附件1 采购需求

一、工程概况

1.工程名称：天府院区中央空调通风系统清洗消毒服务采购项目

2.工程位置：成都市双流区岐黄二路1515号

3.工程概况：

根据《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）的要求，需对四川省妇幼保健院中央空调通风系统进行清洗消毒。清洗范围：四川省妇幼保健院天府院区1号2号楼风管系统。其中包含（橡塑复合风管、风柜、风机盘管、出风口、回风口、新风机组等）。

3.1天府院区（1号楼）中央空调通风系统系统。其中包含（风管20030平方米、新风及排风131台、风机盘管1034台、进出风口2722个）清洗消毒。

3.2天府院区（2号楼）中央空调通风系统系统。其中包含（风管2295平方米、新风及排风4台、风机盘管136台、进出风口360个）清洗消毒。

3.3包含1、2号楼中央空调通风系统清洗消毒检测报告各一份。如检测报告不合格，清洗单位立即按照清洗要求重新清洗、消毒，并聘请专业第三方公司出具检测报告，检测费用由清洗单位支付。

4.工期要求：30日（含取得检测报告时间）。

二、施工要求

1. 工作期间，施工方工作人员需佩戴工作证，施工现场打围，确保安全。

2. 施工方工作人员必须遵守国家法规和医院的规定，如果有任何违反医院规章制度的,按照医院的要求进行处罚。

3. 施工方不得擅自将合同转包给第三方。

4. 施工方必须严格按照规定的程序进行清洗、消毒、检查。保证施工期间的安全，卫生，无第二次污染。

5. 施工完毕，施工方应将作业场地恢复原貌。如有损坏，施工方应负责维修复原。如无法复原，施工方应负责赔偿。

6. 如在施工准备阶段、施工期间等发生事故，造成财产损失、人身伤害等由施工方负责赔偿并出面处理，与医院无关。

7.本项目施工人员不得少于5人。

8.本项目作业期间需以院方通知为准。

9.施工期间洁净区域所有施工人员按院方要求进行防护处理，产生费用由施工单位承担。

三、清洗消毒服务范围及技术要求

★1、项目施工清单工程量：

1.1一号楼清单工程量

| 天府院区1号楼空调通风系统清洗消毒工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 位置 | 设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1号楼 | 9楼 | 回风口 | 个 | 70 |  |
|  |  | 出风口 | 个 | 122 |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 2 |  |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 70 |  |
|  |  | Y形过滤器 | 个 | 70 |  |
|  |  | 风管面积 | ㎡ | 1008 |  |
|  | 8楼 | 回风口 | 个 | 88 |  |
|  |  | 出风口 | 个 | 183 |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 3 |  |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 88 |  |
|  |  | Y形过滤器 | 个 | 88 |  |
|  |  | 风管面积 | ㎡ | 1452 |  |
|  | 7楼 | 回风口 | 个 | 88 |  |
|  |  | 出风口 | 个 | 183 |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 3 |  |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 88 |  |
|  |  | Y形过滤器 | 个 | 88 |  |
|  |  | 风管面积 | ㎡ | 1452 |  |
|  | 6楼 | 回风口 | 个 | 68 |  |
|  |  | 出风口 | 个 | 174 |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 2 |  |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 68 |  |
|  |  | Y形过滤器 | 个 | 68 |  |
|  |  | 风管面积 | ㎡ | 1296 |  |
|  | 5楼 | 回风口 | 个 | 43 |  |
|  |  | 出风口 | 个 | 94 |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 1 |  |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 43 |  |
|  |  | Y形过滤器 | 个 | 43 |  |
|  |  | 风管面积 | ㎡ | 828 |  |
|  | 4楼 | 出风口 | 个 | 196 |  |
|  |  | 回风口 | 个 | 93 |  |
|  |  | 排风风机 | 台 | 10 |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 2 |  |
|  |  | 空调风柜 | 台 | 3 |  |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 93 |  |
|  |  | Y形过滤器 | 个 | 93 |  |
|  |  | 风管面积 | ㎡ | 2082 |  |
|  | 3楼 | 出风口 | 个 | 213 |  |
|  |  | 回风口 | 个 | 98 |  |
|  |  | 排风风机 | 台 | 9 |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 2 |  |
|  |  | 空调风柜 | 台 | 3 |  |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 98 |  |
|  |  | Y形过滤器 | 个 | 98 |  |
|  |  | 风管面积 | ㎡ | 2192 |  |
|  | 2楼 | 回风口 | 个 | 237 |  |
|  |  | 出风口 | 个 | 256 |  |
|  |  | 排风风机 | 台 | 35 |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 10 |  |
|  |  | 空调风柜 | 台 | 2 |  |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 237 |  |
|  |  | Y形过滤器 | 个 | 237 |  |
|  |  | 风管面积 | ㎡ | 4350 |  |
|  | 1楼 | 出风口 | 个 | 267 |  |
|  |  | 回风口 | 个 | 249 |  |
|  |  | 排风风机 | 台 | 42 |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 10 |  |
|  |  | 空调风柜 | 台 | 2 |  |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 249 |  |
|  |  | Y形过滤器 | 个 | 249 |  |
|  |  | 风管面积 | ㎡ | 5370 |  |

1.2二号楼清单工程量

| 天府院区2号楼空调工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 位置 | 设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 2号楼 | 5楼 | 回风口 | 16 | 个 |  |
|  |  | 出风口 | 26 | 个 |  |
|  |  | 新风机组 | 1 | 台 |  |
|  |  | 风机盘管 | 16 | 台 |  |
|  |  | 风管面积 | 509 | ㎡ |  |
|  | 4楼 | 回风口 | 37 | 个 |  |
|  |  | 出风口 | 54 | 个 |  |
|  |  | 风机盘管 | 37 | 台 |  |
|  |  | 风管面积 | 1501 | ㎡ |  |
|  | 3楼 | 回风口 | 30 | 个 |  |
|  |  | 出风口 | 55 | 个 |  |
|  |  | 新风机组 | 1 | 台 |  |
|  |  | 风机盘管 | 30 | 台 |  |
|  |  | 风管面积 | 826 | ㎡ |  |
|  | 2楼 | 回风口 | 28 | 个 |  |
|  |  | 出风口 | 45 | 个 |  |
|  |  | 新风机组 | 1 | 台 |  |
|  |  | 风机盘管 | 28 | 台 |  |
|  |  | 风管面积 | 643 | ㎡ |  |
|  | 1楼 | 回风口 | 25 | 个 |  |
|  |  | 出风口 | 44 | 个 |  |
|  |  | 新风机组 | 1 | 台 |  |
|  |  | 风机盘管 | 25 | 台 |  |
|  |  | 风管面积 | 317 | ㎡ |  |

★2、项目施工技术要求

| 项目名称 | 名 目 | 施工工艺要求及内部质量验收标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央空调通风管道清洗消毒 | 施工工艺标准 | - 清洗范围：门诊楼风管系统、住院大楼的新风管道、风机盘管送回风管道、新风管道支管、静压箱、风量调节阀等所有涉及到中央空调通风的管道系统。 2、施工要求： - 清洗必需采用专用风管清洗机器人进行清洗，严禁操作人员进入通风管道清洗，清洗施工现场要求必需分段隔离清洗，设置封闭隔离作业区。清洗消毒时，应与院方有关人员沟通，服从院方安排，做到安全文明施工。 - 为保证管道的完整性，同时结合院内中央空调通风管道系统的结构状况严禁在风管上禁止在风管上增加新的作业入口。 - 在清洗消毒时，造成设备系统产生故障乃至损坏，产生的一切后果及责任由成交方负完全责任，施工时，不能影响院方正常工作，工期根据院方要求确定，施工时间不得与院方正常工作发生冲突。 - 清洗完成后，风管中关闭的调节阀回调至原有状态，不影响空调系统原有的送回风效果。 - 施工现场设备启动瞬间电流不得高于10A，噪音≤45dB； 3、风管清洗效果的影像资料：集中空调通风系统清洗，必需使用全方位录像检测机器人将所有风管清洗前、中、后的三个阶段情况进行全程不间断制成影像资料交院方。 4、污染物的处理：从空调系统清除出来的所有污染物均应妥善保存，并按医疗废物收运要求交医院进行转运处置，否则所导致的一切后果均由施工单位自行承担。 5、消毒剂要求：必需采用空调专用无色、无味、无毒负性、无腐蚀消毒剂，并提供由卫生部门颁发的消毒剂检测报告。 注：凡施工过程中未按标准进行施工的不得进行下一步施工流程。 |  |
|  | 清洗质量及验收达标标准 | - 每个楼层（作业区域）施工完成后必需经院方相关管理部门人员对清洗效果、质量进行检查，经检查合格以后双方在施工记录上签字确认后，方可进行下一阶段的施工，不合格不得进入下一环节施工。 - 施工单位必须提供高清检测机器人，为院方相关管理人员对清洗后的管道系统进行清洗效果检测。 - 清洗后的风管系统通过目测，不得有任何建筑垃圾、灰尘等。 - 施工单位必需配合院方内部对已经施工完成的任意区域或点位进行抽查。 注：凡施经检查不符合以上内部验收标准的，必需进行返工，返工达到内部验收标准后，再由第三方专业机构进行最终检测并出具检测报告，检测费用包含在总价中。 |  |
| 风机盘管新风机组清洗消毒 | 施工工艺标准 | - 清洗范围：门诊楼、住院大楼的风机盘管、新风机组、组合式风柜等； - 风机盘管（包括新风机组）：回风口及过滤网、回风箱、电机叶轮、叶轮箱、冷凝水盘、表冷器（翅片）、送风管道及风口等所有部件。 - 风机盘管（包括新风机组）：包括：电机、叶轮及叶轮箱，将表冷器彻底清洗干净，达到无污物附着物。 - 表冷器的清洗：不得使用含有腐蚀性的清洗剂清洗，如果必需要清洗剂的，必需提供清洗剂产品无腐蚀性检测报告和安全认证证书（提供检测报告复印件），否则禁止使用； - 新风机组：过程中不得损坏设备部件尤其是表冷器（翅片）不得有任何损坏，若抽查发现有表冷器（翅片）上面铝质散热片出现倒塌或者是断裂，均由施工单位承担设备赔偿责任。 - 检修维修：施工过程对已经出现故障的风机盘管（包括新风机组）进行免费维修，材料及配件费用均由施工单位负责提供。 |  |
|  | 清洗质量及验收达标标准 | 检查验收方式：进行全面检查验收，施工单位必需配合。 - 风机盘管（包括新风机组）必需保证：机组箱体内部、风口及过滤网、回风箱、风轮、风轮箱无灰尘和垃圾物。 - 风机盘管（包括新风机组）表冷器（翅片）不得有灰尘及垃圾附着物，必需进行透光实验，无光线通过视为不合格。 - 清洗前后风量风速有明显改善，施工单位需使用风速仪每台进行检测，检查方式：院方抽检，凡抽检不合格，所有已经清洗的全部返工重新清洗。 - Y型过滤器必须全部拆卸清洗，清洗后全部进行复原，若在检查过程中发现有Y型过滤器有污垢堵塞，则进行全面返工。 注：院内相关部门将对所涉及到的每个项目进行全面的内部检查，内部检查验收合格以后，再由第三方专业检测机构进行最终检测并出具检测报告。 |  |
| 风口及过滤网 | 清洗质量及验收标准 | - 清洗范围：门诊楼、住院楼所包括的所有风口及过滤网； - 清洗后的滤网不得有灰尘和垃圾附着物； - 滤网通透无损坏，若有清洗损坏的，由施工单位承担完全赔偿责任； - 清洗后的滤网，用目测和触摸方式对清洗质量进行检查验收； 注：凡有不合格一律返工清洗至合格为止。 |  |
| 检测报告 | 通风系统检测要求：清洗完成以后出具门诊楼、住院楼各一份合格的检测报告。由第三方有资质的专业检测机构进行检测 |  |  |
| 消毒药剂 | - 采用专用清洗剂和消毒剂，并提供消毒检测报告，提供清洗剂检测报告、安全数据报告。（提供承诺函或相关报告） |  |  |

四、验收标准

1.施工方的工作标准和检验必须符合《公共场所集中空调通风系统清洗规范》（WS/T396-2012）的有关规定和标准，严格施工。

2. 严格按照相关行业标准和医院要求验收，由具有资质的第三方专业检测机构进行检测，并出具合格的中央空调通风系统清洗消毒检测报告(检测不合格，继续清洗，直至检测合格，检测费及相关差旅费等费用包含在投标总价中)。因清洗后检测不合格而继续清洗消毒的时间，每超过投标人承诺工期1天，扣罚3000元/天。

五、服务期限为1年。

六、项目服务费用最高限价为：21.5万（1年）

七、投标文件的评审

1.由招标小组组织成立评审委员会，对投标文件进行综合评审。

2.评审方法

本项目采用综合评分法，评审委员会将对各投标人的投标方案、各项报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由评委进行综合打分。经统计，得出各投标人的最终评审分（计算结果按四舍五入取小数点后二位），按最终评审分由高到低顺序排列。根据上述评标原则，分值安排如下：

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价15% |  | 15分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照 下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*100*权重。 |  | 价格类 |
| 2 | 项目 服务 方案 20% | 清洗 消毒 方案 | 6分 | 1、清洗消毒施工方案至少包含：清洗 流程、清洗措施、不影响医院正常工作等4分，缺项或不完善一项扣2分；扣完为止。 2、供应商针对医院生产现场特点对施工措施提出的合理建议一条得1分，最高得2分。 注：（清洗方案包含但不限于现场踏勘照片，施工地点现状概况,不影响医院运营的具体施工计划，使用器械方案内容需图文并茂，形象直观，图像讲解清晰。） | 根据投标人的投标文件进行评审。 | 技 术 类 |
|  |  | 质量 管理 措施 | 4分 | 根据供应商清洗消毒施工质量管理措施（包含质控措施、质量保证计划、检测手段、验收方式）四项全部满足得4分，缺项或不完善一项扣1分；扣完为止。 |  |  |
|  |  | 安全 管理 与措 施 | 10分 | 1、根据供应商对本项目所制定的安全措施方案（包括人员、设备安全保障）规范、周全得当有一项得1.5分；最多得3分，未提供不得分。 2、根据供应商对本项目所制定的应急预案（包含可能的突发事件、处理手段）规范、周全有一项得1.5分；最多得3分，未提供不得分。 3、 根据供应商对本项目所制定的劳动防护方案（包含人员安全保障、防护设施）规范、周全有一项得1.5分；最多得3分，未提供不得分。 |  |  |
| 3 | 综合实力 ## 10% | 工期计划与措施 | 5分 | 根据供应商对本项目所制定的工期计划详细、合理、有关键控制点，保证工期措施，工期每缩短1天加1分，最多得5分。提供工期计划及工期保 障措施，未提供不得分（投标人提供承诺函）。 |  |  |
|  |  | 文明施工及环 境保护措施 | 5分 | 根据供应商对本项目所制定的确保文明施工和环境保护的组织措施详细合理，有相关内容的得5分；缺项或内容不完整的一项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 项目团队20% |  | 20分 | 根据拟投入本项目人员情况进行打分； 1、 项目配备安全员并具备安全员证得5分，无不得分。 2、 电工作业人员具有国家应急或安全监管监察部门颁发的电工作业证书的得5分，无不得分。 3、 高空作业人员具有国家应急或安监部门颁发的高空作业证书 的得5分，无不得分。 4、 清洗作业人员本项目清洗作业人员最低不少于5人，每增加一个作业人员得1分；最多得5分； 低于5人不得分。 | 1、 提供人员证书复印件，加盖投标人公章。 2、 拟派人员需为本单位人员且必须提供在职证明材料(社保证明或劳动合同等），否则不得分。 | 其 他 类 |
| 4 | 清洗工具和设备10% |  | 10分 | 本项目配置有清洗机器人、机器人二合一清洗设备、高压清洗机、消毒机、大功率吸尘设备；应答完整均能提供的得10分，每缺一项扣2分，扣完为止。 | 提供清单及说明。 | 其他类 |
| 5 | 服务承诺5% |  | 5分 | 供应商有其他有效的优惠承诺或者增值承诺一项得1分，最多得5分。 | 根据投标人的投标文件进行评审。 | 其 他 类 |
| 6 | 业绩 20% |  | 20分 | 评标委员会根据供应商同类项目业绩（2021年1月1日-至递交投标文件截止日）进行评定，每提供一个业绩得3分，最多得20分。 | 提供项目合同、完全合格的检测报告、合同款项支付的银行票据（分期支付的至少应提供一次）等证明材料复印件并加盖投标人公章。 | 其 他 类 |

附件2 主要表格

XXX采购项目

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注：  1.报价应是最终用户验收合格后的总价，此报价含税，含运费，含安装费等各项费用以及采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表人签字：

投标供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期：   年    月    日

良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人      （投标人全称）        参加   （项目名称）   （项目编号：            ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

- 投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）

- 法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）

- 日期：        年    月    日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人     （投标人全称）     参加   （项目名称）   （项目编号：            ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

- 投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）

- 法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）

- 日期：        年    月    日

依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人     （投标人全称）     参加   （项目名称）   （项目编号：            ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人依法缴纳税收和社会保障资金。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

- 投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）

- 法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）

- 日期：        年    月    日

附件3 采购投标文件装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.企业营业执照（复印件）

- 5.供应商资质

- 6.禁止围标、串标情况承诺函

- 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 8.行业相关规范或标准（如有）

- 9.售后服务承诺及其它承诺

- 10.投标人认为需要提供的其它文件

- 11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

附件5

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年   月   日