附件1：采购需求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院晋阳院区更换门诊楼1-2楼梯步扶梯

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.招标需求概况：

现状：现有迅达900型扶梯（编号CT04152），已使用14年，电气系统老化、桁架变形，需紧急更换。

内容：拆除并更换2台扶梯，夜间施工（施工时段：22:00-6:00，噪声≤55dB），旧梯由中标方处置，安装后细节收口由中标方负责。

技术标准：新扶梯需符合《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）及最新修订版本，并通过国家特种设备检验院验收。

二、本工程要求

（一）本项目为包干价工程（包括但不限于电梯改造安装的人工费、材料费、土建整改费、装饰修复费、机械费、辅材费、管理费、调试费、施工水电费、安全措施费、技术措施费、二次搬运费（项目内）、垂直运输费、吊车费、赶工费、保险费、成品及半成品保护费、脚手架费、钢牛腿费、垃圾清运费（运出项目外）、资料费、验收费、税金、利润等全部费用。）附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二）单位和项目团队要求

投标人必须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含安装、修理）A2级资质（额定速度≤6m/s）或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》A级资质（原件备查）；近3年完成同类项目≥3例（提供合同及验收证明）。

项目团队：项目经理须持特种设备作业人员证（T3类），团队成员≥5人（含2名持证电工）；施工期间人员变更需经采购方书面同意。

（三）采购电梯标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（1）扶梯基本要求

1.宽度：1000mm（误差±2mm）；材质：铝合金，表面防滑等级≥R11（提供检测报告）；颜色：铝自然色，黄色喷漆边框（色号RAL 1021）；

2.运行参数：额定速度：0.5m/s（可调至0.3m/s节能模式）；

提升高度：4500mm（现场实测为准，误差±10mm）；倾斜角度：35°±0.5°。

3.结构要求：

3.1桁架：热镀锌角钢，设计寿命≥30年，承重≥5000kg；

3.2驱动链/梯级链：抗拉强度≥500kN（提供型式试验报告）；

3.3扶手带：防静电设计，抗拉强度≥25kN。

4.安全功能：

4.1强制要求：梯级链断裂保护、紧急停止按钮（上下端各1个）、梳齿板异物检测、防逆转装置、超速/欠速保护、扶手带同步监控、PTC电机过热保护、梯级缺失检测、相位监控、自动润滑系统；

4.2新增要求：红外线感应功能、梯级边缘LED警示灯、语音播报系统（中英文）。

5.材料与外观：

5.1护壁板：10mm钢化夹胶玻璃（透光率≥90%）；

5.2外盖板/围裙板：发纹不锈钢（304材质，厚度≥1.5mm）；

5.3扶手带：防滑橡胶材质，内嵌抗菌层。

（2）安装与施工要求

1.拆除与防护：旧梯拆除前需提交专项方案，井道周边设置硬质围挡（高度≥2m）；底坑整改后防水等级≥IPX4，并出具第三方检测报告。

2.安装验收：

2.1调试后空载运行72小时无故障，负载测试（120%额定载荷）持续1小时；

2.2验收文件：特种设备检验合格证、安装过程影像记录、原厂出厂检测报告。

三、售后服务

1.质保期：整机≥3年，驱动系统≥5年；

2.维护要求：

2.1质保期内每月2次巡检，提供保养报告；

2.2故障响应：1小时内到场，4小时内修复；

2.3培训：为采购方提供操作及基础维护培训（≥8课时）。

四、报价与工期

1.最高限价：48万元（含税全包价，超支由中标方承担）；

2.报价明细：需拆分人工、材料、检测等费用，并注明品牌型号（如驱动主机需标明原厂型号）；

3.工期：中标后21日历天完成（含验收），每延迟1日扣合同价0.5%。

五、其他要求

1.环保与安全：施工垃圾按《成都市建筑垃圾管理条例》清运；

夜间施工需配备降噪措施（如隔音毯）。

2．投标时需附以下资料：

2.1原厂授权书（若非代理商则免）；

2.2扶梯3D安装模拟图（含与建筑结构适配分析）；

六、其他事项

1.确定的成交供应商需在约定时间内完成此次采购项目交付。

2.本招标公告内容、要求（见附件1）及报价表的解释权归后勤保障部，有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。联系人：赵老师 028-65978238

附件2： 主要表格格式

报价一览表

| 序号 | 项目 | 金额 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括现场调研、设计等在内的方案设计相关的所有费用和税费。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.备注栏为供应商认为必要的说明事项。

4.本模板为大致样式，可根据实际情况进行调整。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

法定代表人授权书

四川省妇幼保健院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

- 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

- 授权代表人（签字）：

- 供应商名称：         （盖单位公章）

- 日    期：

- 注：（1）法定代表人不参与磋商而委托代理人磋商适用。

- （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）加盖供应商公章。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式贰份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）