四川省妇幼保健院

安防系统建设项目市场调研公告

一、市场调研名称： 四川省妇幼保健院安防系统建设项目 。

二、本项目的市场调研公告在四川妇幼保健网主页。(http:www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的潜在供应商查阅。

三、市场调研期限：2025年2月10日-2025年2月17日。市场调研期间，请各符合条件的潜在供应商在工作日到我院晋阳院区后勤保障部提交资料。

四、四川省妇幼保健院安防系统建设项目市场调研详情 （具体内容详见附件）。

五、提供资质证明材料一份，须保证所提供资质材料及证明材料的真实性，并承担相应的法律责任。请按照下面的顺序装订资质证明材料：

1.封面（注明包号、品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2.营业执照（副本）

3.税务证（国、地税副本）

4.组织机构代码证（副本）

5.质量保证书（见附件）

6.经办人授权委托书（原件，见附件）,法人、经办人身份证复印件。

7.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供经营许可证书的复印件。

8.报价一览表（见附件）。

9.如有质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告∕性能自测报告∕出厂检验报告的复印或扫描件。

10.如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件。

11.业绩证明文件，提供近三个月内送货复印件，需有客户签名，或银行进账联复印件（见附件）。

12.售后服务承诺书，包括但不限于质量、货源保证，产品验收标准、质保期、售后服务响应等。

13.封底。

六、报价要求

1.以人民币报价（格式见附件也可自拟相关报价表格）。

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

3.可提供多种备选产品，分别报价，并分别说明性能、配置及参数（提供电子版本）。

七、其他说明

1.根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按本市场调研公告第五条的装订顺序编制市场调研书。

2.如有，请提供相关的产品技术资料。

3.提供的所有资料须加盖潜在供应商鲜章。

4.特别申明，现公示的功能需求、配置及技术性能因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍推荐产品，最终配置和技术参数以购买时为准。对未公示配置及技术性能的，请各竞选人自行提供。

5.如有，提供所报产品的样品。

6.对技术指标的咨询：028-65978238 陈老师  王老师

八、市场调研书的递交

于2025年2月17日下午17：00时以前一式一份送交四川省妇幼保健院晋阳院区后勤保障部（综合楼二楼203号）。整套调研资料盖章后的PDF扫描件发送至邮箱ganbian@qq.com。请各符合条件的潜在供应商在工作日到我院现场调研。

地  址：四川省成都市晋阳路沙堰西二街290号

联系人：陈老师  王老师

电  话：028-65978238

附件1：

四川省妇幼保健院安防系统建设项目市场调研

一、项目概述

本项目为四川省妇幼保健院晋阳院区、天府院区主要出入口通道配备安检设备，加强医院安全防范措施，主要配置X射线安检机、通过式安检门、手持金属探测器以及复检安检台等。

二、项目要求

（一）按照四川省平安医院建设要求，三级医院安检设备必须配备X射线安检机、通过式安检门、手持金属探测器等。同时可扩展配备液体检测仪、爆炸物毒品探测仪、复检开包台、危险品临时存放柜等设备。

（二）本项目可接入医院现有安防系统，实现安检设备与现有安防监控平台及报警设备联动，安防系统可对安检过程同步实时查看，并可统计分析现场安检情况。

（三）我院现有安防系统为海康威视。

- 产品需求

| 序号 | 产品名称 | 产品需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线安检机 |  |  |
|  |  | - 1.微剂量X射线安全检查设备第1部分：通用技术要求GB+15208.1-2018； - 2.设备通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高）； 3.工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下)； 4.设备应采用单源多能量X射线检查技术，能够准确识别有机物、无机物和混合物； 5.外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求； 6.X射线冷却/工作周期：油冷/连续； 7.缩放功能：设备应能通过鼠标滚轮对过包图像选中区域进行放大1~128倍，并可根据选中区域移动而移动； 8.保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻＜0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色； 9.设备内置智能识别算法，支持实现对违禁品的智能识别功能； 10.设备应能对以下禁止携带、限制携带物品进行识别并以红色方框框出报警且文字提示出方框里疑似危险品名称，设备管制刀具及利器单一角度（平面俯视）的识别率大于等于99%。 ①枪支、弹药:制式枪支、非制式枪支、仿真枪;枪支配用子弹、手榴弹、手雷、炸弹等。 ②管制器具:匕首、三棱刀、带有自锁装置的弹簧刀以及其它相类似的单刃、双刃、三棱尖刀;弩等管制器具。 ③爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性、传染病病原体等危险物质:各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材;烟花爆竹;氰化物、农药等剧毒化学品;放射性物品:硫酸、盐酸等腐蚀性物品;炭疽杆菌等传染病病原体;氢气、甲烷、液化石油气、水煤气，汽油、煤油、柴油、乙醇、乙醚，红磷、黄磷，碳化钙(电石)、镁铝粉，高锰酸钾、氯酸钾等易燃易爆危险品。 ④各类毒品:海洛因、可卡因、大麻、冰毒等。 ⑤国家规定的其他禁止制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置的物品。 ⑥)菜刀、美工刀、手术刀、雕刻刀、刨刀、铣刀等刀具。 ⑦锤、斧、锥、铲、锹、镐等器具。 ⑧矛、剑、戟、飞镖、弹弓、弓、箭、电击器等器具。(四)伸缩棍、双节棍、棒球棍等棍棒， ⑨催泪瓦斯、胡椒辣椒喷剂、酸性喷雾剂、驱虫动物喷雾剂等物质 11.设备在0.3m/s速度下正常工作时，线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.0787mm（AWG40）；穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm（AWG36）；空间分辨力：能够分辨最小线对直径0.8mm ； 12.智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行； 13.灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置； 14.故障自动恢复：当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失； 15.接物架检查：系统应支持选配接物架，接物架应置于安检机进出口传送带后，安检后的包裹应能通过传送带滑至接物架中；且接物架与安检机连接处应配备过渡滚筒，防止夹包；（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告） 16.空开防触摸功能：设备的空开处应具有遮挡保护，防止人员误触和操作；（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告）； 17.设备孔隙：整机外露进入设备孔隙应小于或等于6mm； 18. 双校时功能：主控和终端自动校时，实现计时备份功能，任何一方由于突发异常的情况，均可又对端进行校时，恢复设备的正常计时功能；（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告） 19. 图像成像时间试验：图像成像时间（从物品到达腔体中部后至开始呈现图像的时间）：≤0.5s）； 20.包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%。（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告） |  |
| 2 | 通过式安检门 | 1. 通道尺寸：≥1980mm(高)x800mm（宽)x600mm(深) 2. 功耗＜20W 3. 工作温度/湿度：-10℃─55℃；95%，无冷凝；外接电源：187V～242V，50/60Hz； 4. 应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》 5. 门体显示：采用不小于7寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据；且安检门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；（现场演示） 6. 通行速度：应不小于0.4m/s～1.8m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90% 7. 报警响应时间：进入探测区后1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测区后报警指示延续应小于等于1s；（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告） 8. 计数功能：具有计数统计功能，能可靠地记录有效受检人数（双向通行）和发生过报警的人次；（现场演示） 9. 报警声音：a)应与非报警声有区别。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警。c)应能从静音到最大声强分档调节，最大声强不应低于90dB 10. 稳定工作时间：应≥24h，待机期间不应出现误报警 11. 报警显示功能：安检门应配备不小于18防区；系统前后两侧都有LED灯条，可显示人体藏匿违禁品的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警；（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告） 12. 抗相互干扰：相距50cm，并排安置多台安检门，各金属门应能正常工作 13. 探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过10μT 14.面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告） 15. 数据报表功能：安检系统应能存储每天通过的人数、金属告警数、金属告警率至远程服务器，在远程服务器可以选择以表单形式或者图表形式展示；并支持按时间、位置、告警等级查询历史信息，历史信息中可展示时间、告警等级、位置、报警区位及信号强度、人脸抓拍图及录像、并以安检门图例的形式显示报警区位，同时支持历史信息的数据报表导出，且存储数据不小于50000000条 16.联动功能：样机门板底部左右电源面板共支持不少于3路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告） 17. 多位置供电功能：样机的机箱顶部、左右门板均有电源和网络接口 18. 远程控制：设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能；当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告） |  |
| 3 | 安检平台 | 1.平台无缝对接医院现有安防平台；（提供相关的证明材料） 2.系统通过接入安检机、安检门、炸探、液探等多种安检设备，将实时探测数据、异常预警数据接入平台进行联网应用，满足安检流程线上闭环、安检设备线上运维、安检人员线上监管等业务需求； 3.提供安检资源上图应用，可基于静态地图或GIS地图展示安检设备的空间分布，支持统计指定安检区域的设备在离线状态、检测人包数量、异常预警数量，支持实时接收安检告警并查看详情、处置闭环，满足中心端用户远程查看安检区实况信息以及查询历史数据的需求； 4.提供独立的安检告警中心，用于接收安检异常探测事件，可针对不同的违禁品类型设置不同的告警等级，支持查看详情及处置闭环。支持查询历史异常事件，包括包裹异常预警、安检员行为分析、安检门金属侦测、分类检测安检门告警、爆炸物及毒品探测仪告警、液体探测仪告警、人体温度异常等； 5.支持统计指定时间段内的安检检测数据，反馈阶段性的安检概况，支持按区域维度、以日周月年为周期，针对过检包裹及各类违禁品数目、过检客流人数及金属告警、温度异常告警等信息的统计分析，支持表格、柱状图、折线图方式进行展示，可通过表格或者统计图两种方式进行数据导出；（提供软件截图） 6.支持线上管理安检资产和备品备件，支持维保超期预警、安检机核心部件故障预警、元器件寿命预警，支持配置巡检任务对安检系统进行手动/自动巡检，巡检对象包括设备运行状态和安检员行为分析，支持设备远程升级。支持安检员排班管理及工作情况统计。（提供软件截图） |  |
| 4 | 中心智能服务器 | 1、CPU：核数≥10核，主频≥2.4GHz； 2、内存：配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 3、硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 4、阵列卡：配置≥1张SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 5、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； 6、网口：配置≥2个千兆电口； 7、其他接口：配置≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口； 8、 电源：配置550W（1+1）冗余电源。 |  |

附件2

调研文件书装订顺序

1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2.目录

3.报价一览表（格式见附件3）

4.企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）（复印件）

5.采购文件要求的其它资质

6.法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）资质复印件需要盖章。

7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8.设计规范或标准

9.售后服务承诺书

10.业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

四川省妇幼保健院安防系统建设项目报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线安检机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 通过式安检门 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 安检平台 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 中心智能服务器 |  | 1 | 组 |  |  |  |
| 合计： 元（含税价格） |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：该项目报价为齐全配置方案，包含安检机、安检门、液体检测仪、爆炸毒品检测仪、临时储物柜，报价数量为每个出入口1套设备报价。

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

主要项目业绩表

| 项目名称 | 业务类别 | 业主联系方式 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1.表中项目为近三年业绩；

2.只填写与本次市场调研项目一致。

注：需同时提供纸质和电子版资料（电子版也需加盖电子章）

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）