# 四川省妇幼保健院医用气体系统维护保养项目

# 采购要求

- 基本情况

四川省妇幼保健院现有液氧储槽、医用压缩空气系统、医用中心吸引系统（一期、二期）、医用气体汇流排、楼层稳压装置、医用设备带（全院）、医用呼叫系统及配套设施。为了保证设备、产品的长期有效运行，现需要对设备进行相关维保保养，确保医用气体系统安全有效运行。

- 维保设备

四川省妇幼保健院（晋阳院区）

| 晋阳院区医用气体系统设备信息汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 液氧储槽 | 5m³ | 2套 |  |
| 2 | 医用气体汇流排 | 10+10 | 2套 | 含氧气、二氧化碳等 |
| 3 | 医用中心吸引站 | LB-XYX-280 | 2套 | 一期1套、二期1套 |
| 4 | 医用压缩空气站 | ZT-22 | 2套 | 一期1套、二期1套 |
| 5 | 医用中心供气管网 | / | 含全院 | 含楼层稳压箱、配套设施 |
| 6 | 医用设备带/呼叫系统 | / | 含全院 | 含全院设备带及配套设施 |

四川省妇幼保健院（天府院区）

| 天府院区医用气体系统设备信息汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 氧气汇流排 | 10+10 | 1 | 套 | 汇流排 |
| 2 | 医用液氧贮槽 | 5m3 | 2 | 台 | 液氧站 |
| 3 | 空温式汽化器 | 200m3/h | 2 | 台 | 液氧站 |
| 4 | 氧气减压装置 | 200m3/h | 2 | 组 | 液氧站 |
| 5 | 安全阀 | Φ32 | 8 | 个 | 液氧站 |
| 6 | 压力仪表 | / | 6 | 个 | 液氧站 |
| 7 | 真空负压机 | TF-FY-1-001 TF-FY-1-001 | 2 | 台 | 吸引站油旋片真空泵2台7.5KW |
| 8 | 真空罐 | 1.5m3 | 2 | 台 | 吸引站 |
| 9 | 除菌过滤器 | 流量≥400m3/h | 2 | 个 | 吸引站 |
| 10 | 无油旋齿工频空压机 | ZT37-7.5 功率:37KW | 2 | 台 | 压缩空气站共18个机头 |
| 11 | 空气储气罐 | 2m³ | 2 | 台 | 压缩空气站 |
| 12 | 微热吸附式干燥机 | F120 | 2 | 台 | 压缩空气站 |
| 13 | 活性碳过滤器 | QD160 | 2 | 个 | 压缩空气站 |
| 14 | 精密过滤器 | DD160 | 2 | 个 | 压缩空气站 |
| 15 | 精密过滤器 | PD160 | 2 | 个 | 压缩空气站 |
| 16 | 氧气二级减压箱（内含流量计） | / | 11 | 台 | 管网系统 |
| 17 | 空气二级减压箱（内含流量计） | / | 7 | 台 | 管网系统 |
| 18 | 床头灯 一体化灯带 | / | 387 | 台 | 设备带 |
| 19 | 医护主机 | 亚华 | 9 | 套 | 传呼系统 |
| 20 | 床头分机 | 亚华 | 332 | 个 | 传呼系统 |
| 21 | 卫生间分机 | 亚华 | 97 | 个 | 传呼系统 |
| 22 | 氧气终端 | / | 452 | 个 | 设备带 |
| 23 | 吸引终端 | / | 448 | 个 | 设备带 |
| 24 | 走廊显示屏 | 亚华 | 10 | 个 | 传呼系统 |
| 25 | 门口分机 | 亚华 | 113 | 套 | 传呼系统 |

- 服务内容：

- 项目名称：四川省妇幼保健院医用气体系统维保服务项目。

- 服务类型：维保半包，含技术人工、耗材配件等费用。

- 维保服务地址：晋阳院区（成都市武侯区沙堰西二街290号）。

- 成都市双流区岐黄二路1515号

- 项目范围：

（1）全院医用气体系统：根据设备清单对医用中心供氧系统（液氧储槽4台5m³）、医用中心吸引系统4套、医用压缩空气系统4套、氧气汇流排、其他医用气体汇流排（包含：二氧化碳、氧气等）、楼层稳压装置、医用呼叫系统、医用设备带及相关配套设施；

（2）在合同有限期内，对上述设备设施以及随着医院发展服务期内新增的相关设备和机组，负责本项目内设备设施的维护、维修、保养及例行巡检，确保系统及设备安全可靠的运行。

## （3）维保内容中，乙方仅负责维保所需的技术人工、易损耗材配件【易损耗材配件指单价在1000元（含）以内的维修配件与维保包含的保养配件。不在易损配件范围的配件，在维修更换时需另行收费】，配件清单见附件，负责院区内液氧罐体、空气罐体年度检测费用和强检费用。

四、医用气体系统维护保养计划与内容要求

| - 医用气体系统维护保养计划与内容要求 |  |
| --- | --- |
| 医用气体系统 维 保 要 求 | - 提供24×365小时服务响应；人员同时具备应急情况处置能力，能够解决医疗设备故障。 |
|  | - 保证所提供的维保服务，不得破坏设备的基础结构和最终使用性能。 |
|  | - 应能保证采购方更换到全新零部件，确保其正常使用。 |
|  | - 医用气体系统设备开机运行，开机率≥95%（按365天算），单一故障连续停机时间＜7天。 |
|  | - 故障必需的备件材料备货到现场；其他配件：国内≤48小时，国外（根据实际最短周期而定）。 |
|  | - 一般故障报修响应时间≤30分钟；工程师到场时间：≤120分钟。 |
|  | - 应急情况报修响应时间＜15分钟；工程师到场时间：≤60分钟。 |
|  | - 项目设立专人服务小组。 |
|  | - 人员培训：定期组织医用气体从业人员进行安全教育与应急处置培训。 |
|  | - 提供医用气体系统及设备质控支持，如：巡检、维护、保养、维修、检测等相关记录与报告。 |
|  | - 建立医用气体系统及设备的管理制度、应急管理体系、及相关的安全保障措施。 |
| 一、液氧低温储槽维护保养 |  |
| 维保项目 | 1）设备维护保养： |
|  | - 每月对储槽及管路输出压力检测、调试，确保以满足临床需要的工作压力。并做好相关记录。 |
|  | - 每月对液氧储槽及配套设施进行巡视检查，确保无渗液、泄漏、漏气等情况。并做好相关记录。 |
|  | - 每季度对液氧储槽的相关配套设备进行1次安全排查，并对开关、阀门、焊缝进行隐患排查，确保处于良好运行状态。 |
|  | - 每半年巡检开关、阀门的密封圈，确保其状态处于安全有效状态。并做好相关记录。 |
|  | - 每半年对液氧储槽系统的压力表进行校检工作，所有氧压力表每半年校验1次。并做好相关记录。 |
|  | - 每年对液氧储罐的真空度进行检测1次，确保液氧储罐处于正常工作状态。并做好相关记录。 |
|  | - 每年对液氧储槽系统的安全阀进行校检工作，所有安全阀每年校验1次。并做好相关记录。 |
|  | - 压力容器、压力管道按照相关规范要求进行校检工作，确保其处于安全状态。并做好相关记录。 |
|  | - 防雷及静电接地每年检查1次。液氧汽化站导除静电的接地电阻不得大于10Ω，防雷击装置最大冲击电阻不得大于30Ω。并做好相关记录。 |
| 注：上述内容为常规维护保养项目，维修内容应以实际项目报修为准。 |  |
| 二、医用中心吸引系统维护保养 |  |
| 维保项目 | 1）设备维护保养： |
|  | - 细菌过滤器滤芯：每3000小时或每半年更换1次，每年至少更换2次。 |
|  | - 排污罐保养：每月定期排污、清洁1次。 |
|  | - 负压真空泵保养：每3000小时或每半年保养1次，包含：波纹管更换、单向阀清洗、电磁阀清洗或更换、汽水分离器清洗等。 |
|  | - 控电系统保养：每季度除尘保养，紧固接线柱螺母；每16000小时或3年更换主电路控制继电器、交流接触器、热过载继电器等。 |
|  | - 负压吸引系统管道：每月度进行气密性检查1次，每季度紧固接头螺母。 |
| 注：上述内容为常规维护保养项目，维修内容应以实际项目报修为准。 |  |
| 三、医用压缩空气系统维护保养 |  |
| 维保项目 | 1）设备维护保养： |
|  | - 空压机空气滤芯：每2周吹扫除尘，每2000小时或3个月更换1次，每年更换至少2次。 |
|  | - 管道精密过滤器滤芯：每8000小时或12个月更换1次，包含：初效、中效、高效、除菌滤芯。 |
|  | - 自动排水阀：每月定期检查清洗1次，若存在漏气与排水不畅时，及时更换。 |
|  | - 空压机保养：每4000小时或6个月保养1次，检查运行状态，更换润滑油、油分过滤器、油滤过滤器、清洁电子排水阀等。 |
|  | - 冷干机保养：每月散热器除尘保养，每4000小时或6个月检查加注冷媒，压缩机状态检查等。 |
|  | - 吸附式干燥机保养：每月除尘保养，每8000小时或12个月更换吸附剂（活性氧化铝/碳） |
|  | - 压缩空气管网：每月进行气密性检查，发现异常及时处理。 |
|  | - 控电系统保养：每月除尘保养；每季度进行接线柱螺母紧固；每年隐患排查，视情况更换相关电气部件（如：继电器、交流接触器、热过载继电器等） |
|  | - 压力容器：根据首次检测后指定的检测年限进行每年定期检测报审。检测费用由院方承担。 - 压力容器附件：安全阀每年检测1次，压力表每半年检测1次。 |
| 注：上述内容为常规维护保养项目，维修内容应以实际项目报修为准。 |  |
| 四、其他：楼层稳压装置、医用气体汇流排、设备带、医用呼叫系统等维护保养 |  |
| 维保项目 | 3）设备维护维修： |
|  | 医用气体管道系统：每月巡检二级稳压箱及开关接头，检查气密性，压力指示、标识标牌是否正常。若发现有异常情况时及时处理，并做好相关记录。 |
|  | 医用气体汇流排：每月巡检各汇流排及汇流排间，检查气密性、压力范围、标识标牌、消防器具等是否正常。若发现有异常情况及时处理，并做好相关记录。 |
|  | 设备带：每月根据临床需求，进行气体终端、床头灯、开关、呼叫系统的维护、维修工作。每月或季度进行巡视检查，排除安全隐患，确保临床用气安全。备足易损耗材配件，以保证维修使用。 |
|  | 医用呼叫系统：每月根据相关科室需求，进行呼叫系统维护、维修工作。每月或季度进行巡视检查，排除安全隐患，确保科室使用安全可靠。备足易损耗材配件，以保证维修使用。 |
| 五、医用气体系统质控管理 |  |
| 参考标准 | 医用气体系统的运行管理、维护保养及相关检测记录，应符合相关法规要求，包含但不限于以下法规与标准： 《WS-435医用气体系统运行管理标准》、《YYT 0187-1994医用中心供氧系统通用技术条件》、《YYT 0186-1994医用中心吸引系统通用技术条件》、《GB 50016-2014建筑设计防火规范》、《GB 50030-2013氧气站设计规范》、《GB 50029-2014压缩空气站设计规范》、《GB 50751-2012 医用气体工程技术规范》、《TSG 08-2017特种设备使用管理规则》《TSG 21-2016固定式压力容器安全技术监察规程》等。 |
| 质控目的 | 确保医用气体从业人员具备相关资质，具有较强的维护维修能力与应急处置能力。 |
|  | 确保医用气体系统及设备的运行管理符合相关规范与行业标准要求。 |
|  | 确保特种压力设备的定期检测检验，保持安全可靠的状态，降低安全风险。 |
|  | 确保医用气体系统及配套设备设施处于安全、有效、可靠的运行状态。 |

★五、供应商要求：

1.供应商应具有有效的医用中心吸引系统注册证、医用中心供氧系统注册证、医用空气压缩机注册证或医用空气集中供应系统注册证、中华人民共和国特种设备生产许可证（GC2级及以上），并提供原件或复印件。

2.供应商具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，并提供原件或复印件。

3. 供应商应设立维保项目专人服务小组或办事机构，并提供服务人员名单，服务人员应持有相关操作证书（电工证、压力容器操作证R1、压力容器安全管理A证） 。

六、服务期限为1年

七、项目服务费用最高限价为：30万/年

## 八、维保服务和技术要求：

1.人员安排

派遣专业的技术工程师进行维护、维修、保养工作。并在设立专门的办事机构及库房，提供 7*24 小时的技术咨询、技术培训和上门服务。

2.液氧储槽：

液氧低温储槽应符合《JB 6898 低温液体贮运设备使用安全规则》，巡检低温储罐系统及减压阀等是否存在漏气，进行必要的维护紧固；巡检相关管路连接是否正常，确保使用安全性；巡检压力表箱指示是否准确，必要时进行调整或更换；巡检容器、汽化器、管路及附件是否有异常结霜、泄露或震动等情况，各阀门的开闭状态是否正确；各种安全标识是否完整有效；区域内是否有油污和可燃物；

维护保养：

液氧设备的维护保养的目的在于提高设备的完好率，使液氧设备能保持在完好状态下运行，提高使用效率，延长使用寿命，保证运行安全，其内容包括日常维修、大修、停用期间的维修保养等。维护保养的对象不仅包括液氧贮罐本体， 还包括各种附属装置、仪器仪表，以及支座基础、连接的管道阀门等。具体内容如下：

①液氧贮罐的真空度应由专业厂家每年检查一次，费用由中标方承担；

②液氧系统所有压力表每半年校验一次，费用由中标方承担；

③液氧系统所有安全阀每年校验一次，费用由中标方承担；

④负责调试贮槽和管路输出压力应等于需要的工作压力；

⑤防雷及静电接地每年检查一次。液氧气化站导除静电的接地电阻不得大于 10Ω，防雷击装置最大冲击电阻不得大于 30Ω；

⑥中标方配合液氧储罐强制检测，检测费用由院方向国家有关检测部门结算；

⑦设备故障时，中标方及时上门维修处置，并提供相关维护保养记录，并建立设备档案。

3.医用中心吸引站：

医用真空汇应符合《YY/T 0186 医用中心吸引系统通用技术条件》

定期检查真空吸引机组工作状况，确保真空泵启动、运行均正常并满足院方使用要求；

定期检查螺丝是否松动，发现松动及时处理。及时调整运行状态保证负压机组安全可靠稳定；

定期检查泵体的振动情况和监听运转，记录负压机组真空度传感器，确保真空度控制在国家标准范围内确保其正常；

定时检查负压机组能否正常启停，根运行情况对泵头进行清洗（频率要求：一年 2 次）对电磁阀、止回阀进行拆解保养；

根据对真空泵的使用情况，定期对真空泵进行排污处理；

根据每台泵的使用情况，定期对轴承进行维护，保持泵体及附件的整洁；

定期对真空泵的真空度进行检测（真空度应以真空泵的抽气率来衡量， 而不能以压力值作为依照，同时在维护保养过程中不得采用关小阀门的方法来控制抽气率）；

每年定期由专业人员对机组整体性能检查、保养一次，并做好检修记录。

4.医用压缩空气站：

医用空气供应源应符合《GB50029 压缩空气站设计规范》；

定期检查空压机运转情况，包括空压机排水、压力、管道过滤器、空气储罐、冷冻式干燥机、吸附式干燥机、观察压力情况，严格按《空压机巡查记录》要求进行检查，包括每台空压机运行时长，确定过滤器状况， 检查空气过滤器芯、润滑脂、皮带、电子排污阀、转子、运行时间、压力等状态；

检修和记录贮气罐压力表，检查贮气罐安全阀是否能正常起跳、确保贮气罐压力在安全范围内并确保使用；

检修和记录冷干机运行状态，观察冷干机蒸发压力，如发现异常或者故障应及时修理并转换至备用冷干机，同时立即向医院报备（冷干机一用一备）；

检修和记录干燥机运行状态，如发现异常或者故障应及时检修；

空气过滤器滤芯定期吹扫（每 2000 小时更换一次）；

为了保证设备的完好率及延长设备的使用年限，制定完善的修护保养制度及计划。设备的维护保养计划根据设备供应商提供的产品使用说明书为参考依据实际运行情况进行制定，每年至少定期更换一次空压机的易损件、易耗件（主要包括润滑脂、进气阀保养包、空滤芯、电子排水器、安全阀）。

5.医用气体管网、设备带

严格执行医用气体输送的操作规程，严格按照操作规程确保各工艺参数在各类气体管道允许使用的参数范围内，确保医用气体管网安全使用和运行：

巡检人员根据操作规程和医用气体管网分布情况划分区域，制定医用气体管网巡回检查计划，并由相应管理部门督促执行。制度应明确检查人员、检查时间、检查部位（检查项目），操作人员和维修人员按照各自的责任和要求定期按巡回检查路线，完成对每个部位（项目）的检查，并按照规程要求作好巡回检查记录。同时将检查中发现的异常情况及时报告并按规程及时进行处理。 巡回检查内容如下：

检查各项工艺参数、运行情况、系统的稳定情况；

检查阀门及各管(附)件密封有无泄漏情况，及时消除漏气现象；

检查防护层（装置）是否完好,是否粘有油脂,及时用四氯化碳溶剂将氧气管道及其附件清洗干净；

检查管道的受力情况。当压力管道因外界因素产生较大振动时，应采取隔断振源、加强支承等减振措施；发现摩擦、碰撞等情况及时采取防护措施。如果是压力因素造成的振动，应根据工艺情况及时采取保护措施；

检查管道支承架、吊架的坚固程度及完好状况。在维修保养施工过程中禁止将管道及支架作电焊的零线和起重工具的锚点、撬抬重物的支撑点；

检查管道之间、管道与相邻构件的摩擦情况；

检查阀门等操作机构开启状态是否正常；

检查安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置运行状况。如压力表指示是否灵敏、导压管是否畅通、铅封是否完好；安全阀有无异物卡在阀芯和弹簧中间，调整螺丝有无松动，弹簧及其他零件有无破损，是否漏气， 安全阀沿封是否完好；检查管网的接地装置是否保持完好；

各种气体管道接口连接处的锁紧螺母是否有松动迹象，焊接口是否有泄漏迹象；

气体管道的支承、吊架是否稳固，气体管道是否紧固于支承、吊架上并是否与支承、吊架绝缘隔离；

负责设备带配套设施的维护、维修；并常备易损耗材于现场，以备维修使用。

医用气体汇流排：

定期巡检汇流排与用气管道的连接管连接完好，是否存在漏气；

定期检查汇流排上的阀门、减压装置、报警装置功能是否完好；

按时进行相关压力表、安全阀的校检工作；

定期进行维护保养，设备故障及时上门维修，并提供相关维保记录。7.医用呼叫系统

负责各科室故障统计，制定医用呼叫系统维修方案，

出现故障时及时响应，并按时进行维修处置；

提供相关维保记录。

6.其他服务要求：

6.1例行巡检:固定频率为每半个月上门服务 1 次，排除安全与故障隐患，确保设备正常运行。根据院方要求和设备情况不定期上门服务。

对维保设备提供每年 2 次的常规维护保养，制定年度维护保养计划，并根据保养计划开展维保工作。

提供免费技术咨询与技术培训，及设备软件升级服务。

提供必要的应急保障服务，如：协助甲方搭建应急预案、流程等。

设备开机率≥95%，按全年 365 天计算。故障响应时间≤3 分钟，人员到场时间≤0.5 小维保方不得擅自将合同转包给第三方。

维保及验收标准

《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）

《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）

6.2按季度支付中标费用。

- 技术要求。

- 7.1★例行巡检:固定频率为每半月上门巡检1次，排除安全与故障隐患，确保设备正常运行（提供承诺函）。

7.2★对维保设备提供每年2次的常规维护保养，制定年度维护保养计划，并根据保养计划开展维保工作。提供免费技术咨询与技术培训，及设备软件升级服务（提供承诺函）。提供必要的应急保障服务，如：协助甲方搭建应急预案、流程等。

7.3★设备开机率≥95%，按全年365天计算。故障响应时间≤30分钟，人员到场时间≤1小时（提供承诺函）。

六、评分办法

- 评分方法、评分标准

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分内容及评分办法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价15% | 15分 | 满足询价文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价/供应商报价)×15%×100； | 共同评分因素 |
| 2 | 采购需求及技术要求25% | 25分 | 维保服务和技术要求（25分） 1.带“★”服务要求完全满足招标文件要求得15分，带“★”号重要参数有负偏离的每一项扣5分（共3条）,直至此项分值扣完为止。 2.八.1至八.6”技术要求完全满足招标文件要求得10分，有负偏离的每一项扣2分,直至此项分值扣完为止。 | 技术评审因素（提供承诺函） |
| 3 | 项目理解与分析10% | 10分 | 供应商根据本项目的理解与分析(包括：①项目背景理解及现状分析、②提供重难点认识并提出相应的解决方案)共计10分。所提供的方案中每缺一项扣5分；每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等）的扣3分，扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 4 | 应急安全保障方案10% | 10分 | 投标人提供完整的应急安全保障方案(包括①针对本项目的安全管理体系、②安全保障措施、③应急预案措施、④紧急故障处理方法、⑤应急操作规程等)共计10分。所提供的方案中每缺一项扣2分；每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等）的扣0.5分，扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 5 | 维保实施方案20% | 20分 | 供应商根据本项目提供完整的项目维保方案（方案包括：①维保实施计划、②办事机构及人员安排、③质量保障措施、④现场安全管理措施、⑤应急处理措施），共计20分。所提供的方案中每缺一项扣4分；每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等）的扣2分，扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 6 | 技术服务能力10% | 10分 | 供应商应具备本项目维保所需的专业技术人员，并提供维保服务人员具有的维修相关资质证书（电工证、焊工证、压力容器操作证R1、压力容器管理员A证、供气工操作证等），每提供一项证书人员得 2分，最多可得10分。(提供人员名单及相关证书复印件并盖公章) 。 | 技术评审因素 |
| 7 | 业绩10% | 10分 | 提供2022年1月1日至今的类似项目业绩，每提供一个类似业绩得2分，本项最多得10分。（提供中标通知书、合同复印件并加盖投标人鲜章）。 | 共同评分因素 |
| 注：①本表中所涉及的评审资料是响应文件的重要组成内容，未按要求提供或资料不全的将导致相应得分的丢失。②本表中所涉及的评审资料，投标人应当在投标文件中按要求提交原件或复印件，并对其真实性负责。③评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。④涉及评审的资料都应当清晰可辨，对于模糊或分辨不明的资料，评审专家可以不予认可。 |  |  |  |  |

附件2 主要表格

XXX采购项目

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

注：  1.报价应是最终用户验收合格后的总价，此报价含税，含运费，含安装费等各项费用以及采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表人签字：

投标供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期：   年    月    日

良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人      （投标人全称）        参加   （项目名称）   （项目编号：            ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

- 投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）

- 法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）

- 日期：        年    月    日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人     （投标人全称）     参加   （项目名称）   （项目编号：            ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

- 投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）

- 法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）

- 日期：        年    月    日

依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人     （投标人全称）     参加   （项目名称）   （项目编号：            ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人依法缴纳税收和社会保障资金。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

- 投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）

- 法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）

- 日期：        年    月    日

附件3 采购投标文件装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.企业营业执照（复印件）

- 5.供应商资质

- 6.禁止围标、串标情况承诺函

- 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 8.行业相关规范或标准（如有）

- 9.售后服务承诺及其它承诺

- 10.投标人认为需要提供的其它文件

- 11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

附件5

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年   月   日