附件1 采购要求

- 一、项目名称：四川省妇幼保健院安防设备、器材维修配件采购项目。

二、项目地址：成都市武侯区沙堰西二街290号、金牛区抚琴西路338号、 双流区岐黄二路1515号。

- 三、项目需求概况

四川省妇幼保健院安防设备器材维修配件采购项目分为包一、包二。

- 包一：安防设备。X射线安检机2台、通过式安检门2扇，根据医院要求进行配送。

（二）包二：安防器材维修配件配送，主要用于我院的各类安防设备器材维修维护，安防器材维修配件根据医院需求进行配送。

1.中标供应商按采购方需求及时提供安防器材设备或维修配件，保障采购方安防器材及设施设备正常运行。

2.中标供应商为采购方的抚琴、晋阳、天府院区安防系统提供维护保养服务。

- 四、项目要求

- （一）合同期限：一年。

（二）按采购方需求提供安防设备、器材维修配件，安防系统维护保养。

- 1.包一：采购项目需求

安防设备，X射线安检机、安检门技术参数要求（详见五、项目规范及参数要求（二）项目需求参数 ：包1需求参数）包一采购项目最高限价为人民币10万元。

| 序号 | 配送产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安检门 | 2 |
| 2 | X射线安检机 | 2 |

- 2.包二：采购项目需求

（1）安防设备器材维修配件技术参数要求（详见五、项目规范及参数要求（二）项目需求参数 ：包2.1需求参数）。安防设备、器材维修配件按中标价据实结算。本项最高限价为人民币30万元，具体限价见下表。各供应商请按采购方安防耗材明细表分项报价，报价包括人工费、材料费、运输费、企业管理费、安装费、税金等。

| 序号 | 配送产品名称 | 预估数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 电梯摄像头POE（400W） |  | 530 |
| 2. | 半球式摄像头POE（400W） |  | 742 |
| 3. | 枪式摄头 POE（400W） |  | 742 |
| 4. | 半球智能摄像头（400W人脸抓拍） |  | 1169 |
| 5. | 枪式智能摄像头 （400W人脸抓拍） |  | 1169 |
| 6. | 枪式对讲摄头 POE（400W） |  | 1169 |
| 7. | POE交换机 8口 |  | 640 |
| 8. | POE交换机 16口 |  | 1456 |
| 9. | POE交换机 24口 |  | 1872 |
| 10. | 人脸识别面板（人脸一体机） |  | 1680 |
| 11. | 读卡器（需要带指纹） |  | 882 |
| 12. | 读卡器（需要带密码键盘） |  | 838 |
| 13. | 门禁控制器 单门 |  | 973 |
| 14. | 门禁控制器 双门 |  | 1196 |
| 15. | 门禁控制器 四门 |  | 1381 |
| 16. | 单门磁力锁 |  | 133 |
| 17. | 双门磁力锁 |  | 336 |
| 18. | 手持金属探测器 |  | 168 |
| 19. | 可视对讲室内机 |  | 1329 |
| 20. | 可视对讲室外机 |  | 1652 |
| 21. | 可视对讲解码器 |  | 602 |
| 22. | 硬盘录像机 8路 |  | 2435 |
| 23. | 硬盘录像机 16路 |  | 2621 |
| 24. | 硬盘录像机 32路 |  | 2898 |
| 25. | 球型云台摄像头（400W） |  | 2344 |
| 26. | 交换机 8口 |  | 308 |
| 27. | 交换机 16口 |  | 641 |
| 28. | 监控硬盘 4T |  | 905 |
| 29. | 监控硬盘 8T |  | 1900 |
| 30. | 监控硬盘 10T |  | 2461 |
| 31. | 无线报警按钮 |  | 121 |
| 32. | 有线报警按钮 |  | 15 |
| 33. | 防爆头盔 |  | 364 |
| 34. | 硬质防刺服 |  | 364 |
| 35. | 透明防爆盾牌 |  | 294 |
| 36. | 防爆叉 |  | 224 |
| 37. | 防爆手套（M/L） |  | 154 |
| 38. | 防爆棍 |  | 105 |
| 39. | 防爆器材柜 |  | 2450 |
| 40. | 花岗石路障圆石球 |  | 1260 |
| 41. | 电插锁 |  | 392 |
| 42. | 硬盘录像机 64路 |  | 5544 |
| 43. | 综合安防平台一体机 |  | 25200 |
| 44. | 云台控制键盘 |  | 6300 |
| 45. | 交换机 24口 |  | 714 |
| 46. | 交换机 48口 |  | 2042 |
| 47. | 监控电视墙 3.5mm拼接显示器 46寸 |  | 5307 |
| 48. | 监控电视墙 3.5mm拼接显示器 49寸 |  | 6299 |
| 49. | 监控电视墙 3.5mm拼接显示器 55寸 |  | 6157 |
| 50. | 光纤收发器 千兆 |  | 160 |
| 51. | 光缆终端盒 8口 |  | 112 |
| 52. | 光缆终端盒 16口 |  | 126 |
| 53. | 光缆终端盒 24口 |  | 154 |
| 54. | 摄像头电源 DC12V-2A |  | 28 |
| 55. | 球机电源 DC24V-5A |  | 61 |
| 56. | 开关电源 DC12V-10A |  | 63 |
| 57. | 摄像机立杆 3.5m |  | 784 |
| 58. | 立杆监控摄像头支架配套地笼 |  | 182 |
| 59. | PT半球支架 |  | 77 |
| 60. | 球机支架摄像头吊装支架 |  | 101 |
| 61. | 枪机支架摄像头吊装支架 |  | 126 |
| 62. | 枪机支架 30cm |  | 63 |
| 63. | 球机支架 30cm |  | 70 |
| 64. | 枪机支架 50cm |  | 101 |
| 65. | 球机支架 50cm |  | 63 |
| 66. | 鸭嘴支架安装固定架子（铝合金）180mm |  | 56 |
| 67. | 户外防水监控箱配电箱 400*300*180mm |  | 490 |
| 68. | 户外防水监控配电箱 280*190*70mm |  | 210 |
| 69. | 视频解码器 4路 |  | 12994 |
| 70. | 视频解码器 8路 |  | 18228 |
| 71. | 视频解码器 16路 |  | 29946 |
| 72. | 无线网桥 |  | 1281 |
| 73. | 光模块 |  | 145 |
| 74. | 监视器 24寸 |  | 1089 |
| 75. | 监视器 43寸 |  | 5538 |
| 76. | 监视器 55寸 |  | 4593 |
| 77. | 电视墙 （9台监视器） |  | 51110 |
| 78. | 拼接屏支架 |  | 812 |
| 79. | 电池柜（含支架）装16块电池 |  | 1449 |
| 80. | 蓄电池12V 100A（含配线） |  | 1229 |
| 81. | 网络机柜 9U |  | 420 |
| 82. | 网络机柜 12U |  | 644 |
| 83. | 网络机柜 24U |  | 1084 |
| 84. | 网络机柜 32U |  | 1235 |
| 85. | 网络机柜 42U |  | 1613 |
| 86. | 光纤跳线 |  | 21 |
| 87. | 网络跳线 六类 |  | 9 |
| 88. | VGA跳线 15M |  | 63 |
| 89. | HDMI跳线 15M |  | 42 |
| 90. | VGA分配器 2路.4路 |  | 119 |
| 91. | HDMI分配器 2路.4路 |  | 126 |
| 92. | 出入口控制机 |  | 5880 |
| 93. | 数字式道闸 |  | 6440 |
| 94. | 出口高清车牌识别摄像机 |  | 3675 |
| 95. | 道闸直杆 |  | 4486 |
| 96. | 79G雷达 |  | 797 |
| 97. | 复合卡 |  | 9 |
| 98. | 入侵探测器（室内） |  | 217 |
| 99. | 入侵探测器（室外） |  | 341 |
| 100. | 无线信号放大器 |  | 624 |
| 101. | 有线报警主机 |  | 1820 |
| 102. | 红外对射探测器 |  | 588 |
| 103. | 配管 PVC20 |  | 8 |
| 104. | 配线 RVV2*1.5 |  | 6 |
| 105. | 配线 RVV4*1.5 |  | 13 |
| 106. | 配线 Cat5e |  | 4 |
| 107. | 配线 UTP6 |  | 5 |
| 108. | 光缆 12芯（室内，单模） |  | 2 |
| 109. | 光缆 12芯（室外，单模） |  | 2 |
| 110 | 光缆12芯（室内，多模） |  | 3 |

注：医院根据供应商实际送货数量*成交单价*统一折扣率进行据实结算，结算金额不超过30万元，结算金额到达30万元时，该合同自动视为到期终止。

（2）抚琴、晋阳、天府院区安防系统维护保养需求（详见五、项目规范及参数要求（二）项目需求参数 ：包2.2需求参数（1）安防维保需求表（2）巡检主要内容表），本项限价最高限价为人民币5万元/年。

注：采购方三个院区安防系统均为海康威视安防系统，为保证采购方系统功能正常运行，本次采购产品须与我院安防系统兼容。潜在供应商拟配送的产品与采购方配置的安防设施设备、器材品牌技术参数需保持一致，如涉及产品迭代更新型号不能保持一致的，需经采购方同意后提供同类国标行业标准兼容产品。质保期至少(含）二年。

- 五、项目规范及参数要求

- （一）相关要求

1.所有安防器材品牌为国产且技术指标须符合国家及行业最新标准；

- 2.所有性能要求和技术要求须符合国家及行业最新标准；

3.严格依照《产品质量法》及国家相关规定，保证安防器材和安防设备材料的质量；

4.具有专业的技术及安装施工实施能力、工程中所遇到的技术及施工安全等问题由潜在供应商自行解决；

5.所有安防设备安装耗材更换须符合相关的国家标准、行业规范以及设备制造商的安装指南，确保安防设备的安装质量和使用效果；

6.项目实施时不得影响采购方正常医疗秩序，施工时间按照采购方要求调整，为此产生的任何费用采购方均不再另行支付。

- （二）项目需求参数

1.包1需求参数

| 序号 | 配送产品名称 | 技术服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检机 | 1.安检联网 支持接入上级安检联网管理平台，实现数据上传管理 2.接物架尺寸：0.6米平板接物架（出口） 3.通道尺寸：（650mm×500mm）±10%（宽×高） 4.外观尺寸：主机尺寸：（1900mm*900mm*1300mm）±5%（长×宽×高）（包含接物架） 5.传送带高度：≥600mm 6.传送带速度：≤0.3m/s 7.电源接口：220VAC（-15%~+10%），50±3Hz 8.功耗：＜0.8kW 9.工作环境：工作温湿度 0℃～40℃；10%~95%（在不凝结水滴状态下） 10.重量：＜600kg 11.穿透力：≥6mm（钢板） 12.线分辨力：≤φ0.203mm（AWG32） 13.空间分辨力：≤1.3mm 14.单次剂量：＜5μGy 15.泄露剂量：＜1μSv/h，距离设备外壳100mm 16.显示屏尺寸：≥21.5 inch 17.显示屏分辨率：1920*1080 18违禁品识别种类：至少支持刀具（常规刀具，折叠刀）、剪刀（常规剪刀、U型剪刀、折叠剪刀）、喷灌、枪支、管制器具（手铐、指虎、甩棍）、打火机、雨伞等 | 2台 |
| 2 | 安检门（宽） | 1.满足通过式金属探测门通用技术规范GB 15210-2018 2.通道尺寸：高度≥1980mm，宽度≥1200mm，深度≤700mm； 3.门体材质：外表采用PVC，防火，防腐蚀，防潮和防撞，不变形； 4.安检门应具有金属检测功能、采用≥7寸液晶屏显示，用于客流和报警数据展示； 5.设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能；当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。开机时应进行自检并显示自检结果。 6.通行速度：应≤0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%； 7.设备应支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数；通过人数和报警入数可定时清零； 8.以≤0.5m的外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作； 9.安检门应支持测温功能，对温度较高的来访人员实现预警； 10.快速配置功能：携带需要排除的金属物品通过后，设备可自动记录报警阙值，并只对超过阙值的物品进行报警； 11.设备应能从静音到最大声强分档调节，距金属门0.8m处最大声强≥100dB，应支持 10种预设的报警音频，报警音量从静音到最大声级至少10档。； 12.设备应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变。应对影响探测性能的装置和参数加以保护，避免非授权人员擅自改动； 13.金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警； 最低探测高度：≥0.3m(距离地面高度) ； 14.显示屏上应可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间。可通过网络对样机进行远程升级。 | 2扇 |
| 注：1.以上设备验收时须提供成交机型型号第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告、公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章。 |  |  |  |

2.包2.1需求参数

| 序号 | 配送产品名称 | 技术服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 电梯摄像头POE（400W） | 1.电梯专用摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，彩色最低照度≤0.005lx，尺寸不大于φ120*60mm；（提供应标品牌及参数证明并加盖投标人公章鲜章） 2.支持POE供电，内置麦克风、扬声器，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，红外补光距离≥5米，防暴等级≥IK08（提供应标品牌及参数证明并加盖投标人公章鲜章）。 |  |
| 2. | 半球式摄像头POE（400W） | 1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持≥120 dB宽动态，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节； 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） |  |
| 3. | 枪式摄头 POE（400W） | 1.在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 信噪比不小于55dB。 2.支持红外补光，有效补光距离达到50m 3支持IP66防尘防水。 4.支持DC12V或poe供电 |  |
| 4. | 半球智能摄像头（400W人脸抓拍） | 1.图像传感器≥1/1.8英寸，最大分辨率和帧率不低于2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，电动变焦范围≥3-12mm，最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx，宽动态能力综合评价得分≥130； 2. 支持不少于3种智能资源切换，支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优图片； 3. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音； 4. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；（需在响应文件中提供 封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） 5. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） |  |
| 5. | 枪式智能摄像头 （400W人脸抓拍） | 1. 智能网络摄像机，图像传感器≥1/1.8英寸，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，支持H.265/H.264编码，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 2. 支持不少于3种智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片； 3. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） 4. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音； 5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） 6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） |  |
| 6. | 枪式对讲摄头 POE（400W） | 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2.支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本支持萤石平台，海康互联接入 3. 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 4.智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达30 m，暖光最远可达20 m 5. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，防护等级不低于IP66。 |  |
| 7. | POE交换机 8口 | 支符合国家相关标准及医院使用需求，持提供≥8个百兆PoE电口。 |  |
| 8. | POE交换机 16口 | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持提供≥16个百兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光电复用口。 |  |
| 9. | POE交换机 24口 | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持提供≥24个百兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光电复用口。 |  |
| 10. | 人脸识别面板（人脸一体机） | 支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，以达到节能效果（需在响应文件中提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明 设备支持识别Mifare卡号、Mifare卡内容、指纹； |  |
| 11. | 读卡器（需要带指纹） | 设备支持识别Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、指纹； |  |
| 12. | 读卡器（需要带密码键盘） | 支持内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 |  |
| 13. | 门禁控制器 单门 | 支持功耗:≤3.5W（不带负载），上行通讯接口:TCP/IP网络接口，下行通讯接口:Wiegand接口 |  |
| 14. | 门禁控制器 双门 | 支持功耗:≤3.5W（不带负载），上行通讯接口:TCP/IP网络接口，下行通讯接口:Wiegand接口 |  |
| 15. | 门禁控制器 四门 | 支持功耗:≤3.5W（不带负载），上行通讯接口:TCP/IP网络接口，下行通讯接口:Wiegand接口 |  |
| 16. | 单门磁力锁 | 支持防腐蚀性能，断电开锁，支持满足消防要求 |  |
| 17. | 双门磁力锁 | 支持防腐蚀性能，断电开锁，支持满足消防要求 |  |
| 18. | 手持金属探测器 | 1.外形尺寸: ±5%（415mmx85mmx45mm ）(长x宽x高); 2.电源:标配充电电池; 3.灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品(离 探板距离 3.5cm); 4.电压: ≤9V; 5.净重: ≤400G(不含电池); 6.具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮; 7.设备应有足够的机械强度，不应再正常使用中出现松动、错位、裂纹或扭 曲变形等现象; 8.电池应便于更换或充电，且按键、开关、充电插孔、信号插座等应操作灵活，手感明确，功能可调; 9.设备至少应能连续正常工作 24h 而无需更换电池或重新充电，且当电池电压下降到有可能引起探测性能降低时，应具有欠压提示功能;( 需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明) 10.探测器发出的辐射磁场，其磁感应强度在其表面任意一点都不应超过 9ur;( 需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明) |  |
| 19. | 可视对讲室内机 | 1.采用≥7英寸，分辨率≥1024*600彩色TFT LCD显示屏 2.采用电容式触摸屏操作方式 3.支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，以达到节能效果（需在响应文件中提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） |  |
| 20. | 可视对讲室外机 | 1.采用监控级200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持作为安防监控点7*24全天候预览、录像； 2.支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能； 3.支持与室内机、中心管理机之间双向对讲； 4.支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1拖8共9台设备； |  |
| 21. | 可视对讲解码器 | 1.设备具有≥16个RJ45接口，12个10/100M自适应网线供电电口，27.个10/100M自适应级联联网电口； 2.自带DC24V稳压开关电源， 2.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。 |  |
| 22. | 硬盘录像机 8路 | 1. 采用嵌入式设计，19英寸标准机箱，支持≥8路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥80M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放； 2. 支持≥8路图片流人脸识别，支持≥10张/秒人脸比对报警，支持≥16个人脸名单库，总库容≥5万张，支持人脸签到、人脸考勤、人脸1V1比对、以脸搜脸、按属性检索等功能，支持≥2路视频流周界分析； 3. 解码显示能力支持同时显示输出≥8路25fps、1920×1080格式的视频图像，支持输出不低于25fps、8000×3500格式的视频图像，开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） 4. 内置不少于5个SATA接口，支持接入16TB、18TB、20TB等大容量硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 5. 支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警等功能的摄像机，支持联动录像、抓拍图片、弹出画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，支持按通道、时间、类型检索报警图片，支持图片和列表两种形式展现录像搜索结果；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） 6. 支持接入≥8路支持高空抛物行为检测的IPC，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、日志记录，支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） 7. 支持语音播报功能，支持导入不同的语音文件，关联不同人脸库播放不同的语音，支持播报语音文件，支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） 8. 不少于2个HDMI输出接口，≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥2路DC 12V输出接口，≥8路报警输入、≥8路报警输出接口。 |  |
| 23. | 硬盘录像机 16路 | 1. 采用嵌入式设计，19英寸标准机箱，支持≥16路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥160M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持≥12路1080P视频同时解码输出； 2. 支持≥8路图片流人脸识别，支持≥10张/秒人脸比对报警，支持≥16个人脸名单库，总库容≥5万张，支持人脸签到、人脸考勤、人脸1V1比对、以脸搜脸、按属性检索等功能，支持≥2路视频流周界分析； 3. 解码显示能力支持同时显示输出≥12路25fps、1920×1080格式的视频图像，支持输出不低于25fps、8000×3000格式的视频图像，开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） 5. 内置不少于5个SATA接口，支持接入16TB、18TB、20TB等大容量硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） 4. 支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警等功能的摄像机，支持联动录像、抓拍图片、弹出画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，支持按通道、时间、类型检索报警图片，支持图片和列表两种形式展现录像搜索结果；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） 5. 支持接入≥16路支持高空抛物行为检测的IPC，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、日志记录，支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） 6. 支持语音播报功能，支持导入不同的语音文件，关联不同人脸库播放不同的语音，支持播报语音文件，支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报；（需在响应文件中提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件证明） 7. ≥2个HDMI输出接口，≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥2路DC 12V输出接口，≥8路报警输入、≥8路报警输出接口。 |  |
| 24. | 硬盘录像机 32路 | 1.支持可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；支持≥12路1080P解码； 2.支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI支持≥4K超高清显示输出，VGA支持≥1080P高清显示输出；≥8个SATA接口，支持≥满配10T硬盘；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；支持≥16路本地同步回放； 3.支持针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能。 |  |
| 25. | 球型云台摄像头（400W） | 支持≥400万，≥23倍红外 |  |
| 26. | 交换机 8口 | 支持≥8个千兆电口，无风扇设计 |  |
| 27. | 交换机 16口 | 支持≥16个千兆电口，机架式设计，可直接安装于机架上，方便管理；支持平行/交叉线自动识别，简化网络的架设、维护工作。 |  |
| 28. | 监控硬盘 4T | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持存储≥4T |  |
| 29. | 监控硬盘 8T | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持存储≥8T |  |
| 30. | 监控硬盘 10T | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持存储≥10T |  |
| 31. | 无线报警按钮 | 支持兼容现有系统 |  |
| 32. | 有线报警按钮 | 支持86底盒安装，钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm |  |
| 33. | 防爆头盔 | 高分子PC聚酯/玻璃钢 支持保护等级:二级保护，采用高分子PC聚酯/玻璃钢材料50 |  |
| 34. | 硬质防刺服 | 采用高密度尼龙面料,内胆高猛钢片 |  |
| 35. | 透明防爆盾牌 | 采用高强度PC材料，尺寸≥500*900MM 重量》2.5/2.7KG；耐穿刺性》147J 耐打击性》342J |  |
| 36. | 防爆叉 | 采用304不锈钢材质，壁厚不低于1.2MM |  |
| 37. | 防爆手套（M/L） | 采用钢丝及聚乙烯纤维材质 |  |
| 38. | 防爆棍 | 采用PC聚酯纤维材质，长度≥1.6米 |  |
| 39. | 防爆器材柜 | .尺寸≥约1.2米*1.6米*0.4米，采用一级优质冷轧钢板材质，可放置2套安保八件套 |  |
| 40. | 花岗石路障圆石球 | 圆石球直径≥50cm，重量≥210KG |  |
| 41. | 电插锁 | 支持≥180度开门的玻璃门、木、铁门，进行门禁开关的控制，支持自带门锁输出状态检测信号输出。 |  |
| 42. | 硬盘录像机 64路 | 1.支持可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流劲，支持≥24路1080P解码； 2.支持≥1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放，支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI支持≥4K超高清显示输出，VGA支持≥1080P高清显示输出；支持≥16个SATA接口，支持满配≥16T硬盘，支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等，支持≥16路本地同步回放； 3.支持针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能； |  |
| 43. | 综合安防平台一体机 | 1. 集成综合管理平台，具有视频、门禁、可视对讲、停车管理、人员布控、人车智能搜索、人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理、视频质量诊断业务，支持测温防疫、高空抛物事件、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗等智能报警事件； 2. 内置平台和存储2个独立的主板和系统，≥32GB DDR4 内存，≥5个SATA接口，≥2个HDMI，≥1个DP接口，≥4个千兆网口，≥4个USB接口； 3. 支持≥300路视频，≥50个门禁，≥1500户可视对讲，≥1万人员，≥4车道，≥200个防区管理，支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配，每个人员至少支持人脸、指纹、卡； 4. 支持以脸搜脸、人体查询、车辆查询、人车轨迹查询等智能应用功能，支持上传图片并识别图片中人脸、人体和车辆目标，支持选择人脸、人体和车辆搜索符合目标的抓拍记录并展示轨迹； 5. 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索； 6. 支持自动在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； 7. 支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价，采集方式包括但不限于：通过采集设备在线采集人脸、指纹、身份证信息；通过APP方式采集人脸照片；通过人证比对设备离线或在线采集人脸照片；通过平台批量导入人脸照片，支持验证照片命名、大小和质量是否符合要求； 8. 支持多类数据自定义扩展，包括但不限于门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展； 9. 支持电视墙场景管理和场景切换，支持对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，支持在iPad或其他平板电脑上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； 10. 支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸； 11. 支持对监控点、编码设备的在线状态进行巡检，支持以统计图方式展示巡检结果，支持监控图像视频质量诊断，支持图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换等； 12. 支持GB/T 28181-2022协议上下级平台级联， 并能提供对外API接口。 |  |
| 44. | 云台控制键盘 | 1.支持全触控式网络键盘； 2.支持≥10.1英寸电容触摸屏，本地屏幕预览；支持≥1路HDMI或VGA外接显示器输出；支持PoE供电；支持H.265、H.264视频解码，解码性能达≥1路4K@30或4路1080p@30；支持配套接入前后端设备、显控设备；支持通过编号、设备树列表多种方式调用监控点上墙；支持录像、抓图等功能；支持视频综合平台、解码器等设备的电视墙控制和预案切换等功能；支持4维控制摇杆用于球机云台控制、抓图； 3.支持用触摸按键快速进行云台变倍、聚焦、光圈、雨刷、预置点、巡航等功能；（提供应标品牌及参数证明并加盖投标人公章鲜章） |  |
| 45. | 交换机 24口 | 支持≥24个千兆电口，机架式设计，可直接安装于机架上，方便管理；支持平行/交叉线自动识别，简化网络的架设、维护工作。 |  |
| 46. | 交换机 48口 | 支持交换容量≥96Gbps，48个10/100/1000Mbps自适应电口；支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆四种模式切换；支持自带挂耳，可以上机架。 |  |
| 47. | 监控电视墙 3.5mm拼接显示器 46寸 | 支持拼缝：3.5mm ≥46寸 支持分辨率 ≥1920×1080 支持响应时间 ≤8ms (typ.)，亮度 ≥450nit，对比度≥ 1200:1 |  |
| 48. | 监控电视墙 3.5mm拼接显示器 49寸 | 支持拼缝：3.5mm ≥49寸 支持分辨率 ≥1920×1080 支持响应时间 ≤8ms (typ.)，亮度 ≥450nit，对比度≥ 1200:1 |  |
| 49. | 监控电视墙 3.5mm拼接显示器 55寸 | 支持拼缝：3.5mm ≥55寸 支持分辨率 ≥1920×1080 支持响应时间 ≤8ms (typ.)，亮度 ≥450nit，对比度≥ 1200:1 |  |
| 50. | 光纤收发器 千兆 | 支持即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，最长传输距离≥3km， 支持提供≥1个千兆电口，≥1个千兆光口 |  |
| 51. | 光缆终端盒 8口 | 支持提供8 口光纤终端盒，可搭配LC、SC、FC光纤适配器使用 |  |
| 52. | 光缆终端盒 16口 | 支持提供 1U12 口光纤终端盒，兼容机架式安装，可搭配 LC、SC、FC光纤适配器使用 |  |
| 53. | 光缆终端盒 24口 | 支持提供 1U24 口光纤终端盒，兼容机架式安装，可搭配 LC、SC、FC光纤适配器使用 |  |
| 54. | 摄像头电源 DC12V-2A | 支持具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能；支持防水，可用于室内、室外场合，支持内置藏线盒功能。 |  |
| 55. | 球机电源 DC24V-5A | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持交流全电压输入稳压电源 |  |
| 56. | 开关电源 DC12V-10A | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持交流全电压输入稳压开关电源 |  |
| 57. | 摄像机立杆 3.5m | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持≥3.5m立杆 |  |
| 58. | 立杆监控摄像头支架配套地笼 | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持摄像机立杆 安装 |  |
| 59. | PT半球支架 | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持室内室外安装 |  |
| 60. | 球机支架摄像头吊装支架 | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持室内室外安装 |  |
| 61. | 枪机支架摄像头吊装支架 | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持室内室外安装 |  |
| 62. | 枪机支架 30cm | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持金属壁装支架 |  |
| 63. | 球机支架 30cm | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持壁装支架 |  |
| 64. | 枪机支架 50cm | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持金属壁装支架 |  |
| 65. | 球机支架 50cm | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持壁装支架 |  |
| 66. | 鸭嘴支架安装固定架子（铝合金）180mm | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持金属架子 |  |
| 67. | 户外防水监控箱配电箱 400*300*180mm | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持防水 |  |
| 68. | 户外防水监控配电箱 280*190*70mm | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持防水 |  |
| 69. | 视频解码器 4路 | 符合国家相关标准及医院使用需求，视频解码器4路 |  |
| 70. | 视频解码器 8路 | 符合国家相关标准及医院使用需求，视频解码器8路 |  |
| 71. | 视频解码器 16路 | 符合国家相关标准及医院使用需求，视频解码器16路 |  |
| 72. | 无线网桥 | 支持电梯专用≥200米无线网桥，支持数码显示屏，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试； |  |
| 73. | 光模块 | 符合国家相关标准及医院使用需求 |  |
| 74. | 监视器 24寸 | 支持≥24寸，≥42.5" 对角 支持分辨率≥1920*1080 |  |
| 75. | 监视器 43寸 | 支持≥43寸，≥55" 对角 ，支持分辨率≥1920*1080 |  |
| 76. | 监视器 55寸 | 支持≥55寸，≥55" 对角 ，支持分辨率≥3840 x 2160 |  |
| 77. | 电视墙 （9台监视器） | 定制整套集成 |  |
| 78. | 拼接屏支架 | 符合国家相关标准及医院使用需求 |  |
| 79. | 电池柜（含支架）装16块电池 | 符合国家相关标准及医院使用需求含支架装16块电池 |  |
| 80. | 蓄电池12V 100A（含配线） | 符合国家相关标准及医院使用需求 |  |
| 81. | 网络机柜 9U | 符合国家相关标准及医院使用需求 |  |
| 82. | 网络机柜 12U | 符合国家相关标准及医院使用需求 |  |
| 83. | 网络机柜 24U | 符合国家相关标准及医院使用需求 |  |
| 84. | 网络机柜 32U | 符合国家相关标准及医院使用需求 |  |
| 85. | 网络机柜 42U | 符合国家相关标准及医院使用需求 |  |
| 86. | 光纤跳线 | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持≥3M |  |
| 87. | 网络跳线 六类 | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持≥1M |  |
| 88. | VGA跳线 15M | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持≥15M |  |
| 89. | HDMI跳线 15M | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持≥15M |  |
| 90. | VGA分配器 2路.4路 | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持VGA一进四出 |  |
| 91. | HDMI分配器 2路.4路 | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持HDMI 一进四出 |  |
| 92. | 出入口控制机 | 1.外壳防护等级试验：≥IP54 2.报警接口检查：支持3路报警输出、和3路报警输入接口 3.道闸控制检查功能检查：支持外接道闸控制接口，支持通过WEB和远程客户端进行手动开闸、锁闸、关闸 4.显示屏功能检查：支持高清≥10.1寸LCD显示屏，分辨率600*1024；支持显示屏亮度按时间设置 5.二维码显示功能检查：支持屏幕二维码显示，支持用户扫描二维码付款和入场 6.二维码识读功能检查：支持二维码识读，最大支持识读距离1m，支持扫码声光提示。 |  |
| 93. | 数字式道闸 | 1.侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 2.齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 3.直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 4.支持红外，地感，雷达等多种防砸 5.支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 6.手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 |  |
| 94. | 出口高清车牌识别摄像机 | 1.车牌跟踪功检查能：支持对车牌实时跟踪并识别 2.无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号 车辆进入时，可对该车辆进行抓拍 3.机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9% 4.机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9% 5.车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑等多种颜色 6.报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时 7.黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 8.车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号 |  |
| 95. | 道闸直杆 | 支持地感、红外、压力电波等多种方式的防砸 |  |
| 96. | 79G雷达 | 符合国家相关标准及医院使用需求。 |  |
| 97. | 复合卡 | 符合国家相关标准及医院使用需求。 |  |
| 98. | 入侵探测器（室内） | 支持室内安装，报警音量旋钮调节 |  |
| 99. | 入侵探测器（室外） | 支持室外安装，报警时发出声光报警信号 |  |
| 100. | 无线信号放大器 | 支持兼容现有系统 |  |
| 101. | 有线报警主机 | 支持≥8个板载有线防区，可扩展至≥256个 |  |
| 102. | 红外对射探测器 | 支持探测方式： 光束遮断检测，光源：红外数字脉冲，消耗电流：发射机+接收机≤105mA |  |
| 103. | 配管 PVC20 | 符合国家相关标准及医院使用需求，支持dn20 ≥2米 |  |
| 104. | 配线 RVV2*1.5 | 符合国家相关标准及医院使用需求。 |  |
| 105. | 配线 RVV4*1.5 | 符合国家相关标准及医院使用需求。 |  |
| 106. | 配线 Cat5e | 符合国家相关标准及医院使用需求。 |  |
| 107. | 配线 UTP6 | 符合国家相关标准及医院使用需求。 |  |
| 108. | 光缆 12芯（室内，单模） | 符合国家相关标准及医院使用需求。 |  |
| 109. | 光缆 12芯（室外，单模） | 符合国家相关标准及医院使用需求。 |  |
| 110 | 光缆12芯（室内，多模） | 符合国家相关标准及医院使用需求。 |  |

3.包2.2需求参数

（1）安防维保需求表：

| 序号 | 维护保养主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.软硬件日常监测服务。日常监测运维服务模块，便于甲方了解监控点在线状态、录像状态、设备在线状态、解码资源在线状态、视频服务在线状态、视频综合平台在线状态。 2.运维告警。平台以运维监控、行业平台上报的异常事件为源数据，围绕告警触发、告警分级、告警展现、告警处理、告警恢复五大主线建立了告警监控机制，做到将告警事件第一时间通知给系统管理人员。 3.创建工单。平台针对持续中的告警提供创建工单功能，通过点击创建工单按钮，进行故障报修工作。工单上报界面包含了异常发生时间、异常原因、异常编号、异常设备、所属区域、异常来源、异常描述信息。其中异常发生时间、异常编号、异常设备、所属区域、异常来源系统、异常描述信息系统将自动生成，异常描述信息支持手工修改。 4.定期巡检维保内容，包含线路维护、中心设备维护、前端设备维护、后端设备维护、传输设备维护、系统软件维护及其附属设备维护。乙方提供周、月、季、年巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证监控系统的稳定运行。在巡检完毕后两个工作日内提交巡检报告给甲方。针对采购方运维业务需求，建立周、月、季、年巡检制度，使维护维修工作有据可依，有序执行。周、月、季、年巡检内容： （1）周巡检内容：乙方每周到甲方现场对巡检时发现的问题和甲方提出的问题进行解决处理，并做好登记备查； （2）月巡检内容：每月对重要系统进行一次巡检，确保监控系统无故障运行完好，形成一次月检报告交采购方备案； （3）季巡检内容：每季度对整个监控系统进行一次巡检，并优化系统，对摄像头及服务器等其他设备进行一次卫生清洁； （4）年度巡检内容：每年对整个系统及集成工作进行一次全覆盖巡检，对运行系统和软件进行一次更换升级，并出具书面年度巡检情况报告交甲方备案。 |

（2）巡检主要内容表：

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查设备运行是否正常、是否存在安全隐患； |
| 2 | 检查并向操作人员询问，设备运行状况； |
| 3 | 排除安全隐患，维修故障设备； |
| 4 | 向医院提供巡检报告，包含设备名称、型号、位置、检查情况，更换零配件数量及系统运行总体情况。 |

4.中标供应商须做到逐点、逐台、逐项进行检验，边检边记录，并及时排除发现的故障，以确保采购方监控系统正常运行。

- 4.1.故障响应机制需求

4.1.1中标维保公司应保证7*24小时受理采购方的故障维修，后端平台故障保证在1小时内作出响应，前端点位故障保证在2个小时作出响应，24小时内修复。

4.1.2紧急情况下，维保公司保证在1个小时内作出响应，2个小时内达到现场维修;若发生安全隐患保证在0.5小时内排除。如果在规定时间内确实无法排除故障的，维保方需提供备机。

4.1.3对运维设备资料进行归档，建立资料库。以便后期维护过程中进行查询。并在后期运营过程中，针对资料库进行更新。故障修复完毕后，维修单据等相关维护资料维保公司进行归档至资料库中备查。

4.1.4维修备品备件：监控摄像头、监控电源、网线、水晶头等以及相关的工具零配件提供备品备件，提高维保保障服务效率和质量。

- 4.2.维保服务团队

4.2.1为保证运维服务的效率和质量，中标供应商应为本采购项目配备专业的运维服务团队。

4.2.2.维保期间更换的备件单件单价在500元以内（含500元）由中标供应商承担，500元以上由采购方自行购买，均由中标供应商免费负责安装。

5.视频监控系统维护技术方案

| 设备名称 | 运维内容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、前端设备（摄像头、防雷器、适配器等） | 1.目测摄像头有无图像、干扰、清晰度如何、信号的强弱情况等 | 周巡检一次，一年全覆盖 |
|  | 2.调试光圈开与闭，焦距的调整。 |  |
|  | 3.检查测试前端设备是否稳定，发热情况是否正常。 |  |
|  | 4.使用专用清洁液、镜头纸维护摄像头、护罩，检查密封情况。 |  |
|  | 5.检查摄像头的支架横杆间是否牢固。 |  |
|  | 6.检查电源、电锁、控制及接头是否焊点老化、松动。 |  |
| 二、中间设备（设备箱、机柜等） | 1.金属物件每半年除锈刷漆养护。 | 季度巡检一次。一年全覆盖 |
|  | 2.稳定性、紧固性检查。 |  |
|  | 3.防雷接地保护检查。 |  |
|  | 4．锁、合页、门轴等五金件书否松动。 |  |
|  | 5．内部电气元件、线路是否异常，内部除尘清洁。 |  |
|  | 6．盘面显示是否正常。 |  |
| 三、后台设备（录像机、硬盘、交换机、阵列、服务器等） | 1．适当拧紧接线端子，清除接线端子处的氧化物和除尘清洁处理。 | 月巡检一次 |
|  | 2．存储空间整理，清理视频文件，备份重要视频文件。 |  |
|  | 3．定期检查维护控制系统、设备清洁维护和消磁。 |  |
|  | 4．定期对硬盘录像机的电源、风扇等硬件进行检查测试。 |  |
|  | 5．检查设备接地点接地是否良好。 |  |
|  | 6．检查设备各项操作功能是否齐全有效，及时调整。 |  |
|  | 7．检查各端口、接点是否正常，有无松动、损坏。 |  |
|  | 8．观察图像是否丢帧、卡组等，及时处理异常情况。 |  |
|  | 9．检查备用电池是否工作正常。 |  |
| 四、管线 | 1．检查线路有无松动、破损、缠绕等异常情况，及时处理。 | 年度巡检一次 |
|  | 2．检测线路阻值，符合相关要求。 |  |
|  | 3．检查接线端子是否松动氧化，支架是否完好无损，及时处理。 |  |
|  | 4．检查接地点接地是否良好。 |  |

- 常用监控系统设备材料清单

| 500元以下部分维保常用材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 备注 |
| 1 | 监控电源适配器12V2A | 个 |  |
| 2 | 监控壁装支架（常规） | 个 |  |
| 3 | 水晶头 | 颗 |  |
| 4 | 50米内电源线（RVV＊1.5） | 米 |  |
| 5 | 50米内网线（五类及六类） | 米 |  |
| 6 | 2--8位插线板 | 个 |  |
| 7 | 2孔、3孔电源插头 | 个 |  |
| 8 | 8口千兆交换机 | 台 |  |
| 9 | PVC线管50米内（20管、25管） | 米 |  |

注：单件500元以下的维修材料包括但不限于上表维修材料，维修过程更换的安防材料单价不足500元的， 均由乙方负责更换安装。

- 六、评审方式

- （一）评审细则表

1.包1评分

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30 | 以本次最低有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价／磋商报价)*30*100% 。注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。本项最高得分30分 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标48% | 48 | 满足本公告“包1需求参数”所有技术参数得48分，每满足一项得1.5分，每有一项技术参数不满足或负偏离不得分。本项最高得分48分 |  |
| 3 | 售后服务16% | 16 | 参与商家有详细的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员组成、响应时间、保修内容、保修范围等，在方案内进行详细的阐述，内容详尽、合理得16分；若有一项缺失或不详尽、不合理的扣4分，扣完为止。本项最高得分16分 |  |
| 4 | 业绩6% | 6 | 参与商家提供自2022年1月1日以来类似安防业绩，每提供1个得2分。本项最高得分6分 | 提供成交销售记录的合同复印件或验收单并加盖投标人公章。 |

2.包2评分

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 1.常用安防设备器材维修配件报价得20分，以本次统一折扣率最低有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价／磋商价)*20*100%； 2.安防系统维保费报价10分，以本次最低有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价／磋商报价)*10*100%。 注：每项评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。本项最高得分30分 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标、参数响应情况 27% | 27分 | “常用安防设备器材维修配件（1-40）”每项物品0.5分，满足所有“常用安防设备器材维修配件（1-40）”单参数得20分，每项物品如有一项参数不满足或负偏离的，该单项不得分；“非常用安防设备器材维修配件（41-110）”每项物品0.1分，满足所有“非常用安防设备器材维修配（41-110）”单参数得7分，每项物品如有一项参数不满足或负偏离的，该单项不得分；本项最高得7分。本项合计最高得分27分 | 技术类 评分因素 |
| 3 | 质量保证体系及实施方案 20% | 20分 | 根据供应商提供的监控系统维护保养项目质量保障方案：①质量检查制度；② 重要环节与部位控制；③作业规范和操作规程；④设备及配件质量；⑤配备维保服务团队情况等进行综合评比。 注：完全符合项目实际需求得20分，每有一项方案内容缺失或未涉及的扣 4分；每有一项方案有缺陷的扣 2分。直至扣为零分。本项最高得分20分 | 技术类评分因素 |
| 4 | 履约能力10% | 10分 | 供应商提供自2022年1月1日至今（投标截止时间）的①安防耗材业绩，每提供一个得2.5分，未提供不得分，本项最多得5分。②安防维保业绩，每提供一个得2.5分，未提供不得分，本项最多得5分。本项最高得分10分 | 验收单复印件；维保协议或合同并加盖供应商公章。 |
| 5 | 项目人员配置 4% | 4分 | 供应商应为本项目配备维保服务团队：1名项目经理和数名技术人员。其中项目经理具备高级信息系统项目管理师工程师或注册专业机电工程师的证书得3分；技术人员每有1人具有通信工程师证书或电工证书1分。本项最高得4分。 | 须提供有效证书和所投单位劳动关系证明材料复印件，否则不得分。 |
| 6 | 售后服务9% | 9分 | 售后服务承诺详尽、可靠，售后服务响应时间及时，有可靠的保障措施详尽且有可行保障措施的得9分；较合理、完整得7分，基本能满足招标人需求的得5分，部分能满足招标人需求的得3分与项目不符合，不合理不得分。本项最高得9分 | 技术类评分因素 |

- 附件2: 主要表格格式

2-1 报价一览表

报价一览表

- 一、品目及报价表

（一）包1报价表

项目名称：                                 包号：

| 序号 | 配送产品名称 | 品牌及型号 | 数量 | 含税单价(元）/台/扇 | 含税总价(元）/台/扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检机 |  | 2 |  |  |
| 2 | 安检门（宽） |  | 2 |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

（二）包2.1报价表

| 序号 | 配送产品名称 | 品牌及型号 | 统一折扣率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 电梯摄像头POE（400W） |  |  |
| 2. | 半球式摄像头POE（400W） |  |  |
| 3. | 枪式摄头 POE（400W） |  |  |
| 4. | 半球智能摄像头（400W人脸抓拍） |  |  |
| 5. | 枪式智能摄像头 （400W人脸抓拍） |  |  |
| 6. | 枪式对讲摄头 POE（400W） |  |  |
| 7. | POE交换机 8口 |  |  |
| 8. | POE交换机 16口 |  |  |
| 9. | POE交换机 24口 |  |  |
| 10. | 人脸识别面板（人脸一体机） |  |  |
| 11. | 读卡器（需要带指纹） |  |  |
| 12. | 读卡器（需要带密码键盘） |  |  |
| 13. | 门禁控制器 单门 |  |  |
| 14. | 门禁控制器 双门 |  |  |
| 15. | 门禁控制器 四门 |  |  |
| 16. | 单门磁力锁 |  |  |
| 17. | 双门磁力锁 |  |  |
| 18. | 手持金属探测器 |  |  |
| 19. | 可视对讲室内机 |  |  |
| 20. | 可视对讲室外机 |  |  |
| 21. | 可视对讲解码器 |  |  |
| 22. | 硬盘录像机 8路 |  |  |
| 23. | 硬盘录像机 16路 |  |  |
| 24. | 硬盘录像机 32路 |  |  |
| 25. | 球型云台摄像头（400W） |  |  |
| 26. | 交换机 8口 |  |  |
| 27. | 交换机 16口 |  |  |
| 28. | 监控硬盘 4T |  |  |
| 29. | 监控硬盘 8T |  |  |
| 30. | 监控硬盘 10T |  |  |
| 31. | 无线报警按钮 |  |  |
| 32. | 有线报警按钮 |  |  |
| 33. | 防爆头盔 |  |  |
| 34. | 硬质防刺服 |  |  |
| 35. | 透明防爆盾牌 |  |  |
| 36. | 防爆叉 |  |  |
| 37. | 防爆手套（M/L） |  |  |
| 38. | 防爆棍 |  |  |
| 39. | 防爆器材柜 |  |  |
| 40. | 花岗石路障圆石球 |  |  |
| 41. | 电插锁 |  |  |
| 42. | 硬盘录像机 64路 |  |  |
| 43. | 综合安防平台一体机 |  |  |
| 44. | 云台控制键盘 |  |  |
| 45. | 交换机 24口 |  |  |
| 46. | 交换机 48口 |  |  |
| 47. | 监控电视墙 3.5mm拼接显示器46寸 |  |  |
| 48. | 监控电视墙 3.5mm拼接显示器49寸 |  |  |
| 49. | 监控电视墙 3.5mm拼接显示器55寸 |  |  |
| 50. | 光纤收发器 千兆 |  |  |
| 51. | 光缆终端盒 8口 |  |  |
| 52. | 光缆终端盒 16口 |  |  |
| 53. | 光缆终端盒 24口 |  |  |
| 54. | 摄像头电源 DC12V-2A |  |  |
| 55. | 球机电源 DC24V-5A |  |  |
| 56. | 开关电源 DC12V-10A |  |  |
| 57. | 摄像机立杆 3.5m |  |  |
| 58. | 立杆监控摄像头支架配套地笼 |  |  |
| 59. | PT半球支架 |  |  |
| 60. | 球机支架摄像头吊装支架 |  |  |
| 61. | 枪机支架摄像头吊装支架 |  |  |
| 62. | 枪机支架 30cm |  |  |
| 63. | 球机支架 30cm |  |  |
| 64. | 枪机支架 50cm |  |  |
| 65. | 球机支架 50cm |  |  |
| 66. | 鸭嘴支架安装固定架子（铝合金）180mm |  |  |
| 67. | 户外防水监控箱配电箱 400*300*180mm |  |  |
| 68. | 户外防水监控配电箱 280*190*70mm |  |  |
| 69. | 视频解码器 4路 |  |  |
| 70. | 视频解码器 8路 |  |  |
| 71. | 视频解码器 16路 |  |  |
| 72. | 无线网桥 |  |  |
| 73. | 光模块 |  |  |
| 74. | 监视器 24寸 |  |  |
| 75. | 监视器 43寸 |  |  |
| 76. | 监视器 55寸 |  |  |
| 77. | 电视墙 （9台监视器） |  |  |
| 78. | 拼接屏支架 |  |  |
| 79. | 电池柜（含支架）装16块电池 |  |  |
| 80. | 蓄电池12V 100A（含配线） |  |  |
| 81. | 网络机柜 9U |  |  |
| 82. | 网络机柜 12U |  |  |
| 83. | 网络机柜 24U |  |  |
| 84. | 网络机柜 32U |  |  |
| 85. | 网络机柜 42U |  |  |
| 86. | 光纤跳线 |  |  |
| 87. | 网络跳线 六类 |  |  |
| 88. | VGA跳线 15M |  |  |
| 89. | HDMI跳线 15M |  |  |
| 90. | VGA分配器 2路.4路 |  |  |
| 91. | HDMI分配器 2路.4路 |  |  |
| 92. | 出入口控制机 |  |  |
| 93. | 数字式道闸 |  |  |
| 94. | 出口高清车牌识别摄像机 |  |  |
| 95. | 道闸直杆 |  |  |
| 96. | 79G雷达 |  |  |
| 97. | 复合卡 |  |  |
| 98. | 入侵探测器（室内） |  |  |
| 99. | 入侵探测器（室外） |  |  |
| 100. | 无线信号放大器 |  |  |
| 101. | 有线报警主机 |  |  |
| 102. | 红外对射探测器 |  |  |
| 103. | 配管 PVC20 |  |  |
| 104. | 配线 RVV2*1.5 |  |  |
| 105. | 配线 RVV4*1.5 |  |  |
| 106. | 配线 Cat5e |  |  |
| 107. | 配线 UTP6 |  |  |
| 108. | 光缆 12芯（室内，单模） |  |  |
| 109. | 光缆 12芯（室外，单模） |  |  |
| 110 | 光缆12芯（室内，多模） |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.供应商仅可进行统一折扣率进行报价，不可出现多个折扣，供应商报价如为90%（即为9折），医院根据单价*实际配送数量*折扣进行据实结算。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 4.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

- （三）包2.2安防维保报价表

| 序号 | 项目维保需求 | 含税报价：元/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 抚琴、晋阳、天府院区安防维保（包含：安防平台、视频监控、非消防门禁、安防线路故障、道闸、一键式报警） |  |  |
| 含税合计： 人民币大写： （含税） |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2-2

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “四川省妇幼保健院安防设备器材维修配件采购项目 ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

供应商名称： （加盖公章）

日期：

★ 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

2-3

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：四川省妇幼保健院安防设备器材维修配件采购项目）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2-4商务、技术、服务响应/偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 采购响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与磋商文件所列技术相关条款如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。如无偏离，请填写无偏离或正偏离。

若磋商文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

2-5

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加  四川省妇幼保健院安防设备器材维修配件采购项目   （项目编号            ）的磋商活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

- 附件3: 采购投标文件装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.企业营业执照（复印件）

- 5.承诺函及相关资质

- 6.禁止围标、串标情况承诺函

- 7.行业相关规范或标准（如有）

- 8.售后服务承诺

- 9.投标人认为需要提供的其它文件

- 10.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4:

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

- 1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

- 3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

- 5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

- 2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

- 附件5

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日