**附件1：**

四川省妇幼保健院天府院区

一期和二期监控室合并改造项目

一、项目概述

为实现“天府院区一期、二期监控室物理合并、系统融合、统一管理”的目的，拟将一期消防控制室设施设备整体搬迁至二期预留监控室的综合监控指挥中心。

1. 项目需求

天府院区一期、二期监控室合并改造项目设计阶段需提供建筑设计、消防专项、智能化、安防等专业出图。施工完成后须取得消防验收合格意见书及安防系统检测报告，出具相关消防设计图及安防系统拓扑图。在必须满足国家工程建设强制性规范、行业标准和公安部门的管理要求同时项目需达到国家三级医院“平安医院”评审标准，并实现院区消防、安防设备功能正常使用。

1. 项目要求

（一）在有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质或消防设施工程专业承包及电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（资质证书换证符合《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）相关规定的按其执行）；

（二）在有效期内的施工企业安全生产许可证；

（三）企业主要负责人具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（A证）；

（四）项目负责人具备建设行政主管部门颁发的有效的二级及以上注册建造师（机电工程专业）、安全生产考核合格证书（B证）；

（五）专职安全生产管理人具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（C证）；

（六）施工作业团队中至少具备以下证书：应急管理部门核发的《特种作业操作证（低压电工作业）》或《高处安装、维护、拆除作业证》；《消防设施操作员证》（或《建（构）筑物消防员证》过渡期内有效证书）。

（七）该项目质保期不少于两年。

1. 清单如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **计量单位** | **数量** |
|
|
|  | 火灾报警系统控制主机） | 台 | 3 |
|  | 消防联动控制主机 | 台 | 3 |
|  | 消防图形显示装置（CRT） | 台 | 1 |
|  | 消防广播主机 | 台 | 6 |
|  | 消防讲电话主机 | 台 | 1 |
|  | 消防备用电源盘 | 套 | 3 |
|  | 电气火灾监控主机 | 台 | 1 |
|  | 消防设备电源监控主机 | 台 | 1 |
|  | 防火门监控主机 | 台 | 1 |
|  | 液氧站监控主机 | 台 | 1 |
|  | 应急照明控制主机 | 台 | 2 |
|  | 有毒有害气体报警控制器 | 台 | 1 |
|  | 液位显示装置 | 台 | 3 |
|  | 消防水炮联动控制主机 | 台 | 1 |
|  | 模块箱 500\*600（原监控室1个） | 个 | 1 |
|  | 端子箱 500\*600（新监控室4个、原监控室4个） | 个 | 8 |
|  | 液晶拼接屏 | 套 | 15 |
|  | 电视墙 | 套 | 1 |
|  | 操作台 | 套 | 5 |
|  | 液晶显示器 | 台 | 9 |
|  | 台式电脑 | 台 | 6 |
|  | 入侵报警控制器 | 套 | 1 |
|  | 交换机 | 台 | 5 |
|  | 电梯五方对讲主机 | 台 | 2 |
|  | 视频解码器 | 台 | 1 |
|  | 视频车位引导服务器 | 台 | 1 |
|  | UPS不间断电源主机 | 台 | 2 |
|  | 蓄电柜 | 台 | 2 |
|  | 蓄电池 | 个 | 84 |
|  | 网络机柜 | 台 | 1 |
|  | 光缆终端盒 12口（新监控室2个、原监控室2个） | 个 | 4 |
|  | 光纤连接 | 芯 | 24 |
|  | 单模光纤收发器 3KM（新监控室3个、原监控室3个） | 台 | 6 |
|  | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 |
|  | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1 |
|  | 防火电缆桥架 200\*100 | m | 150 |
|  | 防火电缆桥架 100\*50 | m | 150 |
|  | 单模光纤 12芯 | m | 860 |
|  | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-24\*2.5mm² | m | 8170 |
|  | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-7\*2.5mm² | m | 430 |
|  | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-5\*2.5mm² | m | 430 |
|  | 配线 WDZB1N-RVSP-2\*2.5mm² | m | 1720 |
|  | 配线 WDZB1N-RVSP-2.5mm² | m | 1720 |
|  | 控制电缆头 ≤6芯 | 个 | 2 |
|  | 控制电缆头 ≤14芯 | 个 | 2 |
|  | 控制电缆头 ≤24芯 | 个 | 38 |
|  | 监控IP通道 | 个 | 1000 |

**注：**1.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

2.明敷穿金属管或封闭金属线槽，外涂防火涂料，耐火≥1小时

3.暗敷埋设于不燃结构内，保护层厚度≥30mm

4.竖井/桥架 与非消防电缆分侧布置，间距≥200mm

5.穿越楼板/墙体采用防火封堵材料密封，桥架穿越处设防隔板

6.防火桥架（耐火时限≥1h）

7.导体材质必须为铜芯

8.绝缘材料低烟无卤（WD）或矿物绝缘（MI）

9.耐火等级主干线采用矿物绝缘类不燃电缆（BTTZ或NG-A），耐火温度≥950℃/180min；支线须采用WDZN-YJFE或NH-KVV型，≥750℃/90min

10.阻燃等级报警总线：≥B1级阻燃（GB31247-2014）

11.电压等级控制线：≥300/500V；动力线：≥0.6/1kV

12.线径要求最小截面：控制线≥1.0mm²；电源线≥2.5mm²

13.报价应是最终用户验收合格后的总价，含搬运、调试费用税费、垃圾清运费、采购文件规定的其它费用。

14.项目进行相关备案，满足国家工程建设强制性规范、行业标准和公安部门的管理要求同时项目需达到国家三级医院“平安医院”评审标准，并实现院区消防、安防设备功能正常使用。该项目质保期不少于两年。

**附件2：**

采购投标文件装订顺序

1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2.目录；

3.报价一览表（格式见附件3）；

4.企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）（复印件）；

5.法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）资质复印件需要盖章（格式见附件4）；

6.设计规范或标准；

7.售后服务承诺书；

8.产品介绍

9.反商业贿赂承诺书（格式见附件5）

10.相关资质证书

封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3:

报价一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **价格（万元）** |
|
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计报价（含税）： | | | |

附件4:

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

主要项目业绩表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 业务类别 | 业主联系方式 | 项目完成时间 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：1.表中项目为近三年业绩；

2.只填写与本次市场调研项目类似业绩。

**注：需同时提供纸质和电子版资料（电子版也需加盖电子章）**

**附件：5**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）