附件1 采购需求

一、项目基本情况

四川省妇幼保健院天府院区自2023年4月正式投用以来，前期医院多次发生供电不稳定而导致院内发生用电闪停的情况，经与供电公司研讨，为提升医院用电安全，保障广大患者的人身健康，拟对四川省妇幼保健院天府院区外电供电线路进行综合改道，具体情况如下。

四川省妇幼保健院天府院区采用双向供电，目前主供用电是从10KV凤北二线海北#2环网柜接入（电缆总长约865米，电缆型号ZA-YJV22-8.7/15kV-1（3x400）），备供用电从10KV仁园线青云寺#3环网柜接入（电缆总长约7350米，电缆型号ZA-YJV22-8.7/15kV-1（3x400））。经供电公司审核，为提高医院用电安全，现拟将天府院区现备供用电从仁园线青云寺改接至10kV毛脂线绿叶#1环网柜，并将该条线路作为主供电使用。将原凤北二线海北#2环网柜主供电调整为备供电使用。毛脂线绿叶#1环网柜距离天府院区院内总平环网柜总电缆长度约2492米（电缆型号ZA-YJV22-8.7/15kV-1（3x400）），其中约1766米可利旧现接仁园线青云寺备供电缆（电缆型号ZA-YJV22-8.7/15kV-1（3x400）），需新敷设安装电缆约726米（电缆型号ZA-YJV22-8.7/15kV-1（3x400））。经现场初步踏勘新敷设安装电缆需经过生物城北路横穿民康路路口，但该路段电力通道已被占满，需申请破路埋管约45米，此段埋管为2孔SC150排管。同时，需将原接仁园线青云寺备供电缆拆除（可拆除电缆长度理论数据约5417米，电缆型号ZA-YJV22-8.7/15kV-1（3x400）），拆除后的电缆须经相关检测合格后可用于此项目利旧新敷设部分电缆，最终剩余电缆进行综合回收。同时，医院现有一台800KVA施工箱式变压器，为最大化利用医院现有资产，拟对该变压器进行改造后用于总平充电桩变压器使用。

2.建设地点：成都市天府国际生物城

二、采购项目资格要求、技术要求和商务要求

（一）★技术要求

- 1.供应商负责项目总平红线范围内主备供环网柜前端的所有工程内容，包括但不限于项目通电所需的外电改道设计、改线、接线、相关材料及配件、市政道路破除埋管及恢复、调试、相关主管部门沟通协调以及与项目建设相关的配套设施等，供应商须按照四川省妇幼保健院天府院区二期工程建设项目外电改道方案（附件6）进行外电线路改道的具体设计深化及施工。

- 2.由供应商应结合省妇幼保健院施工箱式变压器800kVA一次系统图（附件7）和现场变压器实际情况，按照3T1充电桩变压器系统图（附件8）的要求对变压器进行改造，内容包括但不限于满足变压器投用所需的高压电流互感器、高压电压互感器、低压柜塑壳断路器、电容补偿柜、控制电源以及元器件内部铜排改造以及变压器搬运、安装及调试等。

- 3.外电线路改造及变压器改造的设计和施工须符合相关法律法规、专业技术规范和行政审批部门审批的要求等，同时供应商需负责协助采购人办理改造项目所需的报批报建手续。

- 4.供应商对本项目的投标响应视为对本项目进行了充分踏勘和了解，并视为对除本项目部分利旧所需电缆外的剩余电缆进行了全部回收，自愿承担本项目电缆安装及回收等内容的全部安全及经济风险。

- 5.供应商应对改造中新敷设部分的利旧电缆进行相关检测并出具检测报告，检测合格后才能用于此项目利旧使用。

- 6.供应商应将本项目工作范围内的全部工作进行资料整理，包括但不限于有关改造设计图纸、报建手续、施工方案等资料，应确保档案收集完整、整理规范，并装订成册后向采购人移交。

- 7.在施工前，供应商应编制医院用电应急处理方案，施工过程中及完成后不能因电力接入、调试等原因造成医院停电，从而影响院方正常诊疗秩序，影响正常运行造成损失的由供应商承担赔偿责任。

- 8.施工过程中，供应商应严格按照相关施工规范施工并且在铺设及拆除电缆沟内电缆时须采取相应的安全保护措施，施工过程中若因施工工艺未按规范要求或未采取相关安全保护措施造成电缆沟内其它电缆损坏及人员伤亡，上述造成的一切损失及责任均由供应商承担。

- 9.供应商必须保证本项目建设期间的人员安全，由此产生的安全事故责任均由供应商承担，由此造成的一切损失均由供应商承担。

- 上述技术服务要求属于实质性响应条款，供应商均需提供承诺函加盖单位公章，格式自拟。未满足实质性响应条款的，将被列为无效投标。

（二）★商务要求

- 1.采购与实施时间说明：

- （1）采购时间：2025年9月28日（星期天）上午9：30

- （2）采购地点：四川省妇幼保健院（晋阳院区）-综合楼五楼小会议室

- （3）本项目工期为自合同签订之日起40个日历日内，认定标准为完成项目所有内容后实现外电正式通电，并通过相关电力部门的验收。同时，改造后的变压器达到投用状态。

- 2.建设地点：成都市天府国际生物城。

- 3.付款方式及进度安排：本项目完成合同签订后10个工作日内，供应商应向采购人支付中标金额的60%；项目完成改造并通过验收后10个工作日内，供应商应向采购人支付中标金额的40%。

4.合同履约地点：四川省妇幼保健院天府院区。

上述商务要求属于实质性响应条款，供应商均需提供承诺函加盖单位公章，格式自拟。未满足实质性响应条款的，将被列为无效投标。

（四）履约要求：

1.履约验收主体：四川省妇幼保健院

2.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

3.验收组织方式：自行验收

4.履约验收程序：分期验收

5.技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。

6.商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

7.履约验收标准：按照本项目招标文件以及中标人的投标文件作为验收标准依据，如有不一致处在不改变招标文件实质性要求的基础上，优先按照投标文件响应的为准，其他部分以双方共同认可一致的为准。

（五）项目最低限价

本项目最低限价：155万元。供应商所报价格应包括与提供服务相关的资料费（含修改完善资料）、设计费、施工安装费、调试费、材料费、人工费、设备费、办公费、差旅费、住宿费、交通费、检测费、监管费、保险费、税费、验收及知识产权、印花税等一切费用。

本项目按照外电线路改造费用（含市政道路破除埋管及恢复）、电缆综合利用收益、变压器改造费用三大项进行分项报价，其中外电线路改造费用为采购人应向供应商支付的综合费用，电缆综合利用收益为供应商应向采购人支付的综合回收费用，变压器改造费用为采购人应向供应商支付的综合费用。项目评审价=电缆综合利用收益-外电线路改造费用-变压器改造费用，本项目评审价最低限价为155万元，评审价低于155万元的报价视为无效报价。

- 质量要求

- 1.（1）质保期：本项目改造竣工验收后，自竣工验收完成之日起，供应商应对本项目提供两年质保，质保内容包括新敷设部分利旧电缆在内的所有改造事项。

- （2）投标人为本项目提供的设备、材料等符合国家质量标准，材料及设备绿色环保节能。

2.质量保修金及违约责任界定

（1）质量保修金：工程质量保修金为合同价款的3%。本项目完成竣工验收后，供应商应向采购人支付合同价款金额的3%作为项目质量保修金。项目质量保修金在项目质保期到期后，供应商向采购人提出退款申请后14个工作日内，由采购人无息退回。

（2）在质量保修期内，如有质量问题，采购人书面或电话通知投标人，投标人必须在接到书面或电话通知24小时内派专人进行维修处理，若投标人不按时或不派专人维修处理；若24小时后投标人仍不派人维修处理，采购人有权另行直接委托第三方单位进行维修处理，处理费用由第三方单位计算并由造价人员签字盖公章即可，第三方单位处理的费用由采购人从质量保修金中扣除后直接支付给第三方单位。两年保修期满后14天内，扣除上述相关费用及支付第三方单位的费用并建设单位、采购人同意后，支付投标人工程质量保修金。

- 本章中的条款为本项目的实质性要求条款（★），供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。

- （三）★资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的，从成立之日起计算）；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.参会供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录；

8.截止参会时间前一个工作日，在“信用中国”“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商；

9.提供法定代表人授权书；

10.参会供应商认为应当提供的符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料。

11.本项目不允许联合体参与投标。

12.施工单位具备建设行政主管部门颁发建筑机电安装工程专业承包资质三级（或以上）施工资质和输变电工程专业承包三级（或以上）资质；具备有效的安全生产许可证。

13.企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。

- 本章中的条款为本项目的实质性要求条款（★），供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。

三、评分标准

| 评分实施细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 主/客观分 |
| 1 | 报价 | 60 | 本项目采用外电线路改造费用、电缆综合利用收益、变压器改造费用分项报价，以电缆综合利用收益-外电线路改造费用-变压器改造费用的最终评审报价的最高价作为评审基准价，其价格分为60分满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(投标报价/评审基准价)×60分。 | 客观分 |
| 2 | 履约能力 | 20 | 供应商提供自2022年1月1日起至响应文件递交截止日的已完成类似项目业绩的，每提供一个得4分，最高20分。 说明：1、类似业绩须提供合同扫描件并加盖公章，不提供的不得分。2、类似业绩是指电力工程施工项目业绩，时间以合同签订日期为准。 | 客观分 |
| 3 | 人员配备 | 10 | 1.拟投入本项目中的项目负责人：具有行业主管部门颁发的且在有效期内的机电工程二级建造师证书的得2分，有效期内的机电工程一级建造师证书的得3分；同时具备电气或电力相关专业中级职称的加2分，具备电气或电力相关专业高级职称的加3分。此项最高6分（供应商须提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分） | 客观分 |
|  |  |  | 2.拟派入本项目技术人员具有特种作业操作证：电缆作业；继电保护作业证每有一人得1分，最高4分（供应商须提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分） | 客观分 |
|  |  |  | 注：以上人员不得重复得分，提供有效的资格证、职称证、操作证、作业证等相关证明文件的复印件，以上人员提供本单位社保证明材料，未提供者不得分。 |  |
| 4 | 施工方案 | 6 | 1.施工组织与技术保障措施方案根据供应商提供的施工组织与技术保障措施方案进行综合评分： 供应商提供的施工组织与技术保障措施方案包括项目建设重点难点分析、关键施工技术、各分部分项工程的关键工序。供应商内容表述清楚、逻辑清晰且符合项目实际情况的得 3分；每缺一小项扣1分，每小项每有一处缺陷扣0.5 分，本小项扣完为止。未提供的不得分。注：“缺陷”是指：包括但不限于数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误与逻辑冲突等；存在项目名称、服务期限等描述错误的内容；方案中存在与本项目现场情况无关内容；描述有歧义或逻辑有漏洞或表述不清；内容不完整等。 2.质量保证措施方案根据供应商提供的质量保证措施方案进行综合评分： 供应商提供的质量保证措施方案包括质量保证体系、质量保证措施、质量管理制度及检查制度。供应商内容表述清楚、逻辑清晰且符合项目实际情况的得 3分；每缺一小项扣1分，每小项每有一处缺陷扣0.5 分，本小项扣完为止。未提供的不得分。注：“缺陷”是指：包括但不限于数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误与逻辑冲突等；存在项目名称、服务期限等描述错误的内容；方案中存在与本项目现场情况无关内容；描述有歧义或逻辑有漏洞或表述不清；内容不完整等。 | 主观分 |
| 5 | 安全应急 预案 | 4 | 供应商提供安全应急预案，内容包括: ①现场可能出现的紧急情况分析； ②现场施工安全保障措施；③应急情况处理措施；④应急响应时效与应急响应管理。方案具备以上全部内容且内容详细可行、具有针对性、完全满足采购人需求得4分，若方案内容不完善或描述简单、无针对性或不能满足采购人需求、缺少一项或存在其他不足之处的，每有一处扣1分，扣完为止。 注：其他不足之处是指内容套用或错用、照搬照抄、凭空编造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。内容具有明显缺陷，只有单纯的文字描述，前后内容无法连贯；方案内容矛盾；仅有框架或标题；明显复制其他项目内容；不满足实际情况指内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用科学原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容。 | 主观分 |

附件2 主要表格

2-1

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省妇幼保健院天府院区外电改道及综合利用工程项目 |  |  | 小写： 大写： |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

- 1.本次报价不得超过最高限价。

- 2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 3.“报价一览表”需单独密封。

- 4.如无品牌，可以不提供。

- 供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

2-2

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

2-3

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期：   年    月    日

2-4                              承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商         （供应商全称）参加                   （项目编号                 ）的磋商活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件3

采购投标文件装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.企业营业执照（复印件）

- 5.供应商资质

- 6.禁止围标、串标情况承诺函

- 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 8.行业相关规范或标准（如有）

- 9.售后服务承诺

- 10.投标人认为需要提供的其它文件

- 11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

附件5                 供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年   月   日