天府院区二期机电安装第七批认质认价（空调）工程材料（设备）询价市场调研

一、项目概述

1.名称：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期机电安装工程第七批认质认价（空调）工程材料（设备）询价市场调研

2.项目位置：成都市双流区岐黄二路1515号

3.工程项目概况：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目总规划净用地面积69598.22㎡，其中二期工程项目净用地面积约为16300㎡，二期批复总建筑面积79975㎡，其中地上51968㎡，地下28007㎡，包括新建门诊住院综合楼、科教楼、地下人防急救医院、设备机房、车库等，配套建设道路、景观、室外管线等公用附属设施，配置洗衣房及制氧中心设备等。二期门诊住院综合楼位于一期门诊住院综合楼西北方向，并与其接壤，地上12层，地下2层。二期科教楼位于现一期行政后勤综合楼北侧，地上建设11层，地下3层。

二、供应商询价内容

因建设需求，需对本项目中部分机电安装材料（设备）进行公开询价。

材料（设备）清单表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 品牌要求 |
| 1 | OA(03)-2F-1F-1 I-2组合式新风机组 | 1.名称：OA(03)-2F-1F-1 I-2组合式新风机组  2.规格、性能参数：风量：9000m³/h、机外余压：350Pa；风机段：2.2KW、电压380V、 风机工作电最低效率0.6、非变频；盘管段：排数6、制冷量144KW、制热量130kw、制冷出风温度25 ℃ 、水压降≤50kPa、工作压力1.6MPa，过滤类型及效率：板式C3(G3)+驻电极GZ(F7)；其它详设计  3.安装方式：落地式  4.包括基础型钢或支（吊）架制作、安装及除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑），二次灌浆（若有）、单机试运转、含电机检查接线及调试等安装相关内容，具体详设计  5.含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 1 | 中建智造（PYM-X系列）、劳伦库克（LK系列）、同方瑞风（ZKW系列）、国祥（GXF系列）、凯丰节能（KFX系列） |
| 2 | VRF-B1-B1/3-3多联式空调室外机14HP | 1.名称：VRF-B1-B1/3-3多联式空调室外机14HP  2.规格、性能参数：制冷量：40KW，制冷额定功率：10.6kW，制热量：45KW,制热额定功率：10.8kW电压：380V，机外余压：80Pa，噪声：≤59dB(A)，直流变频式机组；其它详设计  3.安装方式：室外落地安装  4.包括基础型钢或支（吊）架制作、安装及除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑），二次灌浆（若有）、单机试运转、含电机检查接线及调试等安装相关内容，具体详设计  5.含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 1 | 格力、美的、海尔 |
| 3 | VRF-B1-B1/3-2多联式空调室外机12HP | 1.名称：VRF-B1-B1/3-2多联式空调室外机12HP  2.规格、性能参数：制冷量：33.5KW，制冷额定功率：8.65kW，电压：380V，机外余压：80Pa，噪声：≤59dB(A)，直流变频式机组；其它详设计  3.安装方式：室外落地安装  4.包括基础型钢或支（吊）架制作、安装及除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑），二次灌浆（若有）、单机试运转、含电机检查接线及调试等安装相关内容，具体详设计  5.含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 1 | 格力、美的、海尔 |
| 4 | VRF-B1-B1/3-1多联式空调室外机20HP | 1.名称：VRF-B1-B1/3-1多联式空调室外机20HP  2.规格、性能参数：制冷量：56KW，制冷额定功率：14kW，电压：380V，机外余压：80Pa，噪声：≤60dB(A)，直流变频式机组；其它详设计  3.安装方式：室外落地安装  4.包括基础型钢或支（吊）架制作、安装及除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑），二次灌浆（若有）、单机试运转、含电机检查接线及调试等安装相关内容，具体详设计  5.含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 1 | 格力、美的、海尔 |
| 5 | VRF-B2-B2/4-2侧出风多联式空调室外机6HP | 1.名称：VRF-B2-B2/4-2侧出风多联式空调室外机6HP 2.规格、性能参数：制冷量：16KW，制冷额定功率：4.5kW，制热量：18.5KW,制热额定功率：4.4kW，电压：220V，机外余压：15Pa，噪声：≤56dB(A)，直流变频式机组；其它详设计  3.安装方式：室外壁式安装 4.包括基础型钢或支（吊）架制作、安装及除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑），二次灌浆（若有）、单机试运转、含电机检查接线及调试等安装相关内容，具体详设计 5.含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 1 | 格力、美的、海尔 |
| 6 | VRF(03)-4F-2F-2侧出风多联式空调室外机6HP | 1. 名称：VRF(03)-4F-2F-2侧出风多联式空调室外机6HP   2.规格、性能参数：制冷量：16KW，制冷额定功率：4.5kW，制热量：18.5KW,制热额定功率：4.4kW，电压：220V，机外余压：15Pa，噪声：≤56dB(A)，直流变频式机组；其它详设计  3.安装方式：室外落地安装 4.包括基础型钢或支（吊）架制作、安装及除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑），二次灌浆（若有）、单机试运转、含电机检查接线及调试等安装相关内容，具体详设计 5.含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 1 | 格力、美的、海尔 |
| 7 | 多联式空调室内机V36H | 1.名称：多联式空调室内机V36H 2.规格、性能参数：制冷量：3.6KW，制热量：4.2KW 功率：105W，风量：720m3/h，机外余压：50Pa，噪声：34dB(A)，其它详设计 3.安装方式：天花板内置风管式 4.包括包括支（吊）架制作、安装及除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑），含电机检查接线及调试、集水盘等安装、风机盘管试压保压相关内容，具体详设计 5.含弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 1 | 格力、美的、海尔 |
| 8 | 多联式空调室内机V28H | 1.名称：多联式空调室内机V28H 2.规格、性能参数：制冷量：2.8KW，制热量：3.3KW 功率：58W，风量：540m3/h，机外余压：50Pa，噪声：29.5dB(A)，其它详设计 3.安装方式：天花板内置风管式 4.包括包括支（吊）架制作、安装及除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑），含电机检查接线及调试、集水盘等安装、风机盘管试压保压相关内容，具体详设计 5.含弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 2 | 格力、美的、海尔 |
| 9 | 卧式暗装风机盘管03H3/1（四管制） | 1.名称：卧式暗装风机盘管03H3/1（四管制） 2.规格、性能参数：风路系统：风量500m3/h、机外余压50Pa、功率66W、噪声：43dB(A)，供冷(四管制)：冷量3.08kW、进/出水温7/12℃、盘管排数3排，供热(四管制)：热量2.49kW、进/出水温60/50℃、盘管排数1排，盘管水压降≤30kPa ，公称压力1.6Mpa；其它详设计 3.安装方式：综合考虑  4.包括包括支（吊）架制作、安装及除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑），含电机检查接线及调试、集水盘等安装、风机盘管试压保压相关内容，具体详设计 5.含弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 7 | 约克、特灵、同方瑞风、日立、远大、开利 |
| 10 | 卧式暗装风机盘管04H3/1（四管制） | 1.名称：卧式暗装风机盘管04H3/1（四管制） 2.规格、性能参数：风路系统：风量670m3/h、机外余压50Pa、功率75W、噪声：45.5dB(A)，供冷(四管制)：冷量3.98kW、进/出水温7/12℃、盘管排数3排，供热(四管制)：热量3.04kW、进/出水温60/50℃、盘管排数1排，盘管水压降≤30kPa ，公称压力1.6Mpa；其它详设计 3.安装方式：综合考虑  4.包括包括支（吊）架制作、安装及除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑），含电机检查接线及调试、集水盘等安装、风机盘管试压保压相关内容，具体详设计 5.含弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 1 | 约克、特灵、同方瑞风、日立、远大、开利 |
| 11 | 卧式暗装风机盘管05H3/1（四管制） | 1.名称：卧式暗装风机盘管05H3/1（四管制） 2.规格、性能参数：风路系统：风量820m3/h、机外余压50Pa、功率93W、噪声：47dB(A)，供冷(两管制)：冷量4.56kW、进/出水温7/12℃、盘管排数3排，供热(四管制)：热量3.52kW、进/出水温60/50℃、盘管排数1排，盘管水压降≤30kPa ，公称压力1.6Mpa；其它详设计 3.安装方式：综合考虑  4.包括包括支（吊）架制作、安装及除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑），含电机检查接线及调试、集水盘等安装、风机盘管试压保压相关内容，具体详设计 5.含弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 2 | 约克、特灵、同方瑞风、日立、远大、开利 |
| 12 | 装饰条缝型风口 | 1.名称：装饰条缝型风口  2.材质：铝合金  3.规格：满足设计要求  4.表面处理工艺及颜色需满足业主要求  5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 65.05 | 无 |
| 13 | 装饰可开铰链式百叶风口(内衬铝丝防虫网) | 1.名称：装饰可开铰链式百叶风口(内衬铝丝防虫网)  2.材质：铝合金  3.规格：满足设计要求  4.表面处理工艺及颜色需满足业主要求  5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 120.49 | 无 |
| 14 | 装饰可调送风角度条形散流器 | 1.名称：装饰可调送风角度条形散流器  2.材质：铝合金  3.规格：满足设计要求  4.表面处理工艺及颜色需满足业主要求  5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 106.65 | 无 |
| 15 | 保温型加筋金属软风管 | 1.名称：保温型加筋金属软风管  2.材质：满足设计要求  3.规格：满足设计要求  4.表面处理工艺及颜色需满足业主要求  5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 5500 | 无 |
| 16 | 固定百叶风口  800\*2000mm | 1.名称：固定百叶风口  2.材质：铝合金  3.规格：800\*2000mm  4.表面处理工艺及颜色需满足业主要求  5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 无 |
| 17 | 双层百叶风口 160mm\*160mm | 1.名称：双层百叶风口  2.材质：铝合金 3.规格：160mm\*160mm 4.表面处理工艺及颜色需满足业主要求 5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 无 |
| 18 | Y型过滤器 DN20 | 1.类型：Y型过滤器  2.材质：不锈钢  3.规格、压力等级：DN20、1.6MPa  4.连接形式：螺纹连接  5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1050 | 西安高压阀门、天津  塘沽阀门厂、天津渤  海、宁波埃美柯 |
| 19 | 波纹管补偿器 DN125 | 1.类型：波纹管补偿器  2.材质：不锈钢  3.规格、压力等级：DN125、1.6MPa  4.连接形式：法兰连接，含法兰材料费及其安装  5.焊接方法：综合考虑  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | 无 |
| 20 | 波纹管补偿器 DN150 | 1.类型：波纹管补偿器  2.材质：不锈钢  3.规格、压力等级：DN150、1.6MPa  4.连接形式：法兰连接，含法兰材料费及其安装  5.焊接方法：综合考虑  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 无 |
| 21 | 波纹管补偿器 DN200 | 1.类型：波纹管补偿器  2.材质：不锈钢  3.规格、压力等级：DN200、1.6MPa  4.连接形式：法兰连接，含法兰材料费及其安装  5.焊接方法：综合考虑  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 无 |
| 22 | 波纹管补偿器 DN80 | 1.类型：波纹管补偿器  2.材质：不锈钢  3.规格、压力等级：DN80、1.6MPa  4.连接形式：法兰连接，含法兰材料费及其安装  5.焊接方法：综合考虑  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 无 |
| 23 | 联箱 3000mm\*1300mm\*700mm | 1.名称：联箱  2.规格：3000mm\*1300mm\*700mm  3.形式：综合考虑  4.材质：镀锌钢板，  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  7.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 24 | 消声联箱 2400mm\*1600mm\*700mm | 1.名称：消声联箱  2.规格：2400mm\*1600mm\*700mm  3.形式：综合考虑  4.材质：镀锌钢板，  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  7.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 25 | 联箱 2700mm\*500mm\*700mm | 1.名称：联箱  2.规格：2700mm\*500mm\*700mm  3.材质：镀锌钢板，  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 6 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 26 | 联箱 2300mm\*1600mm\*1200mm | 1.名称：联箱  2.规格：2300mm\*1600mm\*1200mm  3.形式：综合考虑  4.材质：镀锌钢板，  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  7.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 27 | 联箱 1000mm\*500mm\*2200mm | 1.名称：联箱  2.规格：1000mm\*500mm\*2200mm  3.形式：综合考虑  4.材质：镀锌钢板，  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  7.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 28 | 片式消声器ZP1.5 500mm\*1000mm | 1.名称：片式消声器ZP1.5  2.规格：500mm\*1000mm(风管接口尺寸)，有效长度1.5m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 29 | 片式消声器ZP1.5 800mm\*500mm | 1.名称：片式消声器ZP1.5  2.规格：800mm\*500mm（风管接口尺寸)，有效长度1.5m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 30 | 片式消声器ZP1.2 1100mm\*320mm | 1.名称：片式消声器ZP1.2  2.规格：1100mm\*320mm风管接口尺寸)，有效长度1.5m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 31 | 片式消声器ZP1.2 1000mm\*320mm | 1.名称：片式消声器ZP1.2  2.规格：1000mm\*320mm（风管接口尺寸)，有效长度1.2m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 32 | 片式消声器ZP1.2 1600mm\*320mm | 1.名称：片式消声器ZP1.2  2.规格：1600mm\*320mm（风管接口尺寸)，有效长度1.2m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 33 | 片式消声器ZP1.0 1250mm\*320mm | 1.名称：片式消声器ZP1.0  2.规格：1250mm\*320mm（风管接口尺寸)，有效长度1.0m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 34 | 片式消声器ZP0.9 800mm\*1000mm | 1.名称：片式消声器ZP0.9  2.规格：800mm\*1000mm（风管接口尺寸)，有效长度0.9m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 35 | 片式消声器ZP1.5 1000mm\*800mm | 1.名称：片式消声器ZP1.5  2.规格：1000mm\*800mm（风管接口尺寸)，有效长度1.5m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 36 | 片式消声器ZP1.0 600mm\*320mm | 1.名称：片式消声器ZP1.0  2.规格：600mm\*320mm（风管接口尺寸)，有效长度1.0m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 37 | 片式消声器ZP1.0 400mm\*200mm | 1. 名称：片式消声器ZP1.0  2.规格：400mm\*200mm（风管接口尺寸)，有效长度1.0m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 38 | 片式消声器ZP1.0 800mm\*400mm | 1. 名称：片式消声器ZP1.0  2.规格：800mm\*400mm（风管接口尺寸)，有效长度1.0m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 39 | 片式消声器ZP1.0 400mm\*500mm | 1.名称：片式消声器ZP1.0  2.规格：400mm\*500mm（风管接口尺寸)，有效长度1.0m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 |  | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 40 | 片式消声器ZP1.0 800mm\*630mm | 1.名称：片式消声器ZP1.0  2.规格：800mm\*630mm（风管接口尺寸)，有效长度1.0m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 41 | 联箱 1100\*1250\*300mm | 1.名称：联箱  2.规格：1100\*1250\*300mm  3.形式：综合考虑  4.材质：镀锌钢板  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  7.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 26 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 42 | 联箱 900\*1100\*300mm | 1.名称：联箱  2.规格：900\*1100\*300mm  3.形式：综合考虑  4.材质：镀锌钢板  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  7.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 43 | 电动双位风阀 400mm\*630mm | 1.名称：电动双位风阀  2.型号、规格：400mm\*630mm  3.材质：钢制  4.含阀门检查接线、支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  3.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 44 | 电动双位风阀 400mm\*400mm | 1.名称：电动双位风阀  2.型号、规格：400mm\*400mm  3.材质：钢制  4.含阀门检查接线、支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 45 | 电动双位风阀 510mm\*1200mm | 1.名称：电动双位风阀  2.型号、规格：510mm\*1200mm  3.材质：钢制  4.含阀门检查接线、支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 3 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 46 | 联箱 1500mm\*700mm\*750mm | 1.名称：联箱  2.规格：1500mm\*700mm\*750mm  3.形式：综合考虑  4.材质：镀锌钢板  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 47 | 片式消声器ZP1.0 1630mm\*500mm | 1.名称：片式消声器ZP1.0  2.规格：1630mm\*500mm（风管接口尺寸)，有效长度1.5m  3.材质：详《XZP100消声器选用与制作》(15K116-1)  4.安装部位、形式：综合考虑  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 48 | 70℃防火调节阀FD | 1.名称：70℃防火调节阀FD  2.型号、规格：800mm\*350mm  3.材质：钢制  4.常开,70℃熔断关闭  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 3 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |
| 49 | 70℃防火调节阀FD | 1.名称：70℃防火调节阀FD  2.型号、规格：400mm\*120mm  3.材质：钢制  4.常开,70℃熔断关闭  5.含支吊架制作、安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆和调和漆各二遍,颜色综合考虑）  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | 四川泓奇、南方开创、新雄鑫、四川蜀龙、四川五牛 |

三、询价要求

（一）材料（设备）供应商要求

1.有效的生产资质文件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，由供应商提供承诺函（附件1）；

3.法定代表人身份授权书（附件2）,法定代表人和经办人身份证复印件；

4.进场时提供合格的材料（设备）证明文件或材料检测合格报告等；

5.材料（设备）质量及价格承诺函（附件3，须与拟报价的材料（设备）名称相对应）；

6.满足设计施工图（附件6）和《材料（设备）清单表》中技术参数要求证明文件。

（二）服务要求

技术及质量标准:供应的材料需符合设计文件要求，符合国家及地方现行有关政策、法律、法规、规程、规范和标准等，并通过上级主管部门验收合格。

**（三）材料（设备）供应商价格确认要求：**供应商应考虑暂定工程量影响后综合报价，**并根据拟报价的材料（设备）**填报材料（设备）报价表（附件5），报价表需供应商根据本公告第二条中《材料（设备）清单表》自行抄写（应按表格内容严格对应填写不可修改，如与本公告不符以本公告表格所示内容为准），由项目管理单位组织各相关单位采用综合评分（附件4）方式确定材料（设备）价格。

四、询价要求

本项目以产品推荐会的形式进行现场询价市场调研，需现场递交符合要求的**纸质版盖章资料**（一式三份）。

递交响应文件截止时间：2025年12月11日下午1：40，产品推荐会开始时间即为递交响应文件截止时间。

产品推荐地址：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期项目中建五局项目部会议室（科教楼三楼，项目部入口位于医院天府院区西侧-岐黄里路与凤凰路交叉丁字路口位置）。



供应商须在递交响应文件截止时间前，于产品推荐地址递交相应产品样品并现场进行产品推荐（若产品受体积、重量等因素影响不便现场展示的可提供产品资料手册）。

流程：

1.会议前20分钟签到并进行抽签决定汇报次序；

2.产品简要介绍并现场答疑（每家供应商不超过20分钟）；

3.供应商离场，由调研组（建设单位、项目管理单位、施工单位、监理单位、造价咨询单位）进行评分。

可开展项目现场踏勘，可电话咨询沟通。

上班时间：

8:30—12:00，13:00—16:30（天府院区）；

8:00—12:00，14:00—17:30（晋阳院区）；

联系电话：028-60671107（天府院区）/65978214（晋阳院区）；

联系人：赖老师 李老师。