附件一：

四川省妇幼保健院发电机维保及租赁项目方案

一、项目概况

1.项目名称：发电机维保及租赁项目

2.项目位置：四川省妇幼保健院

3.项目概况：晋阳院区一期康明斯500KW、沃尔沃80KW，晋阳院区二期迪塞尔1200KW，抚琴院区沃尔沃120KW，天府院区广西玉柴1200KW发电机维护保养：其中晋阳院区一期、抚琴院区、天府院区机组投入使用距上一次维护保养已过超过2年，晋阳院区二期发电机组需要带负荷测试，所有机组按照机组出厂使用保养手册要求，需要设备维保厂家对‘三清三滤’及机油、蓄电池进行更换保养。

二、保养方案与保养要求

（一）服务要求

1. 更换油底壳中的机油及机油过滤器。

2. 清洁空气过滤器、燃油过滤器和机油泵吸油粗滤网。

3. 加注润滑油或润滑脂。

4. 检查蓄电池电压和电解液比重。

5. 清洗冷却水散热器。

6. 清洗涡轮增压器的机油滤清器及进油管

- 7. 每6个月提供一次发电机整机保养服务

- 8. 每年度进行带负荷测试，并出具检测报告

9. 提供常见故障维修配件清单及报价

10.提供发电机租赁服务

附件2

品目及报价表

| 名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三院区发电机维保服务 | 3 | 年 |  |  |
| 发电机（500KW）租赁服务 | 1 | 天 |  | （报价不含柴油） |
| 机油过滤器 | 1 | 个 |  |  |
| 柴油过滤器 | 1 | 个 |  |  |
| 空气过滤器 | 1 | 个 |  |  |
| 蓄电池 | 1 | 个 |  | 需新购电池规格；长/宽/高39x16x19 参数；12V/100Ah |
| 机油 | 1 | 升 |  |  |
| 润滑油 | 1 | kg |  |  |
| 冷冻液 | 1 | 升 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

【说明】

报价应包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等费用和采购文件规定的其它费用。（至少包含已填写的报价清单内容，并完成报价）

## 投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）

## 法定责任人或授权代表：      （签名）

## 日期：        年    月    日

附件3

业绩证明表

| 地区 | 单位名称 | 合作时间 | 合作内容 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内 |  |  |  |  |
| 省外 |  |  |  |  |

说明： 1、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。