## 附件1：采购需求及评审方法

## 一、项目概况

1.项目名称：2026年消防系统及设备维保项目

2.项目地址：

2.1天府院区-成都市双流区岐黄二路1515号

2.2晋阳院区-武侯区沙堰西二街290号

2.3抚琴院区-金牛区抚琴西路338号。

3.项目预算20万元，最高限价20万元。

二、技术要求：

四川省妇幼保健院（晋阳院区、抚琴院区、天府院区）消防系统维护保养，具体要求如下：

★（一）基本要求及标准

1.供应商为采购方免费提供系统和技术服务。

2.供应商为采购方免费提供消防设备、设施操作类培训次数不限。

3.供应商为采购方提供施工改造项目免费咨询及消防类验收技术支持。

4.提供预防性维护维保，使采购方的运行费用得以控制。

5.供应商对设备故障技术排除，确保系统的正常运行。

6.根据三院区消防系统及设备运行实际情况，每月按时出具一份《四川省消防系统维护保养记录表》（该记录表需符合社会消防技术服务机构管理规定（应急管理部令第7号）、四川省消防技术服务管理办法（试行）等法律法规要求），每月要求上报的消防检查记录表且经双方签字盖章确认。

7.消防系统维保服务所需零星耗材、零配件（包括但不限于安全出口指示灯、烟感探测器、温感探测器、喷淋喷头、消防水带、消防水枪、连接头及胶圈垫、防火卷帘门操作面板、室外消火栓、应急指示灯、消防线路、门禁、防火门及其配件）等单件单次材料由供应商承担购买与安装等所有发生费用（详见：其他要求），其他由院方自行购买，供应商负责安装。

★（二）消防系统维护保养须按以下国标标准执行

供应商须严格按照以下国标标准开展维护保养工作，确保所有维保行为符合规范要求，不得擅自降低标准：

1.《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

2.《消防设施通用规范》GB 55036-2022

3.《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010

4.《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2023

5.《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019

6.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

7.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

8.《给水排水管道工程施工及验收标准》GB 50268-2022

9.《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017

10.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

★（三）维保的消防系统及设备包括但不限于：

- 供应商须对以下所有系统及设备开展全面维保，不得遗漏、缩减维保范围，确保各系统及设备正常运行：

1.消防联动控制系统（包括应急电源、门禁、消防电梯等联动控制）；

2.防火分隔：防火卷帘门、防火门及相关配件；

3.气体灭火系统；

4.自动喷淋系统（水泵房、报警阀间、含加压水泵）；

5.室内外消火栓系统（加压水泵、室外消防车水泵接合器）；

6.消防声光报警系统及手报装置；

7.消防通讯电话及火灾广播系统；

8.应急照明系统、应急疏散指示系统；

9.食堂独立燃气灭火系统；

10.防排烟系统；

11.火灾探测系统；

12.大空间泡沫灭火系统（消防泡沫罐）；

13.消防防火门系统；

14.消防水炮系统；

15.门禁系统；

16.电气火灾监控报警系统。

★（四）维护细则

- 本细则中按不同周期（半月/月/季/年）与不同系统列出的维护保养要求，如有检查频次、比例、方法等不一致之处，供应商在投标及履约时均应按照其中最高、最严的标准执行。

1.日常巡检及定期检查

1.1每半月巡检1次（紧急排故障除外）内容如下：

1.2检查总控制室查看报警主机、进行工作记录。

1.3查看消防记录表及巡检表，了解设备运行情况。

1.4手动检查报警主机报警、消间、显示器、打印机等功能是否正常，指示灯、数码管有无损坏。

1.5检查火灾探测器、手动报警按钮外观。

1.6检查泵房内消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境，阀门，报警阀组，管道压力是否正常。检查水源控制阀、报警控制阀组开启状态，水管控制阀门启、闭状态。

1.7检查事故广播、消防电话的外观，防火卷帘门、防火门的外观和开、闭位置。

1.8检查正压风机、防排烟风机、防火阀、排烟阀、排烟口的外观。

1.9每周对上周出现的消防方面的问题进行修复；

1.10其他按规范要求的工作。

2.每月检查及测试

2.1检查消防控制室报警设备运行状态是否正常，消防值班记录是否完善。试验火灾报警控制器的报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能。

2.2分幢分楼层模拟试验火灾报警探测器、手动报警按钮的报警功能，测试比例不低于总量的9%。检查所返回的报警点位、现场确认灯及消防控制室声光显示是否正确。

2.3检查消防水泵控制柜的显示、末端压力表值有无异常，供水阀门、阀组有无跑、冒、漏、泄现象，消防供水水箱、水池的储水水位是否正常。进行消防水泵启、停测试，检查启、停时的压力状况。

2.4进行末端放水试验，试验报警阀组、末端放水装置放水及压力开关动作信号，核对水流指示器的反馈信号。检查自动水喷淋、水喷雾头的外观，周围有无影响喷头工作的附着物、悬挂物和障碍物，检查比例不少于总量的9%。如有变形、漏水、腐蚀、玻璃球变色或玻璃球内液体数量减少现象，应立即进行处理或更换。

2.5 检查室外消火栓箱的封条是否完好，水泵接合器组件是否齐全，有无锈蚀现象，测试管网水压是否符合要求。试验手动报警器的远程启泵功能。

2.6 检测事故广播扩音器的联动启动和强制切换，检查器扬声器音量。

2.7试验火警电话同消防控制室通话，检查通话质量。试验防火卷帘手动、机械应急和自动控制功能，试验电动防火阀的联动关闭功能，手动检查比例比不少于总量的9%。

2.8检查非消防电源切换系统。

2.9对正压风机、排烟风机进行手、自动启、停试验，检测联动启动功能，对风机进行除锈、上油保养，现场停启、保养比例不少于总量的9%。

3.每季度进行下列检查

3.1月检包含的检测项目。

3.2检查室外阀门井中进水阀、屋顶水箱阀门和管道中的阀门，核实其是否处于正常状态；对自喷泵、消火栓及消防系统管网进行冲洗、除锈、刷漆；阀门检查及供水系统保养按不少于总量的50%进行。

3.3检查所有电控箱转换开关的位置。

3.4对备用电源进行1-3次充放电实验。

3.5联动及首层按钮控制电梯回首层。

3.6其他按规范要求的工作。

3.7每季度对消防系统内设备进行检测，检测范围应提前规划，每次季度检测应抽查各防火分区四分之一的设施设备，完成年度检测后保证院区设施设备全部区域都进行了一次检测。

4.年末进行下列检查

4.1季检中包含的项目。

4.2火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每12个月累计对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次；

4.3自动喷淋系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，对压力表进行分批检测核准；每12个月累计对每个喷头、末端放水阀检查不少于一次。

4.4消防给水系统最不利点消火栓出水，并用水泵接合器供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘、水枪检查不少于一次。

4.5通过报警联动，检查电梯迫降功能。

4.6通过报警联动，检查消防广播切换功能。

4.7通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能。

4.8消防供电设施功能检查，主备电源切换，检验供电能力。

5.火灾自动报警系统

5.1 维修保养工作内容：

（1）每半月、月对火灾报警探测器、手动报警按钮做报警功能试验，检查火灾报警控制器的火灾和故障声光报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的信息显示功能，并填写记录检查情况。

（2）每季度选择部分回路进行报警控制系统模拟联动试验检查探测器、火灾报警控制器的各项功能以及对联动设备的控制和显示功能，试验探测器数量不应少于总数的25％；分别采用自动和手动控制的方式检查联动消防设备的启、停以及报警控制器上反馈信号的显示功能；每季度应对集中报警控制器的电源、消防联动机柜电源进行一次检验，查看主备电源自动切换及备用电源自动充电功能；填写记录检查情况。

（3）每季度在控制室通过消防报警及联动主机采用自动、手动的方式对联动的设备进行启动、停止操作，设备运行正常，并查看反馈信号是否能正确反馈，并填写记录检查测试情况。查看消防电源的电压、电流显示数据是否正常，对主电源进行断电操作，查看消防主机是否报主电源故障、备用电源是否正常投入运行；接通主电后，备用电源是否自动进行充电，并填写记录检查测试情况。

（4）每年对火灾自动报警系统进行一次系统模拟联动试验，检测联动控制和显示功能，并填写记录试验情况。

5.2 维修保养工作计划

（1）每半月、月检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养。

（2）每半月、月检查自动报警系统的报警设备是否齐全，位置显示是否正确，是否处于测试状态（检查数量不少于设备总数5％）；

（3）每半月、月检查消防专用电话或插孔是否完好。

（4）每半月、月定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常。

（5）每半月、月用专用检测仪器分期分批测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏（检查数量不少于设备总数5％）；

（6）每半月、月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣3响。

（7）每半月、月分区域检查保养消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

（8）每半月、月对声光报警器、消火栓按钮进行功能测试，并进行保养（检查数量不少于设备总数5％）；

（9）每半月、月进行联动模拟试验；

（10）每半月、月对报警器联动台稳压电源进行常规检查、保养；

（11）每季定期进行通话实验，检测每个电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确；

（12）每季度定期对消防广播进行紧急切换试验并对消防广播主机进行一次检测维护保养；

（13）每季度对火灾自动报警系统进行一次联动测试；

（14）每季度检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

（15）每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验；

（16）每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次；

（17）每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次；

（18）每年检查和测试所有水泵控制柜和远端控制柜，线路及元件并对控制柜除尘保养。

6.消火栓系统

6.1 维修保养工作内容：

（1）检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查消火栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔；检查卷盘胶管是否老化、龟裂；检查消火栓报警按钮是否破碎。

（2）试验报警按钮，检查警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示。

（3）检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

（4）检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

（5）检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常；

（6）定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换，定期对阀门转动部位和螺栓加润滑剂；

（7）检查止回阀启闭是否灵活、有效；

（8）定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆；

(9)定期检查消防栓有无圈占，确保消火栓可随时正常使用。

6.2 维修保养工作计划

（1）每半月、月检查泵房消防设备的温度、压力、位置，响声是否处于正常范围；

（2）每半月、月检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏（检查数量不少于设备总数5％）；

（3）每半月、月检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

（4）每半月、月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验；

（5）每半月、月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

（6）每半月、月分批检查消防栓箱配置是否完整齐全，消防栓口、水带、卷盘胶管是否老化、龟裂或脱落，报警按钮是否破碎（检查数量不少于设备总数5％）；

（7）每季度定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈，刷防锈漆和标志漆；

（8）每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加润滑剂；

（9）每季度对最不利点消火栓进行放水检查，并进行保养；

（10）每年检查消火栓的出水情况，对重点部位的消火栓进行出水检查并进行保养。

7.自动喷淋系统

7.1 维修保养工作内容：

（1）检查试验喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）。

（2）检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等。

（3）检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患。

（4）检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示。

（5）检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏。

（6）检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常。

（7）定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加润滑剂。

（8）检查止回阀启闭是否灵活、有效。

（9）定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈，刷防锈漆和标志漆。

（10）检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确。

7.2 维修保养工作计划

（1）每半月、月检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

（2）每半月、月检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

（3）每半月、月检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

（4）每半月、月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态；

（5）每半月、月对喷淋水泵进行启动运转试验一次；

（6）每半月、月对电磁阀做启动试验一次，动作失常时马上通知院方及时更换；

（7）每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力；

（8）每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验；

（9）每年对消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助院方处理。

8.防烟、排烟系统

（1） 每半月、月查看机械防、排烟系统组件有无损坏、锈蚀的现象，正压送风口、机械排烟风口及其现场手动开启装置是否被遮挡，每月完成对全部设备的查看，并填写《消防设施半月、月检查表》。

（2）每季度测试机械排烟、送风系统手动、自动启动功能及空调防火阀的关闭功能，检测各组件的运行状态，并填写记录检查情况。

（3）年度进行模拟报警试验，启动正压送风机、排烟风机，开启正压送风口和排烟风口，关闭空调和防火阀，并填写记录检测情况。

9.应急照明疏散指示

9.1 维修保养工作内容：

（1）检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态；

（2）对灯箱内外清洁保养，检查灯具牢固完好；

（3）试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

9.2 维修保养工作计划：

（1）每半月、月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态；

（2）每半月、月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

10.消防电梯、消防通讯设备及火灾应急广播系统

（1）每半月、月查看消防电梯的紧急按钮外观；查看消防电话主机、座机和电话插孔以及对讲机、应急广播功放、音源及扬声器外观有无拆卸、是否完好，接线有无松动、破损和脱落。每半月完成对全部设备的查看，并填写《消防设施半月、月检查表》。

（2）每季度检查迫降按钮的控制功能（检查电梯消防功能时，应由电梯的维护单位进行协助）；使用主机、分机（包括插孔手柄电话）进行双向呼叫通话试验，检查电话主机功能和通话质量；检查对讲机功能和通话质量；检查手动选层广播和广播强制切换功能，检查扬声器广播质量和音量，填写记录检查情况。

（3）每年通过报警联动，检查电梯迫降功能和消防广播自动切换功能；对消防通讯设备进行一次全面的通话检测，并填写记录检测情况。

（4）维护人员每年通过消防报警系统的探测器、手动报警按钮报警对消防广播自动切换功能进行测试，查看在报警状态下，消防广播是否能够自动启动，检查手动选层广播和广播强制切换功能，检查扬声器广播质量和音量，并填写记录检测情况。

（5）维护人员每年对消防通信设备功能进行测试，对消防控制室、消防泵房、配电室、空调机房等重要的设备间的电话通信功能应进行全部通话测试，使用主机、分机（包括插孔手柄电话）进行双向呼叫通话试验，检查电话主机功能和通话质量；检查对讲机功能和通话质量，并填写记录检测情况。

11.疏散通道

（1）每半月、月查看疏散通道是否畅通无阻挡物。发现问题及时清理，并填写记录查看情况。维护要求：维护人员在对建筑消防设施进行维护时，对疏散通道的畅通状态进行查看，确保疏散通道、安全出口出行畅通、无杂物阻挡，并填写记录查看情况。

12.自动跟踪定位射流灭火装置（以下使用俗称消防水炮）

12.1消防水炮维保检查

（1）主要维护对象为炮体水平旋转机构、垂直旋转机构，水平旋转机构、垂直旋转机构机械传动部位为齿轮传动，应定期清除齿轮咬合部位的灰尘、杂物。粉尘较大场所应每季度或每月定期清理润滑。并做好维护、保养记录。

（2）消防水炮应每半月现场手动操作一次，检查装置的现场手动操作功能是否正常，旋转机构是否灵活可靠；应每月对射流灭火装置自动工作性能和远程控制功能进行一次模拟检查，自动工作性能检查具体操作方法：关闭检修阀，采用标准1A类火试模型作为诱发火，观察灭火装置的自动扫描、定位功能是否正常，并做好相关记录。

12.2消防水炮感光探测组件维保检查

（1）感光探测组件平常无需特别维护，但至少每半年应对其携带的探测元件表面进行清洁处理一次，粉尘较大的场所应按季度或每月进行此项工作，并做好相关记录。

（2）感光探测组件性能检查至少每季度进行一次，检查时采用1A类火试模型作为诱发火，在其监控领域内任何一处点火，观察其火警信号输出是否正常，并做好相关记录。

12.3电磁阀维保检查

（1）每月对电磁阀的外观、密封性能等进行检查，并做好相关记录。

（2）每月对电磁阀驱动线圈和电源进行检测，可采用现场控制箱面板上的手动控制盘操作电动阀进行开、闭动作，观察电磁阀驱动线圈是否工作正常，观察电磁阀电动开、闭是否正常，检测其反馈信号是否正常，并做好相关记录。

12.4检修阀维保检查

（1）每半年对检修阀和水流指示器进行一次检测，检查检修阀开、闭性能是否正常，水流指示器反馈信号是否正常，确保检修阀开启和水流指示器无损坏，并做好相关记录。

12.5消防水炮中控主机维保检查

（1）每月对消防控制主机电源进行检查。

（2）检查系统供电电压是否在允许范围内。

（3）查看消防配电控制箱的标志，以及仪表、指示灯、开关和控制按钮是否完好。

（4）检查消防主电源和备用电源之间的切换是否正常。检查方式是在自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用电源的投入及指示灯显示；人为控制方式下，先切断消防主电源，再闭合消防备用电源，观察消防备用电源的投入运行及指示灯显示情况；每季度应对备用电源进行1-2次充放电试验，进行1-3次主、备电切换试验。

（5）每次进行完毕各项检测工作后，务必将主机复位，使主机恢复到正常监控状态。

12.6消防给水维保检查

（1）观察稳压泵的启动频率，判断管路系统是否有渗漏。

（2）每月进行管路系统外观检查，检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，检查管路固定是否牢固，发现问题应及时处理，并做

（3）每季度必须对不少于25％的管道末端进行放水，确保管道内水质良好。

12.7消防水池检查

（1）每月查看消防水池水位，并查看消防蓄水是否有挪作他用，并做好相关记录工作。

（2）每月查看补水设备是否完好，并做好记录工作。

（3）每年对水源的供水能力进行一次测定，并做好记录工作。

12.8消防水泵维保检查

（1）日常查看水泵和阀组的标志，转动手轮检查阀组的状态，观察阀杆及手轮位置，检查杆是否需要加注润滑油。

（2）每月在消防水泵控制柜处启动消防水泵1--3次，每次运行不少于5分钟，检查控制柜和泵组运行情况，查看控制柜各项显示及反馈信号是否正常，查看泵组运行及增压情况是否正常，并做好相关记录。

（3）每月在消防控制中心启动消防泵组一次，查看其启动、停止和各项反馈功能是否正常，并做好相关记录工作。

（4）每月检查消防水泵动力运行是否正常，检查其流量及压力是否达到ZDMS系列自动跟踪定位射流灭火装置系统供水需要，保证不间断供电设备的状态是否完好。

（5）每月检查主、备泵之间的切换功能，并做好相关记录工作。

（6）每月检查泵房内压力表是否完好，其指示是否正确，并做好相关记录工作。

（7）每两年对消防水泵全面保养一次，更换润滑油，清除电机和泵组内杂质及其他工作，并做好相关记录。

（8）每年对消防泵组保养一次，进行加注润滑油，检查螺栓、螺帽的紧固状态，检查水泵轴与电机轴的连接状态，并做好相关记录。

13.消防防火门、门禁维保检修

- 13.1定期检查防火门的完整性和密封性，包括门框、门扇和密封件，确保它们没有任何损坏或松动的地方。

- 13.2对于常闭防火门的闭门器或顺序器故障，应及时修理或更换，以确保门体正常闭合。如需更换防火门应及时联系院方处理。

- 13.3消防防火门监控器的故障维修时，应确保组件与系统兼容，必要时切断监控器及消防电源进行维修。

- 13.4定期维护门禁系统，每月两次，包括对门禁控制系统运行情况的检查、各设备的表面性检查以及需要保养的相关设备的保养。

- 13.5检查门禁系统程序运行情况，远程执行命令测试，以及进行临时维护，包括一般性维护和紧急性维护。

- 13.6维护保养方法包括定期检查、清洁、备份、更新等，注意事项包括安装位置、电源、读卡器、用户信息、维护保养等。

- 14.突发事故的处理办法

14.1突发事故包括：

（1）主要的在用设备及备用设备全部失灵；

（2）报警系统、灭火系统较严重地突然被烧、水浸、损坏，报警全部失灵；

（3）对消防设施、设备造成很大威胁的险情发生，如地震、房屋倒塌、火灾、水灾、枪战、毒气等。

14.2一旦发生突发事故，在场人员得到通知后必须相互转告，尽快奔赴现场或指定地点，无条件地听从负责人的统一指挥。

14.3迅速派人通知有关部门保卫科、变电站、监控室、泵房等并尽快向公司报告。

14.4迅速切断有关设备的电源、水源、拉闸、关阀，必要时停泵。

14.5对将危害的财产迅速移开，将受危害的人员迅速散开，迅速扑灭火种、灾源。

14.6 将喷漏水迅速导入就近的下水道。

14.7 水火无情，要时时刻刻处于战备状态，工具备件摆放有序，易于取用，通讯设备时时保持畅通。

14.8 发扬一不怕火二不怕水的精神，临危不惧，临险不乱，全力以赴投入抢修工作。

14.9抢修完毕，及时通知全面恢复使用，收拾现场。

14.10查明原因及责任者，写出事故报告，并填写维修单。

（五）特别说明

“（四）维护细则”中，按不同周期（半月/月/季/年）与不同系统列出的维护保养要求，如有检查频次、比例、方法等不一致之处，供应商在投标及履约时均应按照其中最高、最严的标准执行。例如，关于火灾探测器的检查比例，应执行“每月测试比例不低于总量的9%”的要求。

★（六）维护保养记录

每月派技术服务工程师对维保服务内容进行检查、保养，并做好相应记录。

★（七）故障响应及处置措施

故障发生后，2小时内到达现场，并在管理方要求的时限内及时更换备件，确保设备运行正常，不得拖延、推诿。（备注：天府院区二期5月启用。）

★三、商务要求：

（一）项目地点

1.天府院区-成都市双流区岐黄二路1515号

2.晋阳院区-武侯区沙堰西二街290号

3.抚琴院区-金牛区抚琴西路338号。

（二）项目概况

- 本项目是潜在供应商按照采购方的技术要求对三院区消防设施设备进行维护保养，每月向采购方出具正式消防维护检测报告等。三院区建筑面积约为21.3万平方米（抚琴院区火灾自动报警系统-泰和安、晋阳院区火灾自动报警系统-赋安、天府院区火灾自动报警系统-赋安和利达）。

- 服务期限及合同续签

- 1.本次采购的服务期限为叁年（合同一年一签），自合同签订之日起计算。

- 2.服务期满前，采购方将对供应商履约情况进行综合评估。评估合格且项目预算获批准的前提下，采购方与原供应商按不超过原合同条件续签下一年度合同，累计续签不超过两次。

- （四）支付方式

- 1.分期付款，服务期限内，每三个月为一个付款周期所有院区考核结束后的第一个月根据（抚琴院区、晋阳院区）、（天府院区）不同院区考核情况支付当期服务费。由供应商提出请款申请，采购方按考核标准供应商的考核得分，考核实际得分≥95分支付供应商服务费用；考核实际得分低于95分时，采购方有权对低于95分的部分，按照每分150元进行扣款后支付考核季度或每三个月的服务维保费用后据实结算。

2.每次考核结束后的第一个月，采购方接到供应商提供的等额增值税普通发票及请款申请，并经采购方资料审核通过后在30个工作日内支付考核季度的服务费用，以转账方式支付至供应商指定账号，账号以本项目合同载明的为准。

（五）供应商义务：

1.供应商负责本合同范围内消防设施及系统维护保养工作，以确保整个系统处于正常运行状态，如因供应商未按照本合同约定履行维保工作导致任何不良后果的，由供应商承担全部责任。

2.供应商应根据维护细则定期进行半月、月检、季检、年检工作，同时对消防维护工程范围内的设备进行维护保养及时维修，每次工作完成后填写相关的维护记录表，经双方负责人签字后交采购方存档。

3.供应商在每月的维保工作完成后，应整理汇总做出维保报告书，经由采购方现场负责人签字后存档。当消防系统出现故障时采购方通知供应商到现场，供应商两次未按时到达现场处理故障的，视为违约，由此造成一切后果由供应商负责，造成的经济损失由供应商赔偿。

4.供应商应根据采购方实际配置人员安排对采购方的维保服务，若因特殊原因人员有变动，如人员离职等，供应商应于7个工作日前向采购方书面报告，经采购方同意后方可变更维修服务人员。

5.供应商负责对其所属员工开展包括但不限于思想政治理论、意识形态的教育和培训，与采购方共同维护四川省妇幼保健院的安全稳定。若因供应商人员工不当言论、行为引起的关于采购方的舆情和意识形态领域不良事件，采购方有权对供应商追责。如果发生的是警示舆情或意识形态领域严重不良事件，采购方有权解除本合同。

6．供应商自行承担其工作人员在履行合同中的人身安全责任，发生一切人身安全事件采购方不承担责任。如果因为供应商人员在履行合同过程中造成采购方工作人员或第三人遭受损害的，供应商应承担全部赔偿责任。

四、其他要求：

- 考核标准：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保项目（75分） | 是否按照要求完成半月、月度、季度、年度维护保养工作 | 应按照“维护细则”中的“维护保养要求”进行考核，每漏检一项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 劳动纪律（8分） | 各安全管理 制度、法律法规及劳动纪律等 | 1.未遵守我院外来人员施工作业管理制度（2分） 2.未遵守相关消防法律法规（2分） 3.未按要求提供国家节假日维保人员值班表，未及时更新可靠联系方式（2分） 4.未及时完成各项维保检查与报告（2分） |  |  |
| 3 | 维保报告（5分） | 维护保养记录形成报告，并报备案 | 是否按要求完成合同约定消防维修、维保内容，并出具消防维保检测报告交后勤保障部备案。（5分） |  |  |
| 4 | 服务效率（6分） | 维护保养服务的及时性 | 1.发生故障或事故接到通知后未及时到达工作现场（2分） 2.未及时处理和修复各种故障、事故及安全隐患（2分） 3.未及时发现系统存在安全隐患，导致系统不到正常运行（2分） |  |  |
| 5 | 服务质量（6分） | 消防系统的稳定可靠性 | 发生火情时，未保障消防系统相关联运装置未动作或动作滞后（6分） |  |  |
| 6 | 消防安全事故（一票否决） |  | 在维保期间，因消防设施或系统故障或未能正常动作，发生消防安全事故导致财产损失10万元及以上或人员伤亡的，采购方有权解除合同，所有损失由供应商承担，并追究供应商相应法律责任。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 1.供应商应根据各院区实际系统品牌提供对应配件。

- 2.单件单次免费更换配件清单

| 器材项目 | 型号（品牌） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 点型感烟探测器（含底座） | 赋安、利达和泰和 安 | 所有更换的零配件必须确保消防系统恢复至原设计功能，并符合最新国家消防技术标准（见本需求表“技术要求（二）”），且须与原系统兼容。供应商应在投标文件中明确其常用配件品牌及质量标准。 |
| 点型感温探测器（含底座） | 赋安、利达和泰和 安 |  |
| 防爆型感温探测器（含底座） | 赋安、利达和泰和 安 |  |
| 手动报警按钮（含电话插孔） | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 消火栓按钮 | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 输入模块 | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 输出模块（输入/输出模块） | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 短路隔离模块 | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 紧急启停按钮（室内） | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 紧急启停按钮（带手自动转换开关） | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 光报警器 | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 火灾警报器（编码） | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 火灾声光信号报警装置（非编码） | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 总线消防广播模块 | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 消防广播（壁挂） | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 消防广播（吸顶） | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 固定消防通讯电话（总线制电话分 机） | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 电话分机 | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 插孔式电话 | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 模块箱 | 赋安、利达和泰和安 |  |
| 端子箱(20 对) | / | 更换的配件能够使消防系统恢复到原设计标准和国家规范要求的状态 |
| 端子箱(30 对) | / |  |
| 消防水带 | / |  |
| 消防水带枪头 | / |  |
| 消防箱栓头 | / |  |
| 安全信号阀 | DN100 |  |
| 末端试水裝置 | / |  |
| 自动排气阀 | / |  |
| 延时器 | / |  |
| 水力警铃 | / |  |
| 电池 | 12V7.5AH |  |
| 应急照明灯(大） | / |  |
| 应急照明灯(小） | / |  |
| 疏散指示灯（大） | / |  |
| 疏散指示灯（小） | / |  |
| 安全出 口（大） | / |  |
| 安全出 口（小） | / |  |
| 信息指示灯（大） | / |  |
| 信息指示灯（小） | / |  |
| 气体钢瓶压力表 | / |  |

（注：“★”要求为实质性要求，投标人应在投标文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。）

## 五、《响应文件》的评审

1.由招标采购部组织成立评审小组，对《响应文件》进行评审。

2.评审方法：本项采用综合评分法。

3.综合评分明细表

| 评分实施细则（根据项目实际情况进行增减） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 | 主/客观分 |
| 1 |  | 价格 |  | 10 | - 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。 | 客观 |
| 2 |  | 企业整体实力 |  | 3 | 为保障本项目履约质量、作业安全及环保合规，供应商具有有效期内的以下管理体系认证证书的，每提供一项得1分，满分3分： 1.质量管理体系认证证书 2.职业健康安全管理体系认证证书。 3.环境管理体系认证证书。（以上三项供应商需提供相关证书扫描件） | 主观 |
| 3 |  | 响应及业绩 |  | 12 | 对供应商2023年1月1日至招标公告发布之日止的消防设施维护保养、维修类类似项目业绩进行评分：供应商每提供一项得3分，,满分12分，未提供不得分。证明材料要求：每个合同须对应提供至少 1 张发票复印件（填写发票编号），或合同对应的银行转账记录、采购方付款审批单等结算证明材料；中小企业可提供合法收款凭证作为补充证明。 | 客观 |
| 4 |  | 项目团队配置 | 项目技术负责人 | 3 | 供应商应为本项目配备1名技术负责人，技术负责人具备一级注册消防工程师得1分；技术负责人同时具备（三级∕高级）消防设施操作员证书、一级注册消防工程师得3分；不具备和证明材料缺失或证明材料不符合要求不得分。提供人员身份证、证书扫描件及近6个月社保证明。 | 客观 |
|  |  |  | 项目负责人 | 3 | 供应商应为本项目配备1名项目负责人，项目负责人具备一级注册消防工程师得1分；项目负责人具备同时一级注册消防工程师、中级工程师职称（机电工程专业）证书得2分；项目负责人具备同时一级注册消防工程师、高级工程师职称（机电工程专业）证书得3分；不具备和证明材料缺失或证明材料不符合要求不得分。提供人员身份证、证书扫描件及近6个月社保证明。 |  |
|  |  |  | 服务团队作业人员 | 15 | - 供应商应为本项目至少配备6名维保作业人员，维保作业人员具备建（构）筑物消防员资格证书或消防设施操作员证得1分/人，最高得6分； 2.供应商应为本项目配备6名维修作业人员，维修作业人员需具备低压电工证和高处业人员证，供应商提供的维修人员具备高处作业证和低压电工证的得1.5分，最多得9分；（维保和维修作业人员可复用。）不具备和证明材料缺失或证明材料不符合要求不得分。 (提供人员身份证、证书扫描件及近6个月社保证明。) |  |
| 5 |  | 资源配置 |  | 4 | 供应商为本项目配备服务车辆，每提供1辆得 2分，最多得4分，证明材料要求： - 提供车辆行驶证（登记为公司所有）或车辆购买发票； 2. 无自有车辆的，可提供有效期内的车辆租赁合同 + 租赁发票作为有效证明。 | 客观 |
| 6 |  | 维保服务方案 |  | 40 | 针供应商根据项目规模、维保要求拟定维保服务工作计划及实施进度计划，分析项目的重点、难点问题，提供针对性的解决方案建议及思路，各专业论证充分，解决方案合理可行性，能提炼出较好的解决思路。服务工作质量控制有总目标，响应招标文件要求，对各分解目标提出相应的控制点，并提出相应的措施。以及与质量控制措施有关的其他措施内容结合项目实际并具有落实意义。消防安全评估服务进度及保证措施，进度计划满足要求，保证措施全面，合理。后期服务承诺完整、合理，承诺内容明确。 说明:全部内容应当针对本项目，若服务方案内容中出现： ①项目名称、项目地址、项目类型、采购人单位名称等与招标文件采购需求不一致或无关的情况; ②技术要求中维护细则低于招标文件要求的情况; ③服务方案内容完全复制招标文件采购需求内容，未做进一步说明或阐述的情况； ④服务方案内容仅有方案标题，无说明或阐述的情况; ⑤服务方案有漏缺项或描述错误或与采购需求前后矛盾的情况; ⑥套用其他项目服务方案或服务方案内容与本项目无关的情况; ⑦服务方案中引用的法律法规、规范、标准、部门规章、政府部门通知、地方政策文件等已失效或已废止的； ⑧不适用于本项目的情况等，以及不满足招标文件要求的； 每有一处扣5分，40分扣完为止。 | 主观 |
| 7 | 服务能力 | 维保准备时间及配备储备承诺 |  | 3 | 1.供应商承诺确定中标后可按招标人维保进度要求随时开始维保工作或承诺合同签订后15天内（维保准备时间）可按招标人维保进度要求开始维保工作得2分，未承诺或承诺不满足的不得分。 2.供应商承诺，保证维保配件储备，杜绝维修等件情况发生得1分。 供应商需提供承诺函，未承诺或承诺内容不符合要求不得分。 | 客观 |
|  |  | 服务承诺 |  | 4 | 1.供应商承诺针对本项目提供7*24小时服务响应得1分； 2.供应商承诺根据设备维保计划，每次安排2名及以上技术作业人员进行日常巡检和维护保养，并做好相应记录得1分； 3.供应商承诺常规故障排除时限4小时以内、复杂故障排除时限24小时以内得2分。 供应商需提供承诺函，未承诺或承诺内容不符合要求不得分。 | 客观 |
| 8 |  | 履约 水平 |  | 3 | 本项仅针对消防设施维保相关项目履约情况评分，评分计算方式： 1.招标人（或特定业主方）医院类项目上一年度后评估记录的，按该记录的实际得分 / 100 × 3 计算本项得分。 2.无上述记录，但有招标人（或特定业主方）其他项目上一年度后评估记录的，取所有此类记录的平均分 / 100 × 2 计算本项得分。 3.无任何招标人（或特定业主方）上一年度后评估记录的，本项计0分 | 客观 |

## 附件2 主要表格格式

2-1

XXX采购项目

报价一览表（一次）

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |

注：

- “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

- “报价一览表”需单独密封。

- 供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

2-2

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明：                         （供应商名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

2-3

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加                         （项目编号            ）的评审活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）具有良好的商业信誉；

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在采购文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2-4

商务、技术、服务响应/偏离表

供应商名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 采购响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与采购文件所列★相关条款有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。如无偏离，请填写无偏离或正偏离。若采购文件中有要求提供证明材料的★相关条款应当在此表中列出并应答。

## 附件3 《响应文件》装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.企业营业执照（复印件）

- 5.供应商资质

- 6.禁止围标、串标情况承诺函

- 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 8.行业相关规范或标准（如有）

- 9.售后服务承诺

- 10.供应商认为需要提供的其它文件

- 11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

## 附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

## 附件5

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

- 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.不同供应商的投标文件相互混装；

- 6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

- 8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

- 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商名称：（公章）

日期：   年    月    日

## 附件6

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致：四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日