## 附件1：采购需求及评审方法

## 一、项目概况

1.项目名称：2026年安防系统及设备维保

2.项目地址：采购人指定地点

3.项目预算：7万元/年，最高限价7万元/年。

## ★二、技术要求：

本次维保服务覆盖医院安防系统所有子系统及设备，服务商需严格按照国家现行《安全防范工程技术标准》、《视频安防监控系统工程设计规范》等相关标准执行，具体技术要求如下：

（一）基本要求

1.供应商为采购人提供系统和技术服务。

2.供应商为采购人提供安防设备、设施操作类培训

3.供应商为采购人提供施工改造项目咨询及安防类验收技术支持。

4.提供预防性维护维保，使采购人的运行费用得以控制。

5.供应商对设备故障技术排除，确保系统的正常运行。

6.根据三院区安防系统及设备运行实际情况，按照当月维保实际情况次月出具一份《安防系统维护保养记录表》、《安防检查记录表》，需双方签字盖章，交采购人存档。

（二）安防维保要求：

1.视频监控系统

1.1每月对全院所有摄像机（枪机、球机、半球等）开展全面巡检，检查图像清晰度、镜头清洁度、红外功能、云台转动、录像存储等运行状态，确保摄像机无黑屏、花屏、偏色问题，录像保存时间不低于90天（毒麻危化品保存时间不低于180天），符合医院安防规范要求。

1.2每季度对 NVR、硬盘、交换机、显示器等存储及传输设备进行专业检测，排查硬盘坏道、设备死机、网络卡顿等故障，及时更换故障硬盘。

1.3保障监控系统可正常实现画面实时预览、历史回放、远程调阅、画面拼接等核心功能，监控视频与北京时间误差时间≤5秒。

2.入侵报警系统

2.1.每月对院区围墙红外对射、周界报警器、室内紧急报警按钮、报警主机等设备进行巡检测试，验证报警触发、信号传输、声光提示功能有效性，确保报警系统无漏报、误报情况，报警信息可实时、准确上传至医院安防监控中心。

2.2.每半年对报警系统线路进行全面排查，修复老化、破损、接触不良的线路，确保线路连接牢固、信号传输稳定。

3.门禁控制系统

3.1.每月对门诊楼、住院楼、药房、财务室、手术室等关键区域的门禁设备进行巡检，测试刷卡、密码、人脸识别等各类开门方式的有效性，检查门禁锁、读卡器、控制器的运行状态，确保门禁开关灵敏，人员权限管理准确无误。

3.2.可根据医院实际管理需求，及时调整门禁权限（该服务为免费），协助医院完成门禁人员信息的录入、删除、修改等操作，相关操作响应时间≤4 小时。

3.3每半年对安检机、安检门、道闸、升降式防撞柱进行维护保养。

4.对讲系统

4.1每月对病房对讲、电梯对讲、监控中心对讲设备进行通话测试，确保语音传输清晰、无杂音、无断联，呼叫响应及时，快速修复故障对讲终端，保障对讲系统全区域通畅。

5.系统整体维护要求

5.1每季度对安防系统整体网络架构、供电线路进行全面排查与优化，梳理网络拓扑，检查配电箱、电源适配器、线路接口等的运行状态，及时消除电气安全、网络故障等潜在隐患。

5.2建立并动态更新安防设备台账，详细记录设备型号、安装位置、出厂信息、维保时间、故障处理情况、配件更换记录等内容，每季度向医院提交正式的设备维保报告，报告需数据准确、内容完整。

5.3为医院安防管理人员提供免费的专业技术培训，每年至少开展 2 次，培训内容包括系统日常操作技巧、常见简单故障排查方法、设备基础维护常识等，确保医院相关人员能熟练操作安防系统并处理基础问题。

6.供应商须严格按照以下国标标准开展维护保养工作，确保所有维保行为符合规范要求，不得擅自降低标准：

6.1.《安全防范工程通用规范》；

6.2.《安全防范系统维护保养规范》；

6.3.《医院安全技术防范系统要求》

（三）维保范围及设备清单：

1.供应商须对以下所有系统及设备开展全面维保，包括但不限于：

1.1安防平台；

1.2视频监控系统（摄像机、镜头、防护罩、硬盘录像机、解码器、视频综合管理平台、控制电脑、监视器/电视墙等）；

1.3门禁及出入口控制系统（门禁控制器、读卡器、电磁锁、出门开关、紧急按钮、门禁一体机等、安检机、安检门、升降式防撞柱、道闸）；

1.4安防入侵及报警系统（一键报警按钮、报警主机、红外探测器、声光警号、紧急报警装置等）；

1.5.安防传输线路与网络系统（光纤收发器、光端机、网线/光缆、交换机、路由器等）；

1.6配套保障设施（UPS不间断电源、防雷系统、服务器、机房通风散热设施等）；

2.各院区主要设备数量如下（供参考，供应商应自行现场勘查）：

2.1.晋阳院区：视频监控共820台，门禁系统含20台人脸识别设备，1台安检机，2扇安检门，2套升降防撞柱，190台指纹刷卡设备;院内无线一键报警主机1台，无线一键报警点230个，车辆道闸4套;配备1套UPS主机及电池。

2.2天府院区：视频监控共3000多台，门禁系统含7台人脸识别设备，1台安检机，2扇安检门，2套升降防撞柱，500台指纹刷卡设备;院内有线一键报警主机2台，有线一键报警点300个，车辆道闸5套;配备2套UPS主机及电池。

2.3抚琴院区：视频监控共104台， 门禁系统含2台人脸识别设备,院内无线一键报警主机1台，无线一键报警点7个。

（四）故障响应机制需求

1.供应商应保证7*24小时受理采购人的故障维修，后端平台故障保证在1小时内作出响应，前端点位故障保证在2个小时作出响应，24小时内修复。

2.紧急情况下，维保公司保证在1个小时内作出响应，2个小时内到达现场维修;若发生安全隐患保证在0.5小时内排除。如果在24小时内确实无法排除故障的，供应商需提供备机。

3.维修备品备件：监控摄像头、监控电源、网线、水晶头等以及相关的工具零配件提供备品备件，提高维保保障服务效率和质量。备品配件及其安装维保费用由供应商承担。

（五）维保服务团队

1.为保证运维服务的效率和质量，供应商应为本采购项目配备专业的运维服务团队。

注：本项目所有文件要求提供复印件的，均须加盖供应商单位公章（鲜章）。采购人有权在必要时要求供应商提供相应文件的原件进行核查

## ★三、商务要求：

（一）项目地点：

1.天府院区-成都市双流区岐黄二路1515号

2.晋阳院区-武侯区沙堰西二街290号

3.抚琴院区-金牛区抚琴西路338号。

（二）项目概况：

本项目是潜在供应商按照采购人的“技术要求”对三院区安防设施设备进行维护保养，每月向采购人出具正式安防维护保养报告等。

（三）服务期限及合同续签

1.本项目“一采三年”，合同一年一签，服务期限自合同签订之日起计算。

2.每个服务期满前，采购人将对供应商履约情况进行综合评估。评估合格且项目预算获得批准的前提下，采购人与原供应商按不超过原合同条件续签下一年度合同，累计续签不超过两次。

（四）支付方式

1.分期付款，按每季度考核结束后的第一个月支付该季度服务费，由供应商提出请款申请，采购人按考核标准供应商的考核得分，考核实际得分≥95分支付供应商服务费用；考核实际得分低于95分时，每低1分扣减当季度服务费150元，累计扣款不超过当季度服务费的20%。本项目按季度结算维保服务费。履约考核实行扣分扣款机制，考核每扣 1 分从当期应付季度维保费用中扣除 150 元；当期最终应付款按考核结果据实结算。

2.每次考核结束后的第一个月，采购人接到供应商提供的增值税普通发票及请款申请，并经采购人资料审核通过后在60个工作日内支付考核季度的服务费用，以转账方式支付至供应商指定账号，账号以合同载明的为准。

（五）供应商义务：

1.供应商负责本合同范围内安防设施及系统维护保养工作，以确保整个系统处于正常运行状态，如因供应商未按照本合同约定履行维保工作导致任何不良后果的，由供应商承担全部责任。

2.供应商应根据维护细则定期进行半月、月检、季检、年检工作，同时对安防维护工程范围内的设备进行维护保养及时维修，每次工作完成后填写相关的维护记录表，经双方负责人签字后交采购人存档。

3.供应商在每月的维保工作完成后，应整理汇总做出维保报告书，经由采购人现场负责人签字后存档。当安防系统出现故障时采购人通知供应商到现场，供应商两次未按时到达现场处理故障的，视为违约，由此造成一切后果由供应商负责，造成的经济损失由供应商赔偿。

4.供应商应按人员配置内人员安排对采购人的维保服务，若因特殊原因人员有变动，如人员离职等，供应商应于7个工作日前向采购人书面报告，采购人同意后方可变更维修服务人员。

5.供应商负责对其所属员工开展包括但不限于思想政治理论、意识形态的教育和培训，与采购人共同维护四川省妇幼保健院的安全稳定。若因供应商员工不当言论、行为引起的关于采购人的舆情和意识形态领域不良事件，采购人有权对供应商追责。如果发生的是警示舆情或意识形态领域严重不良事件，供应商应承担相应责任，采购人有权解除本合同。

6．采购人应为供应商工作人员进入现场提供必要的安全告知。供应商应为其工作人员提供符合国家安全标准的工作条件和劳动保护，并独立承担其工作人员的工伤及相关保险责任。因供应商人员在履行合同过程中的过错造成采购人或第三方损害的，由供应商承担全部赔偿责任。

7.供应商应保障系统所有存储及传输数据安全，严禁泄露、复制、外传任何数据及监控资料，如发生资料泄露，供应商承担全部由此造成的全部损失。

8.采购人在合同签订中明确投标人失信违约金条款，明确违约情况和违约金比例，投标人失信违约金数额原则上不低于合同总金额的10%。

## 四、其他要求：

- 1.考核标准：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保项目（75分） | 是否按照要求完成周、月、季、年巡检维护保养工作 | 应按照“二、技术要求、”进行考核，每漏检一项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 劳动纪律（8分） | 各项安全管理 制度、法律法规及劳动纪律等 | 1.未遵守我院外来人员施工作业管理制度（2分） 2.未遵守相关安防法律法规（2分） 3.未按要求提供国家节假日维保人员值班表，未及时更新可靠联系方式（2分） 4.未及时完成各项维保检查与报告（2分） |  |  |
| 3 | 维保报告（5分） | 维护保养记录形成报告，并报备案 | 是否按要求完成合同约定安防维修、维保内容，并出具安防维保检测报告交后勤保障部备案。（5分） |  |  |
| 4 | 服务效率（6分） | 维护保养服务的及时性 | 1.发生故障或事故接到通知后未按要求到达工作现场（2分） 2.未及时处理和修复各种故障、事故及安全隐患（2分） 3.未及时发现系统存在安全隐患，导致系统不能正常运行（2分） |  |  |
| 5 | 服务质量（6分） | 安防系统的稳定可靠性 | 未保障安防系统及设施设备正常运行（6分） |  |  |
| 6 | 安防安全事故（一票否决） |  | 在维保期间，因安防设施或系统故障或未能正常动作，发生安防安全事故导致财产损失10万元及以上或人员伤亡的，采购人有权解除合同，所有损失由供应商承担，并追究供应商相应法律责任。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（注：“★”要求为实质性要求，投标人应在投标文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。）

## 五、《响应文件》的评审

1.由招标采购部组织成立评审小组，对《响应文件》进行评审。

2.评审方法：本项采用综合评分法。

3.综合评分明细表

| 评分实施细则（根据项目实际情况进行增减） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 主/客观分 |
| 1 | 价格 | 20 | 1.经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。 | 客观 |
| 2 | 类似项目业绩 | 20 | 供应商提供2023年1月1日（含）至招标公告发布之日止的安防设施维护保养、维修等类似项目业绩进行评分：供应商每提供一项得4分，满分20分，未提供不得分。证明材料要求：每个合同须对应提供至少1张发票复印件（填写发票编号），或合同对应的银行转账结算证明材料。 | 客观 |
| 3 | 维保服务方案 | 40 | 供应商根据项目规模、维保要求拟定维保服务工作计划及实施进度计划，分析项目的重点、难点问题，提供针对性的解决方案建议及思路，各专业论证充分，解决方案合理可行性，能提炼出较好的解决思路。服务工作质量控制有总目标，响应招标文件要求，对各分解目标提出相应的控制点，并提出相应的措施。以及与质量控制措施有关的其他措施内容结合项目实际并具有落实意义。消防安全评估服务进度及保证措施，进度计划满足要求，保证措施全面，合理。后期服务承诺完整、合理，承诺内容明确。 说明:全部内容应当针对本项目，若服务方案内容中出现： ①项目名称、项目地址、项目类型、采购人单位名称等与招标文件采购需求不一致或无关的情况; ②技术要求中维护细则低于招标文件要求的情况; ③服务方案内容完全复制招标文件采购需求内容，未做进一步说明或阐述的情况； ④服务方案内容仅有方案标题，无说明或阐述的情况; ⑤服务方案有漏缺项或描述错误或与采购需求前后矛盾的情况; ⑥套用其他项目服务方案或服务方案内容与本项目无关的情况; ⑦服务方案中引用的法律法规、规范、标准、部门规章、政府部门通知、地方政策文件等已失效或已废止的； ⑧不适用于本项目的情况等，以及不满足招标文件要求的； 每有一处扣5分，40分扣完为止。 | 主观分 |
| 4 | 项目服务团队人员 | 14 | - 供应商应为本项目配备5名维保（维修）作业人员，维修作业人员需具备低压电工证，供应商提供的作业人员具备低压电工证的得2.8分/人，最多得14分。不具备和证明材料缺失或证明材料不符合要求不得分。 注：提供人员身份证、证书扫描件及近6个月社保证明。 | 客观 |
| 5 | 资源配置 | 6 | - 1.供应商为本项目配备服务车辆，每提供1辆得2分，最多得4分，证明材料要求： - ①提供车辆行驶证（登记为公司所有）或车辆购买发票； - ②无自有车辆的，可提供有效期内的车辆租赁合同+租赁发票作为有效证明。 - 2.供应商为本项目配备必要的机具设备确保项目整体顺利实施。提供设备清单得1分。 3.供应商为本项目提供增值服务项，得1分。 | 客观 |

## 附件2 主要表格格式

2-1

XXX采购项目

报价一览表（一次）

| 序号 | 项目名称 | 报价（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |

注：

- “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

- “报价一览表”需单独密封。

- 供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

2-2

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明：                         （供应商名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

2-3

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加                         （项目编号            ）的评审活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）具有良好的商业信誉；

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在采购文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2-4

商务、技术、服务响应/偏离表

供应商名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 采购响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与采购文件所列★相关条款有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。如无偏离，请填写无偏离或正偏离。若采购文件中有要求提供证明材料的★相关条款应当在此表中列出并应答。

## 附件3 《响应文件》装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.企业营业执照（复印件）

- 5.供应商资质

- 6.禁止围标、串标情况承诺函

- 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 8.行业相关规范或标准（如有）

- 9.售后服务承诺

- 10.供应商认为需要提供的其它文件

- 11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

## 附件5

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

- 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.不同供应商的投标文件相互混装；

- 6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

- 8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

- 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商名称：（公章）

日期：   年    月    日

附件6

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致：四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日