本项目为四川省妇幼保健院（天府国际生物城院区）污水处理站在线监测设备升级、设施改造、许可办理及验收备案全流程工作，满足排污许可重点管理单位要求。具体情况如下：

一、许可办理服务

- 1.排污许可证重新申请

- 供应商需依据相关法律法规，为采购人改扩建项目完成排污许可证全流程申报工作，对采购人提供的资料严格保密，按照专家评审意见及相关要求修改完善许可材料并配合及时报送环保部门，保证工作质量符合国家相关规定。

- 2.城镇污水排入排水管网许可办理

供应商需依据相关法律法规，为采购人改扩建项目开展城镇污水排入排水管网许可全流程申报工作，对采购人提供的资料严格保密，按照行政审批局意见及相关要求修改完善许可材料并配合及时完成审批。

二、现场存在问题与整改要求

1.污染源排放口

项目现场排放口存在设置于地下密闭空间、深度超3米且无人工采样口、排水渠不符合规范、巴歇尔计量槽及支架安装不达标、无视频监控系统等问题，需结合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ 353-2019）标准进行规范化整改，标准化排放口明渠施工：土方开挖及回填、砖墙砖砌及抹灰防水、巴歇尔槽安装及校准、排放渠贴砖及绿化恢复等，同时将排口改建为明渠，确保明渠测流段大于明渠宽度的5倍，加装移动网格盖遮挡杂物，污水口位于地平面下1米以上，配套建设梯架、流量计探头维护空间、人工采样口、自动采样点储水井等设施，并安装可全面监控巴歇尔槽及采样点的视频监控系统。

2.在线监测站房及配套设备

现场站房存在余氯仪表室内安装易导致探头钝化、PH与流量计仪表室内安装引发信号衰减干扰、监控设施缺失、闲置设备占用空间等问题，需将余氯仪表改为排口安装或保障24小时循环供样，将PH、流量计仪表通过室外仪表箱安装至排放口，安装覆盖在线监测站房仪器显示界面及设备的视频监控系统。

3.采样与供样系统

现场采样系统无法实现流量触发反控分析仪做样，供样流程不符合《‌污染物自动监测监控系统数据传输技术要求‌》（HJ 212-2025）要求，需直接更换符合各项标准要求的采样器。

4.COD在线分析仪

现场COD在线分析仪存在精度和稳定性下降，不符合《‌污染物自动监测监控系统数据传输技术要求‌》（HJ 212-2025）要求，需更换符合相关标准的COD在线分析仪。

5.数采仪

现场数采仪未进行动态管控，不符合《‌污染物自动监测监控系统数据传输技术要求‌》（HJ 212-2025）要求且未联网，需对其进行硬件及软件系统升级，安装专用宽带保障数据稳定传输，确保设备满足国密SM4加密、绑定仪器唯一硬件标识、支持移动执法终端通信等相关要求。

三、验收流程

项目需按照设备安装、初调、连续稳定运行168小时、编制调试报告、对接环保平台联网获取MN号与联网证明、联网后稳定试运行不少于30天且设备运转率大于90%，并开具联通证明、CMA验收比对、出具验收报告与比对监测报告、编制验收资料、环保备案的流程完成全部验收工作。

四、成果与交付

本项目最终需取得排污许可证、城镇污水排入排水管网许可证，完成在线监测设备环保验收备案，交付调试报告、联网证明、CMA比对监测报告、验收报告等全套验收资料。