附件1 采购需求

一、概况

1.项目名称：2026年发电机维保及租赁项目。

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号、成都市金牛区抚琴西路338号、成都市双流区岐黄二路1515号。

3.区域范围：晋阳院区、抚琴院区、天府院区。

★二、维保范围

- 晋阳院区一期康明斯500KW、沃尔沃80KW，晋阳院区二期迪赛尔1200KW，抚琴院区沃尔沃120KW，天府院区广西玉柴1200KW发电机维护保养：其中晋阳院区一期、抚琴院区、天府院区机组投入使用距上一次维护保养已过超过2年，晋阳院区二期发电机组需要带负荷测试，所有机组按照机组出厂使用保养手册要求，需要设备维保厂家对‘三清三滤’及机油、蓄电池进行更换保养。

- 包括但不限于以下服务：

- 1、发电机组及控制系统的维修、维护及保养服务；

- 2、供油管路硬件维修、维护及保养服务；

- 3、进排风设施硬件维修、维护、保养服务；

- 4、发电机房装饰装修硬件维修、维护、保养服务；

- 5、环境净化相关设施设备硬件维护、保养服务；

- 6、提供柴油发电机组常用耗材，并及时更换服务；

- 7、上述范围内设备、设施的故障应急处置服务。

- 备注：高压开关柜及高压电缆不在服务范围之内。

★三、保养方案与保养要求

1. 服务范围与频率

a.月度巡检：

1、每个月定期检测机运行情况；

2、检查水位、油位一次；

3、清理机组外表面；

4、检查柴油箱油量是否足够；

5、检查燃油是否漏油，机油是否漏油，检查燃油、机油及机油滤清器是否符合要求；

6、检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点；

7、更换冷却水，更换前后测量PH值（正常值为7.5-9），并做好测量记录，必要时投药处理；

8、检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度，必要时调整；

9、配合电工作应急发电试验，检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常，并做好运行记录。

b.半年度保养：

1、检查空气流阻指示器，显示红色时清洁空气滤清器；

2、放出柴油积水，清洗第一级柴油过滤器；

3、必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承；

4、检查超速机械保护装置润滑油位，不足时加油；

5、检查外部主要连接螺栓的紧固情况。

c.年度保养与测试：

1、配合电工进行并联带负荷运转，检查运转情况；

2、配合电工模拟试验各安全保护装置的性能；

3、测检轴线、开档，并做好记录；

4、拆检查盖观察检查轴及缸筒情况；

5、投药清洗冷却系统；

6、检查机油质量，必须时更换机油；

7、清洗柴油过滤器；

8、清洗机油过滤器；

d.应急维修服务：

1、提供7×24小时故障应急响应服务。

2、响应时间：接到报修电话后，技术人员30分钟内响应，2小时内抵达现场。

3、故障修复：一般故障8小时内解决；重大复杂故障提供临时供电方案并持续维修直至彻底解决。

2.其他服务：

带负荷测试：每年对所有机组至少进行一次不低于额定功率70%的带负荷测试（至少1小时），并出具权威检测报告。

3.备件供应：

提供原厂或同等及以上品质的认证备件，报价应明确品牌、型号、质保期。

4.发电机租赁：

应提供紧急发电机组租赁方案，明确设备型号、功率、进场时间、燃料提供方式及费用构成。

母线检测：采用热成像仪等专业设备对发电机输出母线、接口等进行检测，出具检测报告并提出整改建议。

★四、 具体保养内容与技术标准

（一） 润滑系统

机油更换：必须使用符合原厂标准的CI-4或更高级别的15W-40柴油机机油。

机油滤清器更换：更换原厂或国际知名品牌（如弗勒 Fleetguard、博世 Bosch等）滤清器。

标准：更换后机油液位、油压需符合原厂技术规范，无渗漏现象。

（二） 燃油系统

柴油滤清器更换：更换双级（粗、精）燃油滤清器。

油水分离器：排放分离器中的水分，检查其功能有效性。

标准：确保发动机启动顺畅，无因燃油系统引起的功率下降或冒黑烟现象。

（三） 进气系统

空气滤清器：清洁主滤芯，检查安全滤芯。如主滤芯损坏或达到更换周期，必须更换。

标准：安装后需确保密封良好，无短路进气现象。用仪表检测进气阻力应在标准值内。

（四） 冷却系统

冷却液：检查冷却液液位、冰点及pH值。如液位不足，添加符合要求的防冻防锈冷却液；如品质劣化，建议更换。

散热器：清洗散热器外部翅片，确保无柳絮、灰尘堵塞，保证通风顺畅。

标准：发动机运行温度稳定在标准范围内。

（五） 电气系统

蓄电池：

检查电压、电解液比重和液位（免维护电池检查观测孔）。

清洁电桩头并涂抹防腐膏。

更换的新电池必须符合招标文件要求的规格（12V/200Ah），并提供不少于2年的质保。

充电机：检查充电机工作状态，确保其能正常为电池充电。

控制系统：检查控制器参数设置、报警记录，模拟测试各类报警功能是否正常。

（六） 动力系统与联控功能

传动机构：检查风扇皮带、充电机皮带的张紧度与磨损情况，必要时调整或更换。

自动转换开关（ATS）：模拟市电故障，测试发电机自动启动、自动合闸、市电恢复后自动切换及停机功能。测试时间、延时设置需符合医院供电需求。

带负荷测试：使用专业负载箱进行测试，记录运行数据（电压、频率、功率、油压、水温、排温等），生成带曲线图的正式测试报告，并分析机组性能状态。

★五、 文档与报告要求

1、每次服务后需提供详细的中文版《维护保养报告》，内容包括工作内容、更换配件清单（品牌型号）、运行参数记录、发现的问题及处理建议，并由院方签字确认。

2、每年提供《年度维护总结报告》，对全年机组健康状况进行评估，提出下一年度维护建议。

3、所有更换的备件需提供出厂合格证明或质保文件。

4、带负荷测试报告必须数据详实、图表清晰，有明确“合格/不合格”的结论。

六、 验收标准

1、所有保养及维修工作完成后，机组需一次性启动成功。

2、机组空载、带载运行平稳，各项参数（电压、频率、波形等）符合GB/T 2820、ISO 8528等国家及国际标准。

3、自动功能切换正常，无故障报警。

4、现场整洁，无油污、杂物遗留。

5、文档资料齐全、准确、有效。

★七、本项目最高限价：50000元/年。服务期限：三年。

八、采购方式。

- 本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

★九、商务要求：

- 1.服务期限：经采购人、供应商双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，合同期限：三年，合同一年一签（季度考核全部合格，签订下一年度合同，考核表详见附件1）。

- 2.服务地点：成都市武侯区沙堰西二街290号、成都市金牛区抚琴西路338号、成都市双流区岐黄二路1515号。

- 3.付款方式及条件：

- 3.1合同签订后，供应商须在采购人第一次付款前出具合同约定发电机维保服务费用合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人每季度在达到付款条件（季度考核合格）60日内支付合同全部服务费用的25%。

3.2合同签订后，供应商每季度须在采购人付款前出具合同约定其他据实结算费用合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人据实结算。

- 4.履约担保：是否收取履约保证金：是    否

- 收取履约保证金形式：供应商在合同签订生效之日起的 7 日内，按合同约定发电机维保服务费用价格的 10%支付履约保证金；本项目合同终止之日，采购人接到供应商退还履约保证金申请后 30 个工作日内，采购人一次性无息退还乙方的履约保证金；供应商履约不合格的（考核不合格），履约保证金不予退还。

- 5.请拟参与的供应商自行踏勘现场，结合自身情况自主报价。

- 说明：本章中的条款为本项目的实质性要求条款（ ★ ），供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。

综合评分

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价/各供应商最后报价）×价格权值 | 30 |
| 2 | 供应商技术实力 （14分） | 1、供应商应在国内设有专门零备件仓库的得4分，提供仓库产权证明或租赁合同文件，同时提供零备件仓库地址及联系人、联系电话备查。未提供或提供的资料不全本项不得分。 2、供应商具备应急用所需的500KW及以上发电机组10分，本项最多得10分。未提供或提供的资料不全本项不得分。（供应商须提供500KW发电机组发票，发票须可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台：https：//inv-veri.chinatax.gov.cn进行查询） | 14 |
| 3 | 人员配备 （26分） | - 1、供应商拟派出项目负责人具有壹级机电工程注册建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书（B证）或以上的得6分。 - 2、供应商拟派出技术负责人具有机电相关专业的高级工程师职称的得6分。 - 3、供应商需提供相应服务团队，团队成员中具有特种作业操作证（作业类别为电工作业，准操项目为：高压电工作业）、特种作业操作证（作业类别为电工作业，准操项目为：低压电工作业）、特种作业操作证（作业类别为电工作业，准操项目为：电气试验作业）、特种作业操作证（作业类别为焊接与热切割作业，准操项目为：熔化焊接与热切割作业），每提供一位成员的相关证书得2分，本项最多得14分。 - 同一成员同时具有多个证书的只计算一个。未提供或提供的资料不全本项不得分。 | 26 |
| 4 | 服务方案（20分) | 供应商提供的服务方案包含：①针对本项目的日常维护方案；②培训方案；③针对本项目的应急抢修、应急响应及应急维护方案；④安全管理方案；⑤值服务方案，内容完整且响应完全符合磋商文件要求的得20分，每缺少一项内容扣4分；每项内容中每有一处缺陷（缺陷是指：方案内容非专门针对本项目或不适用本项目，内容脱离了实际情况，方案与项目不相关联，前后内容无法连贯，项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期，以上任意一项）的，扣2分，直到该项扣完为止。 | 20 |
| 5 | 业绩（10分） | 提供自2023年1月1日以来，供应商有本项目类似的维修保养案例的，每提供一份得2分，最高得10分，提供合同复印件，原件备查，时间以合同签订日期为准。 | 10 |

附件2 主要表格格式

2-1

XXX采购项目

报价一览表

| 名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三院区发电机维保服务 | 1 | 年 |  | 提供发电机全保服务。 |
| 发电机组（500KW）租赁服务 | 2 | 天/年 |  | 发电机租赁报价不含柴油；本项内容按照实际租赁天数进行费用支付。 |
| 合计 |  |  |  |  |

注： 1.报价应是最终用户验收合格后的总价，此报价含税，含运费，含安装费等各项费用以及采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

2-2

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

2-3

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

- 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.不同供应商的投标文件相互混装；

- 6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

- 8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

- 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期：   年    月    日

2-4

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加                         （项目编号            ）的评审活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2-5

（2023年1月1日至今）类似业绩一览表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【说明】

注：附业绩须提供合同扫描件并加盖公章。

## 投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）

## 法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）

日期：        年    月    日

附件3 投标文件装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.企业营业执照（复印件）

- 5.企业资质文件及相关承诺函

- 6.售后服务承诺

- 7.投标人认为需要提供的其它文件

- 8.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、项目名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随投标文件传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

附件5

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年   月   日