附件1：采购需求
本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其响应文件作无效处理。“▲”符号的条款为本项目的重要参数条款，未标识符号的条款为一般参数条款。
一、项目概况
1.项目名称：2026年配电系统检测项目
2.项目编号：2026-HQBZB-DS-006(磋）
3.项目最高限价总金额：29.00万元/年
	采购标的汇总表

	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	最高限价（万元/年）
	是否进口

	1
	配电系统检测项目
	C19010000-技术测试和分析服务
	年
	3
	29.00
	[bookmark: OLE_LINK17]否


二、技术要求
▲（一）维护保养内容
本次服务覆盖四川省妇幼保健院三个院区配电室电力电缆及各类设备的预防性检测，具体内容如下：21台变压器（含1台630KVA油浸式变压器、1台500KVA油浸式变压器及19台其他规格变压器）；高压柜48面、低压柜108面；绝缘工具（4套）、真空断路器、电压/电流表、避雷器（绝缘检测）；晋阳院区母线槽3组×150米、天府院区母线槽18组×10米；直流屏16组、高压环网柜16组、高压主供开关3组
（二）配件更换及其他服务。
▲1.配件更换：晋阳院区2面滤波柜模块更换、50个仪表更换；住院楼2号配电柜630A施耐德双电源开关更换；一体电容10个更换；
▲2.完成晋阳院区主供电缆和环网柜主供高压电缆对接工作。
▲3.天府院区需要更换开关详见附件9。
▲4.发电机租用：租用1000KW静音发电车≥4台，用于检修期间保障院方正常供电。
▲5.其他工作：配合完成各类设备耐压试验、高低配电室设施设备检修维护工作。
（三）服务要求
★1.检测依据：依据《电力设备预防性试验规程》、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》及《继电保护和电网安全自动装置试验方法》，每年对全院高压系统开展一次预防性检修、检测工作，及时排查设备潜在缺陷或安全隐患，具体检测项目包括但不限于：绕组直流电阻、绝缘电阻、介质损耗因数、直流泄漏、直流耐压、交流耐压、绝缘油试验等。
2.服务要求
（1）采用分段停电检修模式，避免影响院方正常用电。
（2）停电顺序：先停主供电源，低压负载切换至发电机供电后，再对高压设备及变压器实施检修测试。
（3）供电切换：检修完成后，先停发电机，将低压负载切换至2#市电备用电源供电；随后对1、2期低压系统进行分段运行交换检修。
（4）作业规范：检修人员必须持证上岗、挂牌作业，严格遵循电力行业规程规范开展操作，杜绝违规作业。
（5）检测验收：各设备完成试验检测后，须取得技术质量监督局认可的合格证书，留存备查。
（6）检修调试过程中出现应急用电保障工作及突发故障的应对，能确保医院重要科室（手术室、ICU、信息化系统等）不受到影响。
（四）检测维护保养要求。
为保障采购人供配电设备设施安全、稳定、可靠运行，供应商须结合采购人用电实际情况、供配电设备运行状态及安全需求，全面开展高低压配电设施设备系统的检测、调试与维护服务，具体服务项目如下：
1.高压柜及柜内设备
（1）10KV高压系统调试、10KV避雷器测试；10KV接地网测试、10KV母线测试；
（2）变电系统、继电保护调试；
（3）直流电阻测试:绝缘测试,相关耐压测试；
（4）螺栓紧固、一般缺陷处理（不含设备材料更换及相关费用）；
（5）电气设备防污清扫、补漆以及采取预防小动物的措施；
（6）其他应维护项目：
①真空断路器（负荷开关）：绝缘电阻测试、每相导电回路电阻测试、开关整体交流耐压试验、开关断口交流耐压试验等；
②电流、电压互感器：绕组绝缘电阻测试、交流耐压试验、互感器变比检查；
③绕组连同套管对外壳的交流耐压试验、一次绕组直流电阻测试、空载电流和空载损耗测试、互感器极性检查；
④氧化锌避雷器：绝缘电阻测试、泄漏电流测试、直流参考电压测试；阀式避雷器：绝缘电阻测量、击穿电压测试；
⑤防误操作性能检查；
⑥操作机构及操作工器具检测。
2.变压器
（1）变压器绕组测试及直流接触电阻；
（2）变压器绕组测试绝缘电阻；
（3）高低压绕组交流耐压试验；
（4）变压器温度保护装置及散热装置检査和试验；
（5）对于中性点要求接地的变压器系统检测接地系统的接地电阻是否符合要求。
3.继电保护装置
（1）单个继电器校验或保护定值校核；
（2）二次回路传动试验；
（3）信号装置调试；
（4）二次回路系统保护出口动作传动试验。
4.接地网
（1）测试接地电阻；
（2）检査其外观完好性。
5.低压配电设备
（1）低压开关及母线绝缘测试；
（2）低压三投二等系统调试、继电保护调试；
（3）接地网调试、直流回路电阻测试；
（4）螺栓紧固；一般缺陷的处理,不包括设备材料及更换设备；
（5）电气设备防污清扫、补漆以及采取预防小动物的措施；
（6）无功功率因素巡视及检査(包括400V系统电容器容量检测,无功自动补偿仪自动投切试验)；
6.高压隔离开关、真空开关、避雷器及高压电缆的检测
（1）高压隔离开关、真空开关、避雷器、电缆绝缘、泄漏电流测试；
（2）高压隔离开关、真空开关、避雷器机构及操作性能检査。
7.配电房高压绝缘工器具的安全性检测和配电设施设备调试要求
（1）调试时间安排:经双方协商确定调试时间。
（2）采购人准备图纸、高压保护定值单或以前设备试验报告单用于供应商现场使用,工作结束后供应商负责归还,并保证资料的完整性。
（3）高、低压设备由采购人负责操作停电,供应商测试确认断电后进行施工,工程完工后,由供应商负责送电至高、低压柜。
（4）设施设备调试检修工须做到分工明确、落实责任，不漏检不误操作,确保设施设备和调试工作的安全。
（5）检修调试结束,各组清理好完好工具、材料、仪器仪表,检查设备恢复检修前的状态,特别是不得遗留异物在设备内,清理检修场地。
（6）恢复送电:
①各工作小组人员自检后,进行“互检”，确保已完成调试任务，无遗漏工具和存在的问题；供应商负责人带领各小组负责人进行最终检査,确认无误后移交运行管理人员验收,验收合格并关好所有设备门。
②采购人配合供应商按规范操作程序进行送电,送电后检查仪表显示、检测电源质量,确保相序、电压等正确无误，方可完成调试工作。
8.日常巡查巡检
（1）服务期间，对三个院区所有用电设备每月开展两次全覆盖巡查巡检，及时发现并处理潜在问题。
（2）服务期内，服务单位需要保障设备抢修工作。要求（2500A、1600A和1000A）母线槽、重要开关和电缆进行备货。
▲（3）对三个院区配电火灾报警系统进行故障排查与处理，及时消除火灾安全隐患，保障配电系统消防安全，已知点位见下表。
	天府火灾探测系统故障点位图

	序号
	位置
	柜号
	报警类型
	备注

	1
	2楼耳鼻喉电井
	Y3AA0201
	漏电报警999
	不在系统内

	2
	6楼产房电井
	Y1AL0601
	漏电报警999
	不在系统内

	3
	1楼咖啡吧电井
	Y4AA0101
	漏电报警999
	不在系统内

	4
	5楼多部电梯电井
	Y1ALT0501
	漏电报警439
	

	5
	5楼UPS间
	Y1ALT0503
	温控故障
	不在系统内

	6
	3楼生殖科电井
	Y4AA0301
	漏电报警475
	不在系统内

	7
	1楼急诊科生活区电井
	Y1AL0101
	漏电报警999
	不在系统内

	8
	液氧站配电箱
	-
	-
	未接线


★三、商务要求
1.服务期限：经采购人、供应商双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，合同期限：三年，合同一年一签（年度考核全部合格，签订下一年度合同，考核表详见附件10）。如考核不合格，采购人有权拒绝续签下一年度合同。供应商在供配电设施设备维护保养期间，需储存合理数量的设备原厂配件和设施零件。
2.服务地点：成都市武侯区沙堰西二街290号、成都市金牛区抚琴西路338号、成都市双流区岐黄二路1515号。
3.付款方式及条件：合同签订，试验结束验收合格后，供应商应在十五天内向采购人移交试验报告单并出具合法有效完整的完税发票，采购人在30工作日内支付合同年度总价的80%；年度考核合格后，供应商提供付款申请，采购人在30工作日内支付合同年度总价的20%。
4.履约担保：是否收取履约保证金：是    否
收取履约保证金形式：供应商在采购人发布中标公告之日起，签订合同前，供应商自主选择支票、汇票、本票、保函（保险）或银行转账等非现金形式缴纳履约保证金按中标总价 10%支付履约保证金。按中标总价 10%支付履约保证金；若供应商未按时支付的，采购人有权不签订合同；本项目终止后，采购人接到供应商退还履约保证金申请后 30 个工作日内，采购人一次性无息退还供应商的履约保证金；年度考核结果不合格的，履约保证金不予退还。
5.请拟参与的供应商自行踏勘现场，结合自身情况自主报价，报价为包干含税价。
6.项目最高限价：290000.00元/年。


附件2：评审办法
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价
	20分
	统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他申请人的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=(基准价／磋商后最终报价)×分值20
	客观分

	2
	项目理解与分析
	30分
	磋商文件“技术要求”中：标注“▲”条款7条；一般技术参数条款（指未标注“▲”“★”的条款）45条；
（1）标注“▲”条款响应得分=（投标人满足标注“▲”条款的数量÷招标文件中标注“▲”条款的总数量）*21分；
（2）一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷招标文件中一般技术参数条款的总数量）*9分
注：
①本磋商文件以一级序号数字（如 “1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条；
②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足
	客观分

	3
	高低压配电电力系统试验检测施工方案、质量保证及服务
	25分
	1.根据供应商提供的主要分项施工方法及进度计划进行评审，包括：
（1）施工方案针对本项目三院区配电系统特点制定；
（2）对配电系统中变压器、高低压柜、母线槽、直流屏等试验检测分项的工艺流程；
（3）设备技术参数表示准确；
（4）关键工序描述详尽完善；
（5）验收标准描述详尽完善，进度计划与项目整体工期匹配。
上述5项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得5分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分扣完为止
2.根据供应商提供的施工重难点分析及应对措施进行评审，包括：
（1）手术室 / ICU / 信息系统保电；
（2）发电机保电；
（3）多院区同步作业；
（4）分段停电/送电；
上述4项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分扣完为止
3.根据供应商提供的安全生产管理与文明施工措施进行评审，包括：
（1）防触电；
（2）防高空坠落；
（3）防火防爆；
（4）带电作业防护；
上述4项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分扣完为止
4.根据供应商提供的环境保护与职业健康管理措施进行评审，包括：
（1）噪声控制；
（2）废弃物处置；
（3）节能降耗；
（4）院区环境防护；
上述4项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分扣完为止
5.根据供应商提供的质量保证体系与试验检测质量控制措施进行评审，包括：
质量保证体系健全，针对试验检测全过程制定质量控制措施，且措施符合相关国标及行业规程，上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得4分，内容存在缺陷扣2分。
根据供应商提供的质量保证体系与试验检测质量控制措施进行评审，包括：
（1）响应时效；
（2）定期巡查；
（3）备品备件保障；
（4）培训服务；
上述4项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分扣完为止
	主观分

	4
	资质、人员配置
	15分
	1、拟投入本项目中的项目负责人一名：具有行业主管部门颁发的且在有效期内的机电工程专业二级及以上注册建造师资格且具备有效的安全生产考核合格B证得3分，本项最高得3分。
 2、拟投入本项目的项目技术负责人具有电力或机电工程相关专业具备中级及以上职称的得1分，同时具有机电工程专业二级建造师证书得1分 。最高2分。
3、拟派入本项目技术人员具有注册电气工程师(供配电)证书的1分，同时具有电气设计相关专业高级工程师及以上职称的得2分。最高得2分。
4、拟派入本项目的技术人员具有施工员、安全员C证、质量员、材料员、资料员每有一人得1分，最高5分。
5、拟派入本项目技术人员具有特种作业操作证：电缆作业证得1分，继电保护证得1分，高压电工证得1分，最高3分。
注：①上述人员不重复计算；
②提供上述人员相关证书复印件及在职证明材料，加盖供应商公章
	客观分

	5
	业绩
	10分
	1.评审委员会根据供应商提供(2023年1月1日(含)至递交响应文件截止日)类似项目业绩(电力试验检测)进行评定，每提供一个类似业绩得1分，最多得 5分。
2.评审委员会根据供应商提供(2023年1月1日(含)至递交响应文件截止日)类似项目业绩(电力设备设施维护)进行评定，每提供一个类似业绩得1分，最多得 5分。
注：提供的中标通知书或合同复印件（加盖鲜章）为准。
	客观分






1

附件3：资格证明文件装订顺序

资格证明文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.有效的营业执照（副本）复印件。
4.授权参加本次采购活动的供应商代表证明。(供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书（格式见附件5-5）及身份证复印件；供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件5-6）)。
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供承诺函。(格式自拟)
6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺函。(格式自拟)
7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函。(格式自拟)
8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录，提供承诺函。(格式自拟)
9.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会供应商，不得重复参加采购，提供承诺函。(格式自拟)
10.特殊资格条件（提供以下有效期内的证书复印件，加盖供应商公章）
（1）供应商具备电力工程施工总承包三级或以上资质；
（2）供应商具备机电工程施工总承包三级或以上资质；
（3）供应商具备承装（修、试）电力设施许可证五级或以上；
（4）供应商具备有效的安全生产许可证。




附件4：采购响应文件装订顺序
采购响应文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.报价一览表（格式见附件5-1）。
4.技术、商务要求偏离表（格式见附件5-3）。
5.售后服务承诺。
6.反商业贿赂承诺书（格式见附件6）。
7.禁止围标、串标情况承诺函（格式见附件7）。
8.供应商遵守招标采购纪律承诺书（格式见附件8）。
9.行业相关规范或标准（如有）。
10.供应商认为需要提供的其它资料。
11.封底。
注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。





附件5：主要表格格式
附件5-1：配电系统检测项目报价一览表

配电系统检测项目报价一览表
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	最高限价
（万元/年）
	报价（万元/年）

	1
	配电系统检测项目
	年
	3
	29.00
	人民币：      
大写：     



注：
1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。
2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：



附件5-2：配电系统检测项目最后报价表

配电系统检测项目最后报价表
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	最高限价
（万元/年）
	报价（万元/年）

	1
	配电系统检测项目
	年
	3
	29.00
	人民币：      
大写：     


注：
1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。
2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。
4.两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价。
5.“最后报价表”需单独密封。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：


附件5-3：技术、商务要求偏离表
技术、商务要求偏离表
	序号
	采购文件要求
	供应商响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”，对应进行填写。未单独填写的条款，视为默认响应。
2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；
3.若“技术要求”、“商务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。


供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表签字：
日期:


附件5-4：用户情况表
用户情况表
	序号
	用户名称
	项目名称
	合同时间
	联系人及联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




法定代表人或授权代表签字：
日期:


附件5-5：授权委托书
授权委托书
（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）
四川省妇幼保健院：
本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
授权代表（代理人）签字：XXXX。
日    期：XXXX。
法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

附件5-6：法定代表人（单位负责人）身份证明
法定代表人（单位负责人）身份证明
（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：
       （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。
特此证明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	



注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。



附件5-7：承诺函
承诺函
四川省妇幼保健院：
本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的磋商活动，现郑重承诺：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录。
[bookmark: _GoBack]（六）法律、行政法规规定的其他条件；
二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。
三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。
四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。		

供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：

附件5-8：报价承诺函

报价承诺函
四川省妇幼保健院：
本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的磋商活动，现郑重承诺：

我公司针对本项目的响应报价未高于四川省内其他地市中标（成交）价格或医疗机构近两年的历史采购最低价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。


供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：


附件6：反商业贿赂承诺书
反商业贿赂承诺书
为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：
一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。
二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：
1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；
2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；
6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；
7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；
8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；
9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。
三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。
四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。
五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：
1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；
2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；
3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。
六、采购物资名称：
本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随响应文件装订）
承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）
附件7：无围标、串标行为承诺书
无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
10.法律法规界定的其他围标串标行为。
我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：
供应商：（公章）  
日期：   年    月    日




附件8：供应商遵守招标采购纪律承诺书
供应商遵守招标采购纪律承诺书
致四川省妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：
一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件。
三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改响应文件或者响应文件。
四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容。
五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。
六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。
七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。
八、参加本次采购活动，不存在我单位的响应文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。
九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；
存在管理关系单位为：____________________________。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位响应文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：                 年    月   日      
法定代表人/单位负责人或授权代表
（签字或加盖个人名章）：        
 
注：
1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。
3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。


附件9：天府院区需要更换开关清单
	天府院区低压配电柜开关更换参数

	序号
	位置
	低压柜编号
	断路器
壳架电流
	脱扣器
额定电流In(A)
	脱扣器
类型及附件
	长延时整定电流Ir1/报警电流Ib(A)
	短延时
整定电流Ir2(A)
	瞬时
整定电流Ir3(A)
	电流互感器
(SHI-0.66)
	配电箱
	备注

	1
	1#配电室
	1AN107-5
	MCCB-100M
	100
	TMD/3P+MX
	50
	off
	10In
	100/5
	(02)APT01
	

	2
	1#配电室
	1AN107-6
	MCCB-250M
	250A
	TMD/3P+MX
	225
	off
	10In
	300/5
	Y3ALT0302
	

	3
	1#配电室
	1AN108-1
	MCCB-400M
	400A
	TMD/3P+MX
	320
	off
	10In
	400/5
	Y2AAT0502
	

	4
	1#配电室
	1AN109-7
	MCCB-250M
	250
	TMA/3P+MX
	250
	off
	10In
	250/5
	人防预留
	

	5
	1#配电室
	1AN212-7
	MCCB-250M
	250A
	TMD/3P+MX
	225
	off
	10In
	300/5
	Y3ALT0302
	

	6
	1#配电室
	1AN212-9
	MCCB-250M
	100
	TMA/3P+MX
	50
	off
	10In
	100/5
	(02)APT01
	

	7
	1#配电室
	1AN213-4
	MCCB-400M
	400A
	TMD/3P+MX
	320
	off
	10In
	400/5
	Y2AAT0502
	

	8
	2#配电室
	2AN205-3
	MCCB-400M
	400A
	TMA/3P+MX
	360(0.9In)
	off
	6In
	400/5
	(03)AP07
	

	9
	3#配电室
	3AN106-6
	MCCB-100M
	80A
	TMD/3P
	63
	off
	10In
	75/5
	Y1ALT0903
	

	10
	3#配电室
	3AN107-4
	MCCB-630M
	500
	TMD/3P+MX
	500
	off
	10In
	500/5
	3AT-APS
	

	11
	3#配电室
	3AN107-6
	MCCB-400M
	400A
	TMA/3P+MX
	400
	off
	10In
	400/5
	3AT-KT
	

	12
	3#配电室
	3AN108-5
	MCCB-160M
	160
	TMA/3P+MX
	160
	off
	10In
	200/5
	Y1AAT0301
	

	13
	3#配电室
	3AN110-3
	MCCB-100M
	100A
	TMD/3P+MX
	100
	off
	10In
	100/5
	Y1AL0202
	

	14
	3#配电室
	3AN205-3
	MCCB-250M
	160
	TMA/3P+MX
	160
	off
	10In
	200/5
	Y1AAT0301
	

	15
	3#配电室
	3AN206-2
	MCCB-160M
	160A
	TMD/3P+MX
	140
	off
	10In
	150/5
	Y1AL0303
	

	16
	3#配电室
	3AN206-5
	MCCB-400M
	400A
	TMA/3P+MX
	400
	off
	10In
	400/5
	Y1AP0304
	

	17
	3#配电室
	3AN207-8
	MCCB-100M
	100A
	TMD/3P+MX
	100
	off
	10In
	100/5
	Y1AP0102
	

	18
	3#配电室
	3AN210-6
	MCCB-100M
	80A
	TMD/3P
	63
	off
	10In
	75/5
	Y1ALT0903
	

	19
	3#配电室
	3AN210-7
	MCCB-250M
	250
	TMA/3P
	250
	off
	10In
	250/5
	Y1AP0401
	

	20
	3#配电室
	3AN213-2
	MCCB-630M
	500A
	TMD/3P+MX
	500
	off
	10In
	600/5
	3AT-APS
	

	21
	3#配电室
	3AN213-6
	MCCB-100M
	100
	TMD/3P+MX
	63
	off
	10In
	75/5
	Y1AP-dt25
	

	22
	总平ZT1箱变
	ZT1-W3
	MCCB-400M
	400A
	TMD/3P
	400
	off
	10In
	400/5
	B1AP0102
	

	23
	总平ZT1箱变
	ZT1-W8
	MCCB-400M
	400A
	TMD/3P
	400
	off
	10In
	400/5
	B1AP0101
	

	备注：报价包含安装调试所有费用

	




附件10：考核表
配电系统检测项目考核表
	晋阳院区 □ 天府院区 □

	序号
	考核项目
	考核标准（简化）
	分值
	得分
	问题记录

	1
	年度检测执行
	完成上门检测，无漏检、无迟检。（出现漏检、迟检情况扣20分）
	20
	
	

	2
	报告移交时效
	试验结束后15天内移交试验报告单，无超时。（超时扣20分）
	20
	
	

	3
	现场作业管理
	检修人员必须持证上岗、挂牌作业（发现无证上岗一人扣5分）
	20
	
	

	4
	发电机配备
	检修期间配备发电机保障院方正常供电。（未配备扣10分）
	10
	
	

	5
	院区巡查记录
	巡检记录齐全、真实、规范（发现记录缺失情况一次扣2分）
	10
	
	

	6
	其他服务内容
	未按照约定时间完成配件更换、高压电缆对接、更换开关工作。（超时一次扣5分）
	10
	
	

	7
	服务配合度
	沟通顺畅、配合及时、无投诉（发生投诉或其他沟通不畅情况一次扣2分）
	10
	
	


考核结果
实得分：__________ 分
考核结论：□ 合格（≥80 分） □ 基本合格（70-79 分） □ 不合格（＜70 分）
存在问题：
整改要求：
四、签字确认
供应商代表签字：____________________
经办考核人签字：____________________
后勤保障部负责人签字：____________________

日期：______年______月______日


