# 附件1：采购需求

本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其响应文件作无效处理。“▲”符号的条款为本项目的重要参数条款，未标识符号的条款为一般参数条款。

## 一、项目概况

### 1.项目名称：2026年暖通系统改造项目（二次）

### 2.项目编号：2026-HQBZB-DS-005(磋）

### 3.项目最高限价总金额：48.00万元

| 采购标的汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否进口 |
| 1 | 暖通系统改造项目 | B06060000-通风和空调设备安装 | 项 | 1 | 48.00 | 否 |

## 二、技术要求

1.晋阳院区门诊楼区域空调风机盘管进行改造

▲1.1.更换数量：本工程为晋阳院区门诊楼（48台风机盘管更换）。

▲1.2改造要求：更换老化风机盘管，选用符合医院标准、节能高效、低噪音的设备及管道材料，确保设备运行稳定，冷量传输顺畅。改造后，室内温度可稳定控制在24-26℃（符合妇幼保健机构舒适标准），无局部过热、制冷不均等问题。

▲1.3保护性拆除的矿棉板及相关装修部位，均按原有规格、样式恢复，确保吊顶平整、美观，无破损、变形、色差等问题，与原有装修风格保持一致。

▲1.4安全合规目标：施工全过程严格遵守医院安全管理规定及国家相关施工规范，杜绝安全事故、医疗感染隐患，确保施工人员、医护人员、患者及家属的人身安全。优化施工流程，根据采购人实际要求合理安排施工时间，最大限度减少施工对医院诊疗、护理等核心工作的干扰，确保工程按期完工，快速投入使用。

2.晋阳院区门诊楼楼顶冷却塔除锈防腐项目

2.1.设备数量：晋阳院区门诊楼楼顶冷却塔腐蚀严重，冷却效果不佳，需要对2台冷却塔进行除锈清洗。

▲2.2.施工要求：对冷却塔喷淋管道进行除锈除垢，管道除锈清理，清除水垢，维修雾化喷嘴，对冷却塔进行清淤、清洗、除藻类、恢复布水器的雾化喷嘴等。

3.住院大楼大金多联机中央空调改造（5-13楼）

▲3.1.改造要求：通过主楼新风大金主机与大楼大金多联机主机系统无缝对接，安装衔接部件、控制模块及联动线路，确保新风大金主机与大楼大金系统协同运行，实现制冷系统的同步调控。对接过程中，调试控制模块参数，确保新增主机与大楼主机的启停及大金多联机系统的制冷运行精准匹配，避免出现系统冲突、运行异常等问题；检查衔接部位的密封性，确保无冷媒泄漏，增加大楼主机系统制冷功率。通过主机容量、管道优化，解决管道扬程过长导致的制冷衰减问题，整体提升系统制冷量，确保住院大楼各区域（含远端楼层）温度稳定控制在24-26℃。

▲3.2施工全过程严格遵守医院安全管理规定、国家相关施工规范及医疗场所消毒标准，杜绝安全事故、医疗感染隐患，确保施工人员、医护人员、患者及家属的人身安全。优化施工流程，合理安排施工时间，最大限度减少对住院患者休养、医护工作的干扰。

3.3改造后系统能耗较改造前降低15%以上，实现节能降耗，降低医院运营成本。

4.门诊2楼微生物实验室净化空调改造

▲4.1.原设计使用1台组合式空气处理机组，额定风量6000m³/h,制冷量35kW,设计冷量过小，导致高温天气制冷效果不佳，需更换风柜，详细参数如下表。

| 序号 | 名称 | 送风量 m³/h | 新风量m³/h | 送风机外静压Pa | 制冷量kW | 制热量kW | PTC电加热量kW | 电极加湿量kg/h | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式空调机组 | ≥10000 | ≥10000 | ≥650 | ≥160 | / | ≥48 | ≥55 | 台 | 1 |
| 新风段、初效过滤段(G4)、冷水盘管段、电加热段、加湿段、送风机段(离心)、均流段、中效过滤段、出风段、风机变频，过滤段带压差开关、带检修灯，进风口为法兰连接，送风口带手动镀锌风阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

▲4.2.改造要求：拆除原组合式空气处理机组及相关附件，搬运到甲方指定位置，整理现场基础平整度及卫生。新设备搬运到设备基础上安装，连接水系统、管道，阀门、软接、保温等。安装控制器，进行调试，保证设备运行正常并满足科室使用需求。

- 5.晋阳院区门诊楼门诊手术室净化空调改造

- ★5.1设备概况：目前由气悬浮机组提供制冷和供暖。由于手术室和门诊区域温度要求不一致，需增加门诊手术独立的空调系统。门诊手术需要改造增加风冷模块机组2台，单台制冷量≥65kW（一备一用）。

| 模块式风冷冷水（热泵）机组要求 | 配置情况 | 模块式风冷冷水（热泵）机组规格、参数、数量需满足设计总体要求（即总制冷量≥65kW，总制热量≥68kW）。 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术要求 | 1.机组采用 R22或R32制冷剂。 2.压缩机采用涡旋式压缩机。 3.水侧换热器型式：真空钎焊板式换热器（材质：不锈钢）。 4.空气侧换热器需采用环形结构，铜管采用内螺纹铜管，翅片采用亲水铝箔或非标防腐铝材料。 5.节流部件采用电子膨胀阀。 6.机组散热器风扇采用高效轴流式低噪风机。 7.每台模块须配置水压差开关。 8.机组下半部分钣金密封，并具备隔音效果。 9.每台模块机组进口管道上须安装水过滤器，要求为不锈钢材质。 10.机组采用多压缩机双制冷回路设计，模块组合时应可实现多级容量调节，调节级数为模块组合台数的多倍。双系统的机组，当其中一个系统出现故障时，另一个系统可不受影响的正常运行。 11.机组应采用模块化设计 12.单台模块机额定制冷量≥ 65kW。 13.在额定工况下，额定制冷COP≥3.39，或制冷季节性能系数CSPF≥3.79，达到国家2级及以上能效，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章。 14.制冷季节性能系数CSPF≥3.79，达到国家2级及以上能效，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章。 15.单台模块机额定制热量≥65kW。 16.投标机型应通过 CRAA 认证，并提供 CRAA 认证证书，绿色建筑节能推荐产品证书、中国环境标志产品认证证书。（提供上述证书复印件，加盖供应商公章） 17.具有自动除霜系统（可手动）：不以降低保温水箱水温为代价，不增加耗能的辅助除霜设备（如电加热除霜）。模块组合后，须具有间隔除霜功能。 18.运行范围：机组应确保在室外环境温度 5℃～48℃时可正常运行制冷模式；在室外环境温度-15℃～30℃时可正常运行制热模式。 19.出水温度：制冷工况时，机组冷冻水出水温度范围为 5～20℃；制热工况时，机组热水出水温度范围为 30～55℃。 20.噪声：单台模块机组噪声应≤67dB(A)。（提供国家认可实验室出具的噪声测试报告及噪声频谱数据复印件，加盖供应商公章） 21.机组水压降不超过55kpa（含水过滤器）。 22.单台模块机组占地面积不超过2.4㎡； 23.模块组合时，任何一台从机需要维护或维修时不影响其他机组的正常运行。 24.模块组合时，应具有分级启动功能，降低启动电流，减少对电网的冲击。 25.模块组合时，可现场更改主/从机属性，以及时应对主机故障的发生。 26.机组具备出水温度控制。 27.机组标准配置 ModBus 协议。 28.控制系统能记录每台压缩机的历史运行时间，优先启动运行时间最短的压缩机。 29.机组可通过线控器设定制冷/制热的进/出水温度，可设置定时开关机，具有断电记忆功能、自检功能、故障报警及故障代码显示功能。 30.热泵机组应具备以下保护功能及故障报警功能：压缩机/风机过载保护、水泵 过载保护、水系统电加热过载保护、高低压保护、过热度过小保护、进出水温 度过低保护、环境温度过高或过低保护、排气/回气温度保护、水流保护、 电源保护、冬季防冻保护、板换防冻保护、从机通讯故障报警、温度传感器故 障报警、制冷剂泄漏报警、线控器与主机通讯故障报警。 |

▲5.2机组具备节能工程在役证书。

## ★三、商务要求

- （一）项目工期：30个工作日

- （二）服务地点：四川省妇幼保健院

- 1.晋阳院区：成都市武侯区沙堰西二街290号

- 2.天府院区：成都市双流区岐黄二路1515号

- （三）付款方式及条件：合同签订后，供应商须向采购人在第一次付款前出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人在30个工作日内支付合同总价的50%；设备安装及项目改造完成，验收合格后，达到付款条件起30个工作日内支付合同总价的50%。

- （四）质量保修范围和保修期：整体质保期2年。质量保修期从验收合格之日算起，质量保修期内供应商在不影响采购人正常运行的情况下，负责及时返工修复。如使用不当或其它原因所造成的质量问题，供应商负责修复，但所发生的费用由采购人负责。

- （五）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

- 收取履约保证金形式：供应商在采购人发布中标公告之日起，签订合同前，供应商自主选择支票、汇票、本票、保函（保险）或银行转账等非现金形式缴纳履约保证金按中标总价3%支付履约保证金；本项目自验收合格之日满 2 年，采购人接到供应商退还履约保证金申请后 30 个工作日内，采购人一次性无息退还供应商的履约保证金；经验收后供应商履约不合格的，履约保证金不予退还。

- （六）履约验收：

- 1.履约验收主体：四川省妇幼保健院

- 2.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

- 3.验收组织方式：自行验收

- 4.履约验收程序：一次性验收

- 5.技术履约验收内容：按照本项目采购文件中“技术、服务要求”及成交人响应文件进行验收。

- 6.商务履约验收内容：按照本项目采购文件中“商务要求”及成交人响应文件进行验收。

- 7.履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

- 说明：本章中的条款为本项目的实质性要求条款（ ★ ），供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。

# 附件2：评审办法

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 20分 | 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)*20%*100。 | 客观分 |
| 2 | 项目理解与分析 | 35分 | 磋商文件“技术要求”中：标注“▲”条款10条；一般技术参数条款（指未标注“▲”“★”的条款）2条； （1）标注“▲”条款响应得分=（投标人满足标注“▲”条款的数量÷招标文件中标注“▲”条款的总数量）*30分； （2）一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷招标文件中一般技术参数条款的总数量）*5分 注： ①本磋商文件以一级序号数字（如 “1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条； ②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足 | 客观分 |
| 3 | 施工组织设计方案 | 10分 | 供应商提供的施工组织设计方案包含①进度计划、②技术保障措施、③施工工艺、④改造施工难点的阐述及解决措施。⑤建筑垃圾减排和资源化利用计划与措施。内容完整且响应完全符合磋商文件要求的得10分，每缺少一项内容扣2分；每项内容中每有一处缺陷（缺陷是指：方案内容非专门针对本项目或不适用本项目，内容脱离了实际情况，方案与项目不相关联，前后内容无法连贯，项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期，以上任意一项）的，扣1分，直到该项扣完为止。 | 主观分 |
| 4 | 质量安全保障措施方案 | 10分 | 供应商提供的质量安全保障措施方案进行评审，内容包括：①质量控制措施；②安全文明措施；③安全管理措施；④安全应急预案；⑤现场秩序保障手段。 以上方案内容无缺项且无缺陷的得10分；每有一项方案内容缺失的扣2分；每有一项方案内容有一处缺陷的扣1分，扣完为止。 注：“缺陷”是指方案中存在下列情形之一：①项目名称、实施地点区域错误，②方案内容与本项目无关；③涉及的规范、标准错误；④内容仅有标题或框架。 | 主观分 |
| 5 | 供应商实力 | 15分 | 供应商针对本项目提供的技术服务人员中： ①项目经理具有暖通高级工程师证书的得3分；本项最多得3分。 ②技术负责人具有二级或以上注册建造师资格（机电工程专业）的得3分，同时具有安全生产考核合格证书B证的加3分，本项最多得6分； ③维修人员具有特种作业操作证（电工作业）的得1分；本项最多得2分。 ④维修人员具有特种作业操作证（焊接与热切割作业）的得1分。本项最多得2分。 ⑤维修人员具有特种作业操作证（高处作业）的得1分。本项最多得2分。 - 【注：1.提供人员在职证明材料及证书复印件并加盖供应商鲜章。2.人员不重复计分，若重复按最高项计分。】 | 客观分 |
| 6 | 业绩 | 10分 | 评审委员会根据供应商提供(2023年1月1日(含1日)至递交响应文件截止日)类似项目业绩(机电类、制冷设备类安装业绩或改造业绩)进行评定，每提供1个类似业绩得2分，最多得 10分。 注：提供合同或中标（成交）通知书复印件，以合同签订时间或中标（成交）通知书发出之日为准。同时提供合同和中标（成交）通知书的，以合同签订时间为准。 | 客观分 |

# 附件3：资格证明文件装订顺序

资格证明文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.有效的营业执照（副本）复印件。

4.授权参加本次采购活动的供应商代表证明。(供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书（格式见附件5-5）及身份证复印件；供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件5-6）)。

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供承诺函。(格式自拟)

6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺函。(格式自拟)

7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函。(格式自拟)

8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录，提供承诺函。(格式自拟)

9.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会供应商，不得重复参加采购，提供承诺函。(格式自拟)

10.特殊资格条件

（1）需具备机电工程施工总承包三级（含）以上资质证书或建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质证书。（提供有效期内的证书复印件，加盖供应商公章）

（2）需具备有效的安全生产许可证。（提供有效期内的证书复印件，加盖供应商公章）

# 附件4：采购响应文件装订顺序

采购响应文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.报价一览表（格式见附件5-1）。

4.技术、商务要求偏离表（格式见附件5-3）。

5.售后服务承诺。

6.反商业贿赂承诺书（格式见附件6）。

7.禁止围标、串标情况承诺函（格式见附件7）。

8.供应商遵守招标采购纪律承诺书（格式见附件8）。

9.行业相关规范或标准（如有）。

10.供应商认为需要提供的其它资料。

11.封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

# 附件5：主要表格格式

## 附件5-1：暖通系统改造项目报价一览表

暖通系统改造项目报价一览表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 最高限价 （万元） | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖通系统改造项目 | 项 | 1 | 48.00 | 人民币： 大写： |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 附件5-2：暖通系统改造项目最后报价表

暖通系统改造项目最后报价表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 最高限价 （万元） | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖通系统改造项目 | 项 | 1 | 48.00 | 人民币： 大写： |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。

4.两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价。

5.“最后报价表”需单独密封。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 附件5-3：技术、商务要求偏离表

技术、商务要求偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”，对应进行填写。未单独填写的条款，视为默认响应。

2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；

3.若“技术要求”、“商务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 附件5-4：用户情况表

用户情况表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 附件5-5：授权委托书

授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）

四川省妇幼保健院：

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

授权代表（代理人）签字：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

## 附件5-6：法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人（单位负责人）身份证明

（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：

（姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。

特此证明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

## 附件5-7：承诺函

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的磋商活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件5-8：报价承诺函

报价承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的磋商活动，现郑重承诺：

我公司针对本项目的响应报价未高于四川省内其他地市中标（成交）价格或医疗机构近两年的历史采购最低价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

# 附件6：反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随响应文件装订）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）

# 附件7：无围标、串标行为承诺书

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商：（公章）

日期：   年    月    日

# 附件8：供应商遵守招标采购纪律承诺书

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改响应文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的响应文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；

存在管理关系单位为：____________________________。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位响应文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：                 年    月   日

法定代表人/单位负责人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：

注：

1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。

3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。