# 附件1：采购需求

本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其响应文件作无效处理。“▲”符号的条款为本项目的重要参数条款，未标识符号的条款为一般参数条款。

## 一、项目概况

### 1.项目名称：2026年UPS、EPS维保项目

### 2.项目编号：2026-HQBZB-DS-008(磋）

### 3.项目最高限价总金额：45.00万元/年

| 采购标的汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 最高限价（万元/年） | 是否进口 |
| 1 | UPS、EPS维保 | C16070100-基础环境运维服务 | 年 | 3 | 45.00 | 否 |

## 二、技术要求

（一）UPS（不间断电源）、EPS（消防应急电源）服务要求

▲1.固定巡检要求：服务期内，维保单位负责对所有UPS、EPS设备开展每月2次固定巡检，全面、详细检查UPS、EPS设备运行状态，做好细致维护工作；每次巡检后须形成完整书面文字材料（含现场图片材料），明确记录UPS、EPS设备维修、维保、维护情况、部件更换详情（含更换次数、更换日期）等关键信息，由甲乙双方共同存档，确保可随时查阅追溯。

2.报修响应要求：维保单位在接到采购人关于UPS、EPS设备的报修电话后，须在1小时内派遣技术人员提供远程技术支持或现场服务，由此产生的所有相关费用由维保单位承担；现场技术人员不得随意更换，若确需更换维护人员，须提前征得采购人书面同意。

▲3.蓄电池及环境检测要求：定期对UPS、EPS设备配套蓄电池开展放电维护，精准记录电池充电电压、电流，放电电压、电流，内阻大小，负载大小等核心参数；同步检测市电输入、输出电压、频率、尖峰浪涌等指标是否正常，核查UPS、EPS设备使用环境的温度、湿度、尘埃物含量是否符合设备运行要求。每次检测后填写维保设备报告单，报告单需附带现场照片、使用科室签字确认页、完整放电记录等相关资料，确保内容真实、完整。

4.日常报修及响应流程：日常维保工作中，维保单位相关人员需现场解答采购人关于UPS、EPS设备使用、维护的疑难问题；提供7×24小时全天候热线电话支持，全面解决客户在UPS、EPS设备技术咨询、设备使用、日常维护等过程中遇到的各类问题。供应商需安排原厂工程师每季度上门开展UPS、EPS设备专项巡检服务；接到采购人UPS、EPS设备报修电话后，技术工程师须在2小时内抵达现场排查、排除故障；维保期限内，供应商服务工程师需携带UPS、EPS常用备件至客户现场，确保故障设备能够及时修复，最大限度减少停机时间。

5.日常维护保养及应急保障方案：

（1）环境检查：定期检查UPS、EPS设备的使用环境，重点核查市电稳定性、负载匹配情况、输入输出与电池连接线连接状态、环境温度等关键事项，及时排查环境隐患。

（2）故障预防：对UPS、EPS设备主要故障引发点（如风机等关键部件）开展预防性维护，定期检查、调试，降低故障发生率。

（3）参数检测：全面检查、测试UPS、EPS设备各关键位置元器件的电气性能指标数据，做好详细记录，建立设备性能台账，便于后续跟踪维护。

（4）应急保障：若UPS、EPS机头和电池出现损坏，维保单位须及时提供备用设备，并在24小时内完成备用机更换、调试，确保UPS、EPS设备恢复正常运行。

6.专项维保要求：在常规维保基础上，针对UPS设备不间断供电的核心需求，明确以下专项维保要求，确保设备稳定运行：

（1）模式切换测试：除常规巡检外，每季度须对UPS主机开展一次在线与旁路模式切换测试，全程记录切换过程及相关参数，确保切换功能正常、切换平稳，无供电中断风险。

（2）深度预防性维护：每年须对UPS主机开展一次深度预防性维护，全面排查内部隐患，具体内容包括但不限于：设备内部全面除尘、风机运行状态及电容性能评估（及时更换老化电容）、控制板参数校准（确保参数精准）、功率器件连接点热成像检查（排查发热隐患）。

▲（3）并机系统测试：对于并机系统的UPS，每半年须开展一次带载均衡测试，检测各机组负载分摊情况，确保负载分摊均匀，误差不超过5%，避免单台机组过载运行。

★7.电气消防安全要求：维保单位在UPS、EPS设备服务全过程中，须严格遵守《中华人民共和国消防法》及相关电气消防安全规范。每半年须对UPS、EPS设备间、配套电池间开展一次电气火灾隐患专项排查，重点检查内容如下：

（1）线路老化、过载、发热情况，需使用热成像仪检测，并留存检测影像资料；

（2）电气连接点（接线端子、开关、熔断器）的紧固程度及氧化情况，发现松动及时紧固，氧化部位及时处理；

（3）电池间通风情况，针对铅酸电池需重点检查通风是否良好，防止氢气积聚引发安全隐患；

（4）设备间灭火器材（如七氟丙烷、气溶胶或二氧化碳灭火器）的配备数量、摆放位置及有效期，确保器材完好可用。

★8.专项维保要求：EPS本身属于消防相关设备（依据GB17945《消防应急照明和疏散指示系统》），为保障其消防应急功能可靠有效，贴合消防规范要求，明确以下专项维保要求：

（1）逆变切换测试：每季度必须模拟市电断电场景，开展蓄电池逆变带载切换测试，详细记录切换时间（切换时间需符合GB17945-2024要求，通常≤0.25s，具体需根据设备实际规格执行），确保切换快速、平稳，满足应急供电需求。

（2）核心功能检查：重点检查EPS的强制启动功能（确保紧急情况下可手动强制启动）、消防联动信号接口（确保与消防系统联动正常、信号传输畅通）、逆变器在额定负载下的输出波形（需为正弦波）及电压稳定性，确保应急供电质量达标。

（3）充电管理检查：定期检查EPS的充电管理功能，精准监控电池充电状态，防止电池过充或欠充，延长电池使用寿命，确保电池组在紧急状态下具备设计的后备供电时间，保障应急需求。

（4）维保记录管理：对于与消防系统联动的EPS，其维保记录需单独归档、专人管理，每次巡检报告中须明确注明“消防联动测试结果”，清晰标注测试日期、测试内容、测试结果，确保可追溯，符合消防备案要求。

（5）消防应急功能检查：每次巡检必须对EPS设备进行“强制应急”功能测试，确认在模拟消防联动信号下，设备能正常切换至应急输出状态。该测试记录需标注“消防功能正常”，纳入巡检档案存档。

▲9.对晋阳院区住院楼负一楼至13楼弱电井，线路进行整理和改造。改造内容包括：将交换机电源和监控、门禁、移动、电信和联通）信号放大器的电源独立，楼层交换机和汇聚交换机UPS电源进行修复并更换电池，实现交换机UPS全覆盖。其中负一楼至13楼每层弱电井增加一个独立强电电源（电源要求：电缆选用4平方铜芯电缆，PDU插座开关8个，负一楼至13楼高度为约55米，弱电井至配电房距离为100米），零星改造费用由维保单位承担。

▲10.排查要求：排查结束后，需形成专项《电气消防安全检查报告》，提交后勤保障部备案；若发现重大安全隐患，须立即向采购人提交书面报告，并同步提出切实可行的整改方案，跟踪整改到位。

## 三、设备清单

| 序号 | 晋阳院区门诊楼区域 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | 1F | 收费室 | SANTAK6KVAUPS供电系统【含：12V100AH蓄电池16只】 | 1 | 套 |
| 2 | 门诊楼 | 1F | 强电井 | ANDES10KVAUPS供电系统【含：12V65AH蓄电池16只】 | 1 | 套 |
| 3 | 门诊楼 | 1F | 监控室 | ANDES30KVAUPS供电系统【含：12V100AH蓄电池16只】 | 1 | 套 |
| 4 | 门诊楼 | 1F | 后保部 | 韦德2KVAEPS电源【含：12V38AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 5 | 门诊楼 | 1F | 后保部 | 金弘2KVAEPS电源【含：12V65AH蓄电池4只】 | 1 | 套 |
| 6 | 门诊楼 | 2F | 检验科 | Anivin300KVAUPS供电系统【含：12V150AH电池组64只】 | 1 | 套 |
| 7 | 门诊楼 | 2F | 检验科 | Anivin80KVAUPS供电系统【含：12V100AH蓄电池32只】 | 1 | 套 |
| 8 | 门诊楼 | 2F | 后保部 | 金弘2KVAEPS电源【含：12V65AH蓄电池4只】 | 1 | 套 |
| 9 | 门诊楼 | 2F | 后保部 | 韦德2KVAEPS电源【含：12V38AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 10 | 门诊楼 | -2F | 过道 | 金弘1KVAEPS电源【含：12V38AH蓄电池4只】 | 1 | 套 |
| 11 | 门诊楼 | 3F | 超声科 | EKSI60KVAUPS供电系统【含：12V65AH蓄电池32只】 | 1 | 套 |
| 12 | 门诊楼 | 3F | 后保部 | 金弘2KVAEPS电源【含：12V65AH蓄电池4只】 | 1 | 套 |
| 13 | 门诊楼 | 3F | 后保部 | 韦德2KVAEPS电源【含：12V38AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 14 | 门诊楼 | 4F | 强电井 | ANDES80KVAUPS供电系统【含：12V65AH蓄电池64只】 | 1 | 套 |
| 15 | 门诊楼 | 4F | 强电井 | EKSI60KVAUPS供电系统【含：12V65AH蓄电池32只】 | 1 | 套 |
| 16 | 门诊楼 | 4F | 后保部 | 金弘2KVAEPS电源【含：12V65AH蓄电池4只】 | 1 | 套 |
| 17 | 门诊楼 | 4F | 后保部 | 韦德2KVAEPS电源【含：12V38AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 18 | 综合楼2号楼 | 1F | 信息科机房 | 艾默生5KVAUPS供电系统【含：12V100AH蓄电池32只】 | 1 | 套 |
| 19 | 综合楼2号楼 | 1F | 信息科机房 | 艾默生5KVAUPS供电系统【含：12V100AH蓄电池32只】 | 1 | 套 |
| 20 | 综合楼2号楼 | 1F | 信息科机房 | 艾默生5KVAUPS供电系统【含：12V100AH蓄电池32只】 | 1 | 套 |
| 21 | 晋阳院区3号楼 | 1F | / | 山特10KVAUPS供电系统【含12V100AH蓄电池16只】 | 1 | 套 |
| 22 | 晋阳院区4号楼 | 1F | 产前中心 | 安第斯30KVAUPS供电系统【含：12V65AH蓄电池16只】 | 1 | 套 |
| 23 | 晋阳院区4号楼 | 2F | 产前中心手术室 | SANDAN3KVAUPS供电系统【含12V17AH蓄电池16只】 | 1 | 套 |
| 24 | 晋阳院区4号楼 | 2F | 产前筛查实 | APC2KVAUPS供电系统【含：12V65AH蓄电池4只】 | 1 | 套 |
| 25 | 晋阳院区4号楼 | 2F | 污物区 | SANTAK10KVAUPS供电系统【含12V65AH蓄电池16只】 | 1 | 套 |
| 26 | 晋阳院区4号楼 | 2F | 电脉区 | STUK3KVAUPS供电系统【含：12V100AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 27 | 晋阳院区4号楼 | 2F | 标本扩增区 | STUK3KVAUPS供电系统【含：12V100AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 28 | 晋阳院区4号楼 | 2F | 细胞遗传实验室 | SANTAK6KVAUPS供电系统【含：12V38AH蓄电池16只】 | 1 | 套 |
| 29 | 晋阳院区4号楼 | 2F | 细胞遗传实验室 | 山特3KVAUPS供电系统【含：12V38AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 30 | 晋阳院区4号楼 | 2F | 筛查实验室 | SANTAK3KVAUPS供电系统【含：12V100AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 31 | 晋阳院区住院楼5号 | -2F | 后保部 | 科瑞5.2KVAEPS电源【含：12V55AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 32 | 晋阳院区住院楼5号 | -2F | 后保部 | 科瑞2KVAEPS电源【含：12V55AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 33 | 晋阳院区住院楼5号 | -2F | 后保部 | 科瑞2KVAEPS电源【含：12V55AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 34 | 晋阳院区住院楼5号 | -2F | 后保部 | 科瑞2KVAEPS电源【含：12V55AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 35 | 晋阳院区住院楼5号 | 1F | 信息科中心机房 | 商宇10KVAUPS供电系统【含：12V100AH蓄电池16只】 | 1 | 套 |
| 36 | 晋阳院区住院楼5号 | 1F | 收费室 | 科士达6KVAUPS供电系统【含：12V100AH蓄电池16只】 | 1 | 套 |
| 37 | 晋阳院区住院楼5号 | 1F | 后保部 | 科瑞2KVAEPS电源【含：12V55AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 38 | 晋阳院区住院楼5号 | 1F | 信息科中心机房 | MOTU200KVAUPS供电系统【含：12V200AH蓄电池64只】 | 1 | 套 |
| 39 | 晋阳院区住院楼5号 | -1F | 配电房 | 科瑞1KVAEPS电源【含：12V65AH蓄电池4只】 | 1 | 套 |
| 40 | 晋阳院区住院楼5号 | 1F | 电梯旁强电井 | 科瑞1KVAEPS电源【含：12V65AH蓄电池4只】 | 1 | 套 |
| 41 | 晋阳院区住院楼5号 | 1F | 强电井 | 科瑞3.7KVAEPS电源【含：12V75AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 42 | 晋阳院区住院楼5号 | 1F | 电梯旁强电井 | 科瑞3.7KVAEPS电源【含：12V38AH蓄电池18只】 | 1 | 套 |
| 43 | 晋阳院区住院楼5号 | 2F | 库房 | 科瑞2KVAEPS电源【含：12V38AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 44 | 晋阳院区住院楼5号 | 3F | 库房 | 科瑞5KVAEPS电源【含：12V38AH蓄电池18只】 | 1 | 套 |
| 45 | 晋阳院区住院楼5号 | 3F | 应急电源井 | 科瑞2KVAEPS电源【含：12V38AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 46 | 晋阳院区住院楼5号 | 4F | 应急电源井 | 科瑞3.7KVAEPS电源【含：12V38AH蓄电池18只】 | 1 | 套 |
| 47 | 晋阳院区住院楼5号 | 2F | 电梯旁强电井 | 科瑞10KVAEPS电源【含：12V38AH蓄电池18只】 | 1 | 套 |
| 48 | 晋阳院区住院楼5号 | 3F | 成人重症 | EATON60KVAUPS供电系统【含：12V100AH蓄电池36只】 | 1 | 套 |
| 49 | 晋阳院区住院楼5号 | 3F | 儿童重症 | 金鸿宝200KVAEPS电源【含：12V200AH蓄电池32只】 | 1 | 套 |
| 50 | 晋阳院区住院楼5号 | 4F | 手术室 | MOTU200KVAUPS供电系统【含：12V200AH蓄电池64只】 | 1 | 套 |
| 51 | 晋阳院区住院楼5号 | 6F | 后保部 | 科瑞3.7KVAEPS电源【含：12V75AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 52 | 晋阳院区住院楼5号 | 7F | 后保部 | 科瑞2KVAEPS电源【含：12V55AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 53 | 晋阳院区住院楼5号 | 5F | 产房 | MOTU200KVAUPS供电系统【含：12V200AH蓄电池32只】 | 1 | 套 |
| 54 | 晋阳院区住院楼5号 | 6F | 新生儿科 | 金鸿宝200KVAEPS电源【含：12V200AH蓄电池32只】 | 1 | 套 |
| 55 | 晋阳院区住院楼5号 | 10F | 后保部 | 科瑞2KVAEPS电源【含：12V55AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 56 | 晋阳院区住院楼5号 | 11F | 后保部 | 科瑞2KVAEPS电源【含：12V55AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 57 | 晋阳院区住院楼5号 | 12F | 后保部 | 科瑞2KVAEPS电源【含：12V55AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 58 | 晋阳院区住院楼5号 | 13F | 后保部 | 科瑞2KVAEPS电源【含：12V55AH蓄电池8只】 | 1 | 套 |
| 59 | 晋阳院区7号楼 | 1F | 急诊收费室 | 山顿20KVAUPS供电系统【含：12V38AH蓄电池16只】 | 1 | 套 |
| 60 | 晋阳院区7号楼 | 1F | 急诊收费室 | 山顿40KVAUPS供电系统【含：12V65AH蓄电池32只】 | 1 | 套 |
| 61 | 晋阳院区7号楼 | 1F | 急诊收费室 | 山顿20KVAUPS供电系统【含：12V38AH蓄电池16只】 | 1 | 套 |
| 62 | 晋阳院区7号楼 | 1F | 急诊收费室 | 山顿20KVAUPS供电系统【含：12V38AH蓄电池16只】 | 1 | 套 |
| 63 | 抚琴院区 | 1F | 信息机房 | 300KVAUPS供电系统【含：12V200AH蓄电池240只】 | 1 | 套 |
| 64 | 天府院区 | 2F | 住院部6楼 | 120KVAUPS供电系统【含：12V200AH蓄电池80只】 | 1 | 套 |
| 65 | 天府院区 | 2F | 6楼 | 160KVAUPS供电系统【含：12V200AH蓄电池80只】 | 1 | 套 |
| 66 | 天府院区 | 2F | 5楼 | 80KVAUPS供电系统【含：12V200AH蓄电池80只】 | 1 | 套 |
| 67 | 天府院区 | 3F | 4楼 | 120KVAUPS供电系统【含：12V200AH蓄电池80只】 | 1 | 套 |
| 68 | 天府院区 | 4F | 儿童重症PICU | 80KVAUPS供电系统【含：12V200AH蓄电池80只】 | 1 | 套 |
| 69 | 天府院区 | 4F | 3楼 | 60KVAUPS供电系统【含：12V200AH蓄电池80只】 | 1 | 套 |
| 70 | 天府院区 | 5F | 信息化机房 | 200KVAUPS供电系统【含：12V200AH蓄电池80只】 | 1 | 套 |
| 71 | 天府院区 | 6F | 检验眼科 | 200KVAUPS供电系统【含：12V200AH蓄电池80只】 | 1 | 套 |
| 72 | 天府院区 | 6F | 彩超室 | 120KVAUPS供电系统【含：12V200AH蓄电池80只】 | 1 | 套 |
| 73 | 天府院区 | 1F | 急诊科 | 30KVA金宏宝供电系统【含：12V200AH蓄电池32只】 | 1 | 套 |

★备注：以上维保设备清单为不完全统计，未统计设备比列≤15%（主要部分医疗设备自带UPS），所有设备均由供应商完成年度维保服务；通过专业设备检测内阻、充放电曲线、一致性。若内阻超过初始值20%，即使电量未达阈值也需更换，以确保供电可靠性。

## ★四、商务要求

1.服务期限：经采购人、供应商双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，合同期限：三年，合同一年一签（季度考核全部合格，签订下一年度合同，季度考核表详见附件1）。如单次季度考核不合格，采购人有权解除合同。

2.服务地点：四川省妇幼保健院（抚琴、晋阳及天府院区）。

3.付款方式及条件：合同签订后，供应商须在采购人第一次付款前出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人每季度依据季度考核结果60日内完成费用支付。

4.履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：供应商在采购人发布中标公告之日起，签订合同前，供应商自主选择支票、汇票、本票、保函（保险）或银行转账等非现金形式缴纳履约保证金按中标总价10%支付履约保证金。按中标总价10%支付履约保证金；若供应商未按时支付的，采购人有权不签订合同；本项目合同终止之日，采购人接到供应商退还履约保证金申请后30个工作日内，采购人一次性无息退还供应商的履约保证金；如有以下情形的，履约保证金不予退还：（1）拒绝履行合同义务；（2）擅自转让/分包项目。

5.请拟参与的供应商自行踏勘现场，结合自身情况自主报价，报价为包干含税价。

6.项目最高限价：450000.00元/年。

7.所有配件含蓄电池等配件的更换均由中标单位提供，并安装、调试，维保单位需满足GB 50174-2017《数据中心设计规范》及《医用电气设备 第1-8部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：通用要求,医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》（YY 9706.108-2021）等标准，容量低于80%必须更换，以确保供电可靠性。

说明：本章中的条款为本项目的实质性要求条款（ ★ ），供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。

# 附件2：评审办法

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20分 | 满足采购文件要求且最终报价最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评审基准价／报价)×20分 | 客观分 |
| 2 | 技术服务方案 | 30分 | 磋商文件“技术要求”中：标注“▲”条款5条；一般技术参数条款（指未标注“▲”“★”的条款）8条； （1）标注“▲”条款响应得分=（投标人满足标注“▲”条款的数量÷招标文件中标注“▲”条款的总数量）*20分； （2）一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷招标文件中一般技术参数条款的总数量）*10分 注： ①本磋商文件以一级序号数字（如 “1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条； ②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足 | 客观分 |
| 3 | 服务要求 | 10分 | 服务实施方案包括：1、全过程维修维护维保服务实施方案；2、保修响应时间和人员配置方案；3、日常报修工作流程管理；4、巡检服务实施方案；5、日常维护保养方案和应急保障措施。 方案符合采购文件要求的得10分，每有一项缺项或漏项扣3分，每有一项内容有缺陷扣1.5分，扣完为止。 注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 主观分 |
| 4 | 服务团队综合实力 | 20分 | 1、拟投入本项目的项目负责人：具有行业主管部门颁发且在有效期内的机电工程一级建造师证书的得5分；具有机电工程二级建造师证书的得3分，此项最高得5分。（供应商须提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分） 2、供应商拟投入本项目技术负责人：具有电力工程或机电工程相关专业中级职称的得3分，具有电力工程或机电工程相关专业副高级或以上职称的得5分，此项最高得5分。（供应商须提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分） 3.拟派入本项目的技术人员中，每具有安全员C证的得2分，此项最高得4分。（供应商须提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分） 4. 拟派入本项目的技术人员中，每有1人具有特种作业操作证（低压电工证、电缆作业、继电保护或高压电工证）的得2分，最高得6分。（供应商须提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分） 注：以上人员不得重复得分。 | 客观分 |
| 5 | 业绩 | 20分 | 投标人提供自2023年1月1日起至响应文件递交截止日的已完成类似项目业绩的，每提供一个得5分，最高20分。 说明：1、类似业绩须提供合同扫描件，不提供的不得分。 | 客观分 |

# 附件3：资格证明文件装订顺序

资格证明文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.有效的营业执照（副本）复印件。

4.授权参加本次采购活动的供应商代表证明。(供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书（格式见附件5-5）及身份证复印件；供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件5-6）)。

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供承诺函。(格式自拟)

6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺函。(格式自拟)

7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函。(格式自拟)

8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录，提供承诺函。(格式自拟)

9.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会供应商，不得重复参加采购，提供承诺函。(格式自拟)

10.特殊资格条件

（1）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录；

（2）截止至投标截止时间前，未在“信用中国”“中国政府采购网”网站渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”“中国政府采购网”网站渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。）

（3）供应商单位资质要求：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（或以上）和机电工程施工总承包资质三级（或以上）施工资质，具备有效的安全生产许可证。

# 附件4：采购响应文件装订顺序

采购响应文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.报价一览表（格式见附件5-1）。

4.技术、商务要求偏离表（格式见附件5-3）。

5.售后服务承诺。

6.反商业贿赂承诺书（格式见附件6）。

7.禁止围标、串标情况承诺函（格式见附件7）。

8.供应商遵守招标采购纪律承诺书（格式见附件8）。

9.行业相关规范或标准（如有）。

10.供应商认为需要提供的其它资料。

11.封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

# 附件5：主要表格格式

## 附件5-1：UPS、EPS维保项目报价一览表

UPS、EPS维保项目报价一览表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 最高限价 （万元/年） | 报价（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS、EPS维保项目 | 年 | 3 | 45.00 | 人民币： 大写： |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 附件5-2：UPS、EPS维保项目最后报价表

UPS、EPS维保项目最后报价表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 最高限价 （万元/年） | 报价（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS、EPS维保项目 | 年 | 3 | 45.00 | 人民币： 大写： |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。

4.两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价。

5.“最后报价表”需单独密封。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 附件5-3：技术、商务要求偏离表

技术、商务要求偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”，对应进行填写。未单独填写的条款，视为默认响应。

2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；

3.若“技术要求”、“商务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 附件5-4：用户情况表

用户情况表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 附件5-5：授权委托书

授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）

四川省妇幼保健院：

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

授权代表（代理人）签字：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

## 附件5-6：法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人（单位负责人）身份证明

（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：

（姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。

特此证明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

## 附件5-7：承诺函

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的磋商活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

# 附件6：反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随响应文件装订）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）

# 附件7：无围标、串标行为承诺书

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商：（公章）

日期：   年    月    日

# 附件8：供应商遵守招标采购纪律承诺书

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改响应文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的响应文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；

存在管理关系单位为：____________________________。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位响应文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：                 年    月   日

法定代表人/单位负责人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：

注：

1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。

3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。

# 附件9：考核表

季度考核表

| 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维保起止时间 |  |  |
| 维保公司 |  |  |
| 维修及时性20分 | 科室报修是否再规定时间内到达现场（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（4分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 到达现场后对故障判断是否及时（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（4分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 是否在规定期限内完成维修任务（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（4分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 超过维修期限的设备是否提供备用机等应急办法（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（4分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
| 维修质量20分 | 设备维修周期是否过长（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（4分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 电池更换情况（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（4分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 是否出现次生故障（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（4分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 对设备修复率（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（4分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
| 设备巡查20分 | 巡查设备的覆盖率（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（4分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 对各类设备的巡查点是否全面（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（4分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 巡查设备的档案建立情况（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（4分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 每月四次固定巡检（0-5分） | □完成巡查(5分)□未完成巡查（0分） |
| 设备保养20分 | 保养设备的覆盖率（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（3分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 对每种设备的保养内容是否全面（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（3分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 保养设备的档案建立情况（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（3分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 保养时存在安全隐患的零部件的处理情况（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（3分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
| 科室满意度20分 | 服务态度（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（3分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 维修质量和及时性（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（3分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 巡查、保养（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（3分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
|  | 对科室资产了解情况（0-5分） | □非常满意(5分)□满意（3分） □不满意（1分）□非常不满意（0分） |
| 总分 |  |  |
| 使用科室签字： 管理科室签字： |  |  |

1.考核标准：考核分数 ≥60，视为“合格”。考核分数＜60分，视为“不合格”。考核分数＜85分，每扣1分，扣罚1000元，例：（85-83）*1000元=2000元。供应商向采购人缴纳当季度扣罚费用后，采购人再支付当季度维保费用。

2.考核执行：季度考核由采购文件“设备清单”中涉及的科室（公区由后勤保障部考核）进行考核，考核结果参照考核标准执行，如出现多份考核分数＜85分情况，将叠加扣罚。