附件1：采购需求
本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其响应文件作无效处理。“▲”符号的条款为本项目的重要参数条款，未标识符号的条款为一般参数条款。
一、项目概况
1.项目名称：2026年天府院区排污许可重点管理设备设施升级改造服务
2.项目编号：2026-HQBZB-DS-011(谈）
3.项目最高限价总金额：6.50万元
	采购标的汇总表

	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	最高限价（万元）
	是否进口

	1
	天府院区排污许可重点管理设备设施升级改造服务
	C07019900其他生态环境保护服务
	项
	1
	6.50
	[bookmark: OLE_LINK17]否


★二、技术要求
1.设备设施升级改造要求：
1.1余氯仪表：现有余氯仪表在在线监测房内安装，距污水排放口处较远，无法24小时循环供样，导致探头钝化。须改为在室外排放口处安装（提供304不锈钢室外仪表箱）或保障24小时循环供样，确保仪表正常运行。
1.2 pH计与流量计：现有pH计与流量计在在线监测房内安装，距污水排放口处较远，引发信号衰减干扰，须改为在室外排放口处安装（提供304不锈钢室外仪表箱），确保仪表正常运行。
1.3水质采样器：现场的水质采样器无法实现流量触发反控分析仪做样，供应商须为采购人更换一台全新的符合《‌污染物自动监测监控系统数据传输技术要求‌》（HJ 212-2025）及《水质自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 372-2007）的水质采样器。至少满足以下要求（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）：
（1）采样量误差：±10%；
（2）等比例采样量误差：±15%；
（3）管路系统气密性：≤-0.05 MPa；
（4）平均无故障连续运行时间（ＭＴＢＦ）：≥1440h/次。
1.4 COD在线分析仪：现场COD在线分析仪存在精度和稳定性下降，供应商需为采购人更换一台全新的符合《‌污染物自动监测监控系统数据传输技术要求‌》（HJ 212-2025）及《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 377-2019）的COD在线分析仪。至少满足以下要求（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）：
（1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法；
（2）测量范围：15-1000mg/L,可定制；
（3）重复性：≤5%；
（4）24h低浓度漂移：±5mg/L；
（5）24h高浓度漂移：≤5%；
（6）定量下限：≤15mg/L；
（7）记忆效应：±5mg/L；
（8）电压影响：±5%；
（9）环境温度影响：±5%；
（10）氯离子影响：±10%；
（11）实际水样比对试验：COD＜50mg/L，绝对误差≤5mg/L；COD≥50mg/L，相对误差≤10%；
（12）最小维护周期：≥168h/次；
（13）数据有效率：≥90%；
（14）一致性：≥90%。
1.5数采仪（现有设备厂家：广州博控自动化技术有限公司，型号：K37A）：供应商按照《‌污染物自动监测监控系统数据传输技术要求‌》（HJ 212-2025），对现场数采仪进行硬件及软件系统升级，安装专用宽带保障数据稳定传输，确保设备满足国密SM4加密、绑定仪器唯一硬件标识、支持移动执法终端通信等相关要求。
1.6其他要求：采样器、COD在线分析仪需具备中国环境保护产品认证证书（须提供认证证书复印件）。
2.调试运行：供应商在设备安装完成后，进行调试并连续稳定运行168小时、编制调试报告、对接环保平台联网获取MN号、联网后稳定试运行不少于30天且设备运转率＞90%。
3.排污许可办理：供应商须依据《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理条例》等相关法律法规，为采购人完成排污许可证全流程申报工作，对采购人提供的资料严格保密，按照专家评审意见及相关要求修改完善许可材料，并配合及时报送属地生态环境部门。
4.城镇污水排入排水管网许可证办理：供应商须依据《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等相关法律法规，为采购人完成城镇污水排入排水管网许可全流程申报工作。供应商对采购人提供的资料严格保密，按照属地行政审批部门意见及相关要求修改完善许可材料。
5.成果与交付：本项目最终须取得排污许可证、城镇污水排入排水管网许可证，供应商为采购人完成在线监测设备环保验收备案；向采购人交付调试报告、联网证明、CMA比对监测报告、验收报告等全套验收资料。
★三、商务要求
1.服务期限：合同签订后15日内完成所有设备的安装、调试，安装调试完成后2个月内完成环保验收备案。
2.服务地点：成都市双流区岐黄二路1515号。
3.设备质保期：采样器、COD在线分析仪质保期不少于三年。
4.售后服务要求：供应商在质保期内接到采购人故障报修后，1小时内作出响应，通过电话提供远程技术支持。若远程技术支持无法解决故障，供应商须在4小时内安排技术人员到达现场进行维修处理；若24小时内无法修复的，供应商须在48小时内提供备用设备供采购人使用，确保在线监测系统正常运行。维修更换的备品备件及易损件须为原厂配件或同等质量配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，更换后的设备须不影响仪表运行稳定性及监测数据有效性。质保期内产生的维修、更换、人工、交通等一切费用均由供应商承担。
5.付款方式：供应商在完成在线监测设备环保验收备案，为采购人取得排污许可证、城镇污水排入排水管网许可证后，采购人依据考核评价结果支付费用（详见服务考核评价表）；供应商向采购人开具核定金额合法有效增值税发票，采购人在收到发票后30个工作日内支付。。
6.履约保证金：合同总金额的10%。签订合同前，供应商自主选择支票、汇票、本票、保函（保险）或银行转账等非现金形式缴纳，履约保证金在合同履行完毕并质保期满后，供应商无相关违约责任，采购人在30个工作日内一次性全额无息退还。如有以下情形的，履约保障金不予退还：（1）拒绝履行合同义务；（2）擅自转让/分包项目；（3）提供假冒伪劣产品或服务导致采购人受到环保部门处罚的。
收款人：四川省妇幼保健院
银行名称及账号：建设银行成都金河支行51001508608050696923
7.违约责任：
（1）供应商如存在可能影响中标、成交结果、合同履行的失信行为，将按合同总金额的5%向采购人支付失信违约金，如果失信违约金不足以弥补采购人损失的，由供应商向采购人足额赔偿经济损失。 
（2）合同签订生效后，供应商未按照服务期限约定完成的，每逾期一天，扣罚合同总金额的千分之五，逾期超过5天的采购人有权解除合同，同时供应商需向采购人支付10000元违约金。
8.服务考核评价表
	序号
	考核项目
	考核标准
	得分

	1
	设备更新改造
	分值20分；每逾期1天扣2分，扣完为止。
	

	2
	168小时连续稳定运行
	分值20分；未达到168小时连续稳定运行的不得分。
	

	3
	30天试运行+运转率＞90%
	分值20分；未达到30天试运行+运转率＞90%的不得分。
	

	4
	排污许可证、城镇污水排入排水管网许可证
	分值10分；每逾期1天取得扣2分，扣完为止。
	

	5
	在线监测设备环保验收备案
	分值10分；每逾期1天完成扣2分，扣完为止。
	

	6
	全套验收资料交付（调试报告、联网证明、CMA报告、验收报告）
	分值20分；每缺1项扣5分，扣完为止。
	

	考核说明：考核得分95分及以上的，全额支付；90-94分，支付合同总金额的95%；85-89分，支付合同总金额的90%；80-84分，支付合同总金额的80%；小于80分的，不支付合同款项。
最终支付金额：合同总金额×____%－逾期罚款（____元）＝¥________元


说明：本章中的条款为本项目的实质性要求条款（ ★ ），供应商应全部满足，否则其响应文件作无效处理。


附件2：评审办法
最低评标价法



1

附件3：资格证明文件装订顺序

资格证明文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.有效的营业执照（副本）复印件。
4.授权参加本次采购活动的供应商代表证明。(供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书（格式见附件5-5）及身份证复印件；供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件5-6）)。
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供承诺函。(格式自拟)
6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺函。(格式自拟)
7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函。(格式自拟)
8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录，提供承诺函。(格式自拟)
9.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会供应商，不得重复参加采购，提供承诺函。(格式自拟)
10.特殊资格条件
无。



附件4：采购响应文件装订顺序
采购响应文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.报价一览表（格式见附件5-1）。
4.技术、商务要求偏离表（格式见附件5-3）。
5.售后服务承诺。
6.反商业贿赂承诺书（格式见附件6）。
7.禁止围标、串标情况承诺函（格式见附件7）。
8.供应商遵守招标采购纪律承诺书（格式见附件8）。
9.行业相关规范或标准（如有）。
10.供应商认为需要提供的其它资料。
11.封底。
注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。





附件5：主要表格格式
附件5-1：2026年天府院区排污许可重点管理设备设施升级改造服务报价一览表及响应产品信息表

2026年天府院区排污许可重点管理设备设施升级改造服务报价一览表
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	最高限价
（万元）
	报价（万元）

	1
	天府院区排污许可重点管理设备设施升级改造服务
	项
	1
	6.50
	人民币：      
大写：     



注：
1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。
2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：


响应产品信息表

	序号
	货物名称
（标的名称）
	制造商/生产厂家
	品牌
	规格型号
	备注

	1
	水质采样器
	
	
	
	

	2
	COD在线分析仪
	
	
	
	



注：供应商须针对本项目中涉及更换的产品报出符合参数要求的制造商/生产厂家、品牌、规格型号等，在后续服务过程中采购人将根据供应商所报的规格型号等进行验收。

供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：



附件5-2：2026年天府院区排污许可重点管理设备设施升级改造服务最后报价表

2026年天府院区排污许可重点管理设备设施升级改造服务最后报价表
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	最高限价
（万元）
	报价（万元）

	1
	[bookmark: _GoBack]天府院区排污许可重点管理设备设施升级改造服务
	项
	1
	6.50
	人民币：      
大写：     




注：
1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。
2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。
4.两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价。
5.“最后报价表”需单独密封。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：


附件5-3：技术、商务要求偏离表
技术、商务要求偏离表
	序号
	采购文件要求
	供应商响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”，对应进行填写。未单独填写的条款，视为默认响应。
2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；
3.若“技术要求”、“商务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。


供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表签字：
日期:


附件5-4：用户情况表
用户情况表
	序号
	用户名称
	项目名称
	合同时间
	联系人及联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




法定代表人或授权代表签字：
日期:


附件5-5：授权委托书
授权委托书
（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）
四川省妇幼保健院：
本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
授权代表（代理人）签字：XXXX。
日    期：XXXX。
法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

附件5-6：法定代表人（单位负责人）身份证明
法定代表人（单位负责人）身份证明
（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：
       （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。
特此证明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	



注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。



附件5-7：承诺函
承诺函
四川省妇幼保健院：
本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的谈判活动，现郑重承诺：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录。
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在谈判截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。
三、参加本次谈判采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目谈判的供应商。
四、参加本次谈判采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。		

供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：





附件6：反商业贿赂承诺书
反商业贿赂承诺书
为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：
一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。
二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：
1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；
2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；
6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；
7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；
8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；
9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。
三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。
四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。
五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：
1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；
2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；
3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。
六、采购物资名称：
本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随响应文件装订）
承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）
附件7：无围标、串标行为承诺书
无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
10.法律法规界定的其他围标串标行为。
我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：
供应商：（公章）  
日期：   年    月    日




附件8：供应商遵守招标采购纪律承诺书
供应商遵守招标采购纪律承诺书
致四川省妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：
一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件。
三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改响应文件或者响应文件。
四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容。
五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。
六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。
七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。
八、参加本次采购活动，不存在我单位的响应文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。
九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；
存在管理关系单位为：____________________________。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位响应文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：                 年    月   日      
法定代表人/单位负责人或授权代表
（签字或加盖个人名章）：        
 
注：
1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。
3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。

