附件：1

一、项目地址：四川省妇幼保健院晋阳院区（成都市武侯区沙堰西二街290号。）
二、项目需求：
1.四川省妇幼保健院晋阳院区住院楼避难间改造项目，应严格按照《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014（2018年版）和《建筑防火通用规范 》（GB55037-2022）要求实施。预估改造病房数24个（据实结算）。
2.单间避难间改造需求：
[bookmark: _GoBack]（1）一套甲级防火门（需包含原有门的拆除、安装后的门边装修修复）；
（2）消防广播1个（含穿管布线、调试）；
（3）应急照灯具2套；
（4）避难间入口处的灯光指示标识1套；
（5）消防软管卷盘1套；
（6）消防专线电话1套；
（7）乙级防火窗（可开启有效面积应大于或等于该避难间地面面积的2％，并应大于或等于2.0㎡）；
（8）5kg灭火器2具+灭火器放置箱1套；
（9）房间墙面材料及柜体面材达到A 级不燃；
（10）避难间配套上墙管理制度及相关标识。
3.避难间内不应敷设或穿过输送可燃液体、可燃或助燃气体的管道。

