附件1：采购需求及评审方法
一、项目概况：
1.项目名称：2026年抚琴、晋阳院区监控系统改造项目
2.项目地址：晋阳院区-武侯区沙堰西二街290号、抚琴院区-金牛区抚琴西路338号
3.项目预算：预算金额30万元，最高限价30万元。
二、技术要求：
抚琴、晋阳院区监控系统改造项目具体要求如下：
（一）基本要求及标准★
1.供应商按采购人需求及时提供监控安防器材设备，须提供全新、未使用过的合格正品(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。保障采购人监控安防器材设备正常运行。
2.所使用监控安防器材设备品牌为国产且技术指标须符合国家及行业最新标准；
3.所有性能要求和技术要求须符合国家及行业最新标准；
4.严格依照《中华人民共和国产品质量法》及国家相关规定，行业规范以及设备制造商的安装指南，保证监控安防器材设备质量；
5.具有专业的技术及安装施工实施能力、工程中所遇到的技术及施工安全等问题由供应商负责，采购人不承担相关责任。；
6.在质量保证期内，供应商应对由于设备、安装工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商自行承担。
7.须满足《医院安全技术防范系统要求》（GB/T31458−2015）。本项目所引用的标准、规范和规程如在合同执行期间有新版本更新或修订发布的，均按最新版本执行。
8.本次采购产品系统须兼容我院现有海康威视系统。
注：“（一）基本要求及标准”供应商须提供承诺函并加盖盖章。



（二）维护更新设备参数需求
	序号
	设备名称
	品牌型号
	详细参数
	数量
	最高限价（元）（含税）

	1
	24口千兆+4万兆光+2核心三层交换机（晋阳院区）
	
	1.交换容量≥38.4Tbps，转发性能≥7200Mpps
2.支持槽位数≥3，3个业务板槽，业务板卡集成主控能力，无需独立主控板卡，支持电源冗余，整机高度≤4U
3.配置双电源，千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥2个，支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口；
4.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议
5.支持DHCPServer、DHCPRelay、DHCPSnooping
6.支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式
▲7.支持基于源MAC地址、源IP、源端口、指定协议的ACL验证；支持802.3ad规定的链路聚合功能；支持用户访问控制，可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证材料）
	1台
	12500

	2
	文搜超脑（分析服务器）（晋阳院区）
	与院区设备匹配
	1.嵌入式多模态大模型蒸馏边缘计算主机，搭载≥12颗AI引擎，支持独立配置目标识别、开放式语义检索、周界防范、视频结构化引擎模式；
2.支持≥64个名单库，总库容≥50万张，支持≥40路1080P视频流目标抓拍，支持≥64路图片流目标比对，支持≥64路开放式语义检索，支持≥64路以图搜图，支持≥64路图片流大模型周界防范，支持≥40路1080P视频结构化；
▲3.支持通过文字语义描述检索目标对象或内容，文字语义支持≥32个自定义字符，对于≥700W的目标数据支持≤3S输出结果，检索结果首页正样本召回率≥90%；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证材料）
▲4.基于前述文字语义描述检索的结果，支持包括但不限于对目标及其周围目标进行二次检索定位、按相似度进行排序、选中查看关联录像/图片操作；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证材料）
▲5.文字语义描述内置包括但不限于人的上下装颜色、车的品牌、打电话、抽烟这类高频词，支持根据用户所选高频词自动填充描述成句，支持自定义≥8个高频词分组，支持保存≥10条历史检索词条；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证材料）
▲6.支持文字语义描述搜索内容合规性检测并自动过滤敏感内容，支持视频网络数据加密和数据解密恢复；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证材料）
▲7.支持在独立的文字语义描述搜索应用展示界面自定义时间范围进行全通道录像检索，支持异源输出≥2路分辨率≥7680×4320的视频图像；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证材料）
8.≥16个SATA接口，≥2个DP接口、≥2个V-DP接口，支持≥4个千兆网口、≥6个USB接口、≥1个eSATA接口、≥1路音频输入、≥1路音频输出，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口，高度≤3U。
	1台
	65000（观澜大模型和文搜永久授权）

	
	平台服务器
	
	1、配置≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz。
2、内存配置≥64GDDR4。
3、硬盘配置≥2块600G10KSAS硬盘。
4、配置1张不低于SAS_HBA卡。
5、配置≥2个千兆电口和≥2个PCIE千兆电口。
6、电源配置不低于550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。
	1台
	32000

	3
	存储服务器（晋阳院区）
	与院区设备匹配
	1、单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘，硬盘数量可按需配置，可配置硬盘数不低于36块；支持不低于2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。
2、可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、VRAID模式，并支持RAID即建即用。
3、支持接入≥450路（最大接入带宽≥900Mbps）。
4、应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。
▲5、RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构。当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证材料）
6、标配≥1个RS232串口/CONSOLE接口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口，≥3个2.5G网口，≥1个2.5G管理网口，≥1个Esata接口，采用可热插拔1+1AC220V电源。

	1台
	35000

	4
	监控授权（晋阳院区）
	与院区设备匹配
	1.支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载，支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理；
支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载，支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理；
	400
	16000

	5
	46英寸拼接屏(包含安装所需配件)（晋阳院区）
	
	1. 支持4比3、16比9、点对点等比例显示。
2.LCD显示单元为：46英寸超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到≥1920×1080，对比度达≥1000：1。
3.内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。
4.LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。
5.支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。
6.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。
7.内置MPEG、JPEG和Realmedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。
8.设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W
9.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。
10.拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。

	3*3套
	39500（3*3拼接屏，包含支架、座底）

	6
	工作站）
（晋阳院区两台，抚琴院区一台）
	
	1.核心/线程：14核20线程
2.内存配置容量≥32GB；
3.硬盘容量≥512G

	3台
	27000

	7
	交换机（24口千兆）（抚琴院区）
	
	1.，三层网管交换机交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps；
2.可用千兆电接口数量≥24个，万兆光接口数≥4个，
3.支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术；
4.支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL；
5.支持CPU保护技术支持VRRP、RRPP、ERPS；
	1台
	8000

	8
	平台服务器（抚琴院区）
	与其他院区设备匹配
	1、 配置处理器≥1颗，单处理器物理核心数≥12核，主频≥2.4GHz；
2、内存配置≥32GDDR4；
3、硬盘配置≥2块600G10KSAS硬盘；
4、服务器需完成安防管理平台部署。
5、安防管理平台基础功能应涵盖七大管理模块：组织、区域、人员、车辆、设备、用户及事件处理。支持各类基础信息的增删改查、导入导出，并具备人员生物特征采集、设备统一接入、角色权限配置、用户安全管控及报警事件处置等专项功能。同时提供行业数据动态建模、多数据库适配、数据集成查询与安全加密等五大基础服务能力。
▲6、安防管理平台支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证材料）
7、视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
8、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；
9、支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线。

	1台
	50000（安装医院智慧管理平台，观澜大模型和文搜永久授权。500路监控点、50路门禁点。
）

	9
	院区周界监控线路恢复（晋阳院区）
	
	晋阳院区中控室到周界多处监控光缆敷设及线路维护。
	500米
	15000

	该项目最高限价（含税）：30万
注：供应商以统一折扣率形式报价。中标价格=最高限价*中标统一折扣率，采购人最终结算总价=最高限价*中标统一折扣率。


2、 ★商务要求：
（一）项目地点：
1.晋阳院区-武侯区沙堰西二街290号
2.抚琴院区-金牛区抚琴西路338号
（二）项目需求：
1.更新维护四川省妇幼保健院（抚琴院区）现有监控设备，满足抚琴院区开展临床业务需求，满足医院全域安防集中管控、视频统一调取、运维高效管理的需求，满足智慧医院安防管理标准。
2.更新维护四川省妇幼保健院（晋阳院区）现有视频监控系统，合并一期、二期监控系统，满足医院全域数据互通、安防、车辆道闸等集中管控、视频统一调取、运维高效管理的需求。确保升级后系统稳定兼容、功能完备、运维便捷，全力保障医院诊疗、办公、公共区域安防管控工作，满足智慧医院安防管理标准。
（三）支付方式
分期付款
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.完成所有服务内容，且考核得分≥（85分）（具体考核标准见附件1：2026年抚琴、晋阳院区监控系统改造项目服务考核表），收到供应商出具的合法有效完整的全额完税发票及凭证资料，经采购人确认无误后45个工作日内，支付合同总价的100.00%。服务考核得分＜85分，视为不合格，采购人有权暂缓付款，要求供应商10个工作日内整改并重新考核，重新考核得分≥85分，支付中标合同总金额100%。若两次考核仍不合格，采购人有权解除合同并追究供应商合同总价20%的违约金乙方承担由此给甲方带来的一切损失。
2.说明：本章中的条款为本项目的实质性要求条款（★），供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。
（四）履约保证金：
1.供应商在采购人发布中标公告之日起，签订合同前，供应商自主选择支票、汇票、本票、保函（保险）或银行转账等非现金形式缴纳履约保证金。履约保证金按合同总价的10%缴纳（收款单位：四川省妇幼保健院，纳税人识别号：12510000450718378T；地址：成都市武侯区沙堰西二街290号028-65978221；开户行及账号：建行成都金河支行51001508608050696923）
2.保证金扣罚情形：出现逾期交付、报告造假、重大隐患瞒报、擅自转包/分包、拒不履约等违约行为，采购人有权扣除全部履约保证金。考核合格后一年，供应商无扣罚情形的，供应商提出付款申请，采购人接到供应商退还履约保证金申请后45个工作日内，采购人一次性无息退还供应商的履约保证金。
（五）违约责任
1.供应商存在失信、影响合同履行的行为，按中标合同总价5%扣除失信违约金；
2.逾期交付成果：每逾期1个工作日，扣除中标合同总价1%违约金；逾期超过15个工作日，采购人有权解除合同、没收履约保证金；
3.严禁转包、违法分包本项目，一经发现立即终止合同、没收履约保证金，并上报行业主管部门。
3、 其他要求：★
1.所有设备质保期（质保期从验收合格之日起计算）不低于5年，质保期内免费上门维修、更换故障设备，免收人工费、材料费。
2.供应商提供7*24小时售后响应服务，接到故障报修后，2小时内响应，4小时内上门排查，24小时内解决故障。
3.项目完工后，对医院运维人员进行免费培训，涵盖系统操作、设备运维、故障排查等内容，确保操作人员熟练掌握。
4.提供技术支持，其中，质保期满后，仅收取设备或零配件成本费，不得收取上门服务费。
5.报价为含税全包价，包含设备供货、运输、安装、调试、系统对接、授权、培训、质保、技术支持、辅材等全部费用，无需额外支付其他费用。
6.说明：本章中的条款为本项目的实质性要求条款（★），供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。
四、《响应文件》的评审
1.由招标采购部组织成立评审小组，对《响应文件》进行评审。
2.评审方法：本项采用综合评分法。
3.综合评分明细表




	评分实施细则（根据项目实际情况进行增减）

	序号
	评分
因素
	分值
	评分标准
	主/客观分

	1
	价格
	17
	评标基准折扣率：所有通过资格、符合性审查，且未超过最高限价的有效投标中的最低折扣率。
计分公式：
投标报价得分=（评标基准折扣率÷投标人投标折扣率）×17得分保留两位小数，计算结果最高不超过17分
注：（1）本项目最高限价30万供应商折算后总价不得超出最高限价，否则作无效投标。
	客观分

	2
	实施方案
	20
	根据供应商针对本项目提供的实施方案进行评审包含:①质量保障措施；②进度计划安排；③测试方案；④人员管理方案；上述4项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得20分，每缺少一项内容扣5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣2.5分，单项内容分扣完为止。
	主观分

	3
	服务团队能力
	14
	在满足本项目实质性要求基础之上：
1.项目经理（1名，满分5分）同时具备（1）机电专业二级建造师，（2）具备安全员B证，得5分。缺任一证不得分。
2.项目技术负责人（1名，满分3分）具备本项目相关专业中级及以上职称人，得3分。
3.施工人员（4名，6满分）具备低压电工证，每提供一个得1.5分。
注：以上人员不重复计分；提供人员的证书及在职证明。
	客观分

	4
	售后服务方案
	20
	据供应商依据“四、其他要求”针对本项目的售后服务方案进行评审包含:①售后人员安排；②应急处置；③售后响应机制；④售后保障措施。上述4项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得20分，每缺少一项内容扣5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣2.5分，单项内容分扣完为止
	主观分

	5
	类似项目业绩
	15
	根据供应商2023年1月1日（含1日）至提交首次响应文件截止日的类似项目业绩（是指：相关安防监控项目）进行评审。每提供1个得3分，最多得15分。注：提供合同或中标（成交）通知书；以合同签订时间或中标（成交）通知书发出之日为准,同时提供合同和中标（成交）通知书的，以合同签订时间为准
	

	6
	技术要求
	14
	完全符合招标文件的采购“（二）参数需求”，1.带“▲”的重要技术参数要求得分=供应商满足带“▲”参数的同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证材料数量×0.6分。注：带“▲”设备需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证材料，如无佐证材料的该项不得分。该项最高得分4.8分，带“▲”重要技术参数共8项。
2.满足“（二）参数需求”非“▲”序号技术参数得分=供应商满足技术参数数量×0.2.注：技术参数不满足不得分。该项最高得分9.2分技术参数共46项。
	客观分

	总分
	
	100
	
	




附件2主要表格格式
2-1


XXX采购项目
报价一览表（一次）
	序号
	设备名称
	品牌规格型号
	报价（统一折扣率%）

	1
	
	
	


[bookmark: _GoBack]
注：
1. “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
2. “报价一览表”需单独密封。
3.报价一览表根据实际情况进行填写，格式不够可自行添加。
供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：






2-2

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院：
本授权声明：（供应商名称）
（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


法定代表人签字或签章：
授权代表人签字或签章：
投标供应商名称：					（盖章）
日期：
· 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖盖章）时才能生效。

2-3
承诺函
四川省妇幼保健院：
本供应商（供应商全称）参加（项目编号）的评审活动，现郑重承诺：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（五）法律、行政法规规定的其他条件；
（六）具有良好的商业信誉；
二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在采购文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。
三、参加本次公开采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目的供应商。
四、参加本次公开采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。		

供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
2-4
商务、技术、服务响应/偏离表
供应商名称：             
采购编号：              
	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求
	采购响应文件响应说明
	响应/偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 




供应商名称：        （盖章）
法定代表人/授权代表（签字或签章）：
日期:

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与采购文件所列★相关条款有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。如无偏离，请填写无偏离或正偏离。若采购文件中有要求提供证明材料的★相关条款应当在此表中列出并应答。


附件3《响应文件》装订顺序

· 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）
· 2.目录
· 3.报价一览表
· 4.企业营业执照（复印件）
· 5.供应商资质
· 6.禁止围标、串标情况承诺函
· 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
· 8.行业相关规范或标准（如有）
· 9.售后服务承诺
· 10.供应商认为需要提供的其它文件
· 11.封底
注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。















附件4
反商业贿赂承诺书
为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：
一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。
二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：
1.不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；
2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；
6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；
7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；
8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；
9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。
三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。
四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。
五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：
1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；
2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；
3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。
六、采购项目名称：
本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件5
无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：
1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的投标文件相互混装；
6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
10.法律法规界定的其他围标串标行为。
我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：
供应商名称：（盖章）
日期：年月日







附件6
供应商遵守招标采购纪律承诺书
致：四川省妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：
一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。
三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。
四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。
五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。
六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。
七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。
八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。
九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。
我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字或签章）：
年月日
