## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【晋阳院区避难间改~
| 晋阳院区避难间改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【晋阳院区避难间改~
| 晋阳院区避难间改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【晋阳院区避难~
招标工程量清单编制说明
工程名称：2026年晋阳院区避难间改造项目
一、工程概况 （一）工程名称：晋阳院区避难间改造项目 （二）建设单位：四川省妇幼保健院 （三）建设地点：成都市武侯区晋阳路沙堰村西二街290号 （四）主要施工内容包含：晋阳院区避难间地面、墙面、吊顶改造等。 二、招标工程量清单编制范围 施工设计图纸及建设单位要求的全部内容。 三、工程量清单说明 （一）本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算，计量采用中华人民共和国法定计量单位； （二）本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解，本工程技术规范采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013) 及相关配套文件和《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件； （三）本工程量清单中所列工程数量是设计的工程图纸数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额； （四）工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任； （五）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 四、投标报价说明 （一）工程量清单中每一子目须填入单价或总价，且只允许有一个报价； （二）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险； （三）工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付；
（四）承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总价之中； （五）总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）为不可竞争费用，投标时按招标人给定金额填报；结算时本工程的安全文明施工费按投标人的《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》测定的费率执行；投标人未向安全文明施工费费率测定机构申请测定费率的，只能按规定计取基本费。其他约定详合同； （六）规费和税金项目； 1.规费：投标报价时按招标人给定金额填报，结算时按中标人持有的资质类别等级对应的费率计取； 2.销项增值税：销项增值税额按川建造价发【2019】181号文规定9%计算，销项税额=税前工程造价×销项增值税税率9%； 3.附加税：投标报价时按《四川省建设工程工程清单计价定额》（2020）“工程在市区内”费率0.313%报价，结算时按合同约定计取。 （七）投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。 五、计日工说明 本工程不计计日工。 六、其他说明 （一）该工程量清单作为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分； （二）本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、业主提供的施工图和工程量清单计价规范一起使用； （三）本工程量清单编制说明与招标文件有关合同条款相矛盾的以招标文件为准； （四）投标人报价时需考虑外购材料采购运输费及场内材料二次转运费，综合考虑到报价中，结算时不再单独计取； （五）本工程招标人设置招标控制价900000元（其中规费24291.04元、安全文明施工费30329.24元）； （六）本说明未尽事项，以《计价规范》、《计价管理办法》、招标文件、施工合同以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
砌筑工程
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：MU10烧结多孔砖 2.墙体厚度：200mm 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 15
2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：MU10烧结实心砖 2.墙体厚度：200mm 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 59.6
分部小计
门窗工程
3 | 010802003003 | 甲级防火门 | 1.门类型：钢质防火门 2.门锁、配套拉手、内外侧手动开启及其它各种五金构配件、门框、门套等综合考虑在单价中 3.固定方式、粘结塞口材料种类等：符合设计及规范要求 4.综合单价包括门窗洞口抹灰、贴砖、周边打胶收口、修改门框大小适合新门安装等完成本项目所有工作内容的费用 5.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 58.8
4 | 010807001004 | 乙级防火窗 | 1.断桥铝耐火窗 2.框、扇材质：窗框主型材壁厚要求 ≥1.4mm，窗扇型材壁厚 ≥1.4mm 3.玻璃品种、厚度：复合隔热玻璃厚度要求 ≥20mm 4.开启方式：手动 5.综合单价包括门窗洞口抹灰、贴砖、周边打胶收口、修改门框大小适合新门安装等完成本项目所有工作内容的费用 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 112
分部小计
楼地面装饰工程
5 | 011101006005 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 1117.5
6 | 011101005006 | 自流平地面 | 1.面漆材料种类、厚度 ：5厚自流平浆料,强度达标后进行打磨修补 2.面层材料种类：自流平浆料 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 1117.5
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
7 | 011406001007 | 无机涂料墙面 | 1.面漆：喷(刷.辊)无机涂料面漆2道饰面 2.底漆：喷(刷.辊)无机涂料底漆1道 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 2223.6
8 | 011406003008 | 满刮腻子墙面 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子 3.刮腻子要求：满刮3厚底基防裂腻子分遍找平，满刮2厚面层耐水腻子找平 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 2223.6
9 | 011406001009 | 防潮涂料墙面 | 1.满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道，横纵方向各刷一道(用防水石膏板时无此道工序) 2.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 1582.56
10 | 011203001010 | 素水泥浆一道 | 1.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 1695.6
11 | 011201001011 | 原墙面修补 | 1.墙面为混凝土墙、空心砌块墙、砖砌墙体等除石膏板墙体以外的墙面时用聚合物水泥砂浆修补墙面(内掺建筑胶) 2.原墙面为石膏板墙面时：纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 3.投标人踏勘现场自行考虑综合单价，不因墙体类型调整单价 4.粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 5.将涂料装修表面上的灰快.浮渣等杂务用开刀铲除 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 1186.92
12 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖砌 2.抹灰厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 528
13 | 011207001013 | 抗菌板墙面（A级防火） | 1.面层：抗菌板墙面（A级防火） 2.厚度：4.5mm 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 90
14 | 011615001014 | 墙体开孔（打洞） | 1. 部位 ：墙体 2. 打洞部位材质 ：综合考虑 3. 洞尺寸：综合考虑 | 个 | 10
分部小计
天棚工程
15 | 011302001015 | 矿棉板吊顶 | 1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆,双向中距≤1100,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢次龙骨CB50*20中距400,与主龙骨固定 4.U型轻钢龙骨(横撑)CB50*20中距600~1200mm,(双层罩面板,安装时中距600) 5.面层：矿棉板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤150(双层罩面板安装.上下层必须错缝) 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 212.16
16 | 011302001016 | 铝扣板吊顶 | 1.面层材料：600*600*1.2铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3.M8全牙吊杆与后置紧固件连接,双向中距≤1200mm 4.收边材料包含在综合单价在投标人自行考虑 5.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 117.6
17 | 011302001017 | 石膏板吊顶 | 1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆,双向中距≤1100,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢次龙骨CB50*20中距400,与主龙骨固定 4.U型轻钢龙骨(横撑)CB50*20中距600~1200mm,(双层罩面板,安装时中距600) 5.面层：9.5厚纸面石膏板(2400*1200),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤150(双层罩面板安装.上下层必须错缝) 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 822.12
18 | 011406003018 | 满刮腻子吊顶 | 1.基层类型 ：石膏板 2.腻子种类 ：耐水腻子 3.刮腻子遍数：2遍 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 822.12
19 | 011404005019 | 无机涂料天棚 | 1.饰面(喷(刷.辊)无机涂料底漆1道面漆2道饰面) 2.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 822.12
分部小计
其他装饰工程
20 | 011507001020 | 避难间配套上墙管理制度相关标识 | 1.避难间配套上墙管理制度相关标识 2.材质：双层亚克力 3.尺寸：400*600 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 套 | 56
分部小计
拆除工程
21 | 011609001021 | 金属栏杆拆除 | 1.金属栏杆拆除：（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 3.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 5.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m | 190
22 | 011614002022 | 柜体拆除 | 1.柜体拆除：（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 3.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 5.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | 个 | 18
23 | 011604001023 | 拆除原地胶地面 | 1.拆除原地胶地面含地面基层：（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 3.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 5.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 265.2
24 | 011605001024 | 拆除原地砖地面 | 1.拆除原地砖地面含地面基层：（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 3.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 5.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 937.44
25 | 011601001025 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原砖砌墙（含墙面附着物）：（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 3.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 5.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m3 | 45
26 | 011610001026 | 拆除原有木门 | 1.拆除原木门、边框及附门连接件：（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 3.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 5.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 58.8
27 | 011610002027 | 拆除原有金属门窗 | 1.拆除拆除原有金属门窗、边框及附窗连接件：（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 3.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 5.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 105.84
28 | 011606003028 | 拆除吊顶 | 1.拆除原吊顶：（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.金属龙骨和木龙骨综合考虑 3.石膏板吊顶、矿棉板吊顶、铝扣板吊顶等材质综合考虑 4.包含吊顶上方需要拆除的管线、排气扇等 5.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 6.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 7.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 8.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 9.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 1110.96
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001029 | 安全文明施工费 |  |  | 23721.44
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1366.16
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 3974.27
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 10308.27
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 8072.74
2 | 011707002030 | 夜间施工增加费
3 | 011707003031 | 非夜间施工照明
4 | 011707004032 | 二次搬运费
5 | 011707005033 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006034 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007035 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008036 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13-1)一般计税【建筑与~
规费、税金项目计价表
（适用于一般计税方法）
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 20709.24
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合 计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
电气设备安装工程
1 | 030904006037 | 消防专线电话 | 1.名称 :消防报警电话插孔（电话） 2.总线制消防电话分机，型号HY5716B，工作电压DC24V，待机电流≤2mA 3.其它：详见设计图纸 | 个 | 28
2 | 030904007038 | 消防应急广播 | 1.名称 :消防广播 2.功率 ：消防广播扬声器，型号YX-3W，功率3W，频响范围200Hz~8kHz 3.安装方式:吸顶式 | 个 | 28
3 | 030412004039 | 消防应急照明灯 | 1.名称 :消防应急照明灯 2.规格 :型号L-ZFZD-E5W，功率5W，应急时间≥90min 3.安装形式:嵌入式或吊顶安装 | 套 | 56
4 | 030506001040 | 消防广播功率放大器 | 1.名称 消防广播功率放大器 2.类别、规格：详设计 | 台 | 2
5 | 030412004041 | 灯光疏散指示牌 | 1.名称 :灯光疏散指示牌 2.规格 :型号L-BLZD-1LROE5W，功率5W，应急时间≥90min 4.安装形式:嵌入式或吊顶安装 | 套 | 28
6 | 030904001042 | 点型感烟探测器 | 1.名称 :点型感烟探测器 2.型号JTY-GD-G3，工作电压DC24V，监视电流≤0.8mA 3.其它：详见设计图纸 | 个 | 28
7 | 030904003043 | 手动火灾报警按钮 | 1.名称：手动火灾报警按钮 2.型号J-SAP-M-9201，工作电压DC24V，含电话插孔 3.规格：综合考虑 | 个 | 28
8 | 030411006044 | 钢制接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:综合考虑 | 个 | 126
9 | 030411001045 | 电气配管JDG25 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定管 3.规格:JDG25 4.配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设等综合考虑 5.钢索材质、规格：综合考虑 6.接地要求：按规范及使用要求 7.含支架、金属软管制作安装、恢复抹面及管内引线、表面防腐及刷防火漆、接地等 8.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 460
10 | 030411004046 | 配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称 ：配线 2.配线形式 ：管内、桥架内、线槽内敷设综合考虑 3.型号 ：WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质 ：铜芯 | m | 321.07
11 | 030411004047 | 配线 WDZN-RVS 2*1.5 | 1.名称:配线 WDZN-RVS 2*1.5 2.配线形式:管内、桥架、线槽内穿线 3.型号: WDZN-RVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位、线制:详设计 7.其他：满足设计及规范要求 | m | 481.6
12 | 030905001048 | 自动报警系统调试 | 1.点数线制 2.满足设计规范要求 | 系统 | 1
13 | 030905001049 | 应急广播调试 | 1.点数线制 2.满足设计规范要求 | 系统 | 1
14 | 030905001050 | 消防专线电话调试 | 1.点数线制 2.满足设计规范要求 | 系统 | 1
分部小计
消防水工程
15 | 030901013051 | 灭火器放置箱 | 1.名称：灭火器放置箱 2.规格、型号：ABC干粉灭火器，型号MFZ/ABC4，4kg装，灭火级别2A 55B（一个放置箱含2具手提式MFZ/ABC4灭火器） | 个 | 28
16 | 030901010052 | 消防软管卷盘 | 1.安装方式：详设计 2.型号、规格：型号JPS0.8-19/25，软管长度25m，配备消火栓箱800*650*240 3.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 套 | 28
17 | 030905002053 | 消防卷盘灭火调试 | 系统形式 | 点 | 28
喷淋系统
18 | 030901003054 | 下垂型洒水喷头 DN15 | 1.名称 ：下垂型洒水喷头安装 2.规格 ：流量系数K=80；公称动作温度68℃（红色玻璃球）；响应时间指数RTI≤350(m·s)^0.5；标准响应；最大工作压力1.2MPa；适用温度范围-5℃~79℃；保护面积≤12.5㎡/个 3.其它 ：详见设计图纸 | 个 | 4
19 | 030901008055 | 末端试水装置 | 1.名称：末端试水装置 2.规格 ：公称压力1.0MPa；试水阀口径DN25；含精密压力表(0~1.6MPa)；试水接头口径DN25；含排水管路接口；响应时间≤60s 3.组装形式：成套型 4.含末端试水装置试射试验（试水阀口径DN25；试水接头流量≥5L/min；含试水接头及排水管；试射时间≥5min；含检测仪器（压力表、流量计）） | 组 | 1
20 | 030901006056 | 水流指示器 DN100 | 1.名称：水流指示器 DN100 2.规格、型号：公称管径DN100；输出信号类型：无源干接点；额定电压DC24V/50mA；动作灵敏度≥0.04MPa；滞后时间≤30s；适用介质：水 3.连接形式：综合考虑 | 个 | 2
21 | 030901001057 | 水喷淋钢管DN25 | 1.名称：喷淋管 2.钢管材质：内外壁热镀锌；公称压力PN1.0MPa；连接方式：螺纹连接（GB/T 7306）；管壁厚度≥2.8mm；适用温度-20℃~120℃（含弯头/三通/四通等管件） 3.规格：DN25 4.安装部位：室内安装 5.管道压力试验、 吹扫及消毒冲洗满足设计与规范要求 | m | 165
22 | 030901001058 | 水喷淋钢管DN32 | 1.名称：喷淋管 2.：钢管材质：内外壁热镀锌；公称压力PN1.0MPa；连接方式：螺纹连接（GB/T 7306）；管壁厚度≥2.8mm；适用温度-20℃~120℃（含弯头/三通/四通等管件） 3.规格：DN32 4.安装部位：室内安装 5.管道压力试验、 吹扫及消毒冲洗满足设计与规范要求 | m | 128
23 | 030901001059 | 水喷淋钢管DN50 | 1.名称：喷淋管 2.钢管材质：内外壁热镀锌；公称压力PN1.6MPa；连接方式：沟槽/卡箍连接（GB/T 21835）；管壁厚度≥3.5mm；适用温度-20℃~120℃ 3.规格：DN50 4.安装部位：室内安装 5.管道压力试验、 吹扫及消毒冲洗满足设计与规范要求 | m | 137
24 | 030901001060 | 水喷淋钢管DN65 | 1.名称：喷淋管 2.钢管材质：内外壁热镀锌；公称压力PN1.6MPa；连接方式：沟槽/卡箍连接（GB/T 21835）；管壁厚度≥3.5mm；适用温度-20℃~120℃ 3.规格：DN65 4.安装部位：室内安装 5.管道压力试验、 吹扫及消毒冲洗满足设计与规范要求 | m | 98
25 | 030804001061 | 沟槽管件DN50 | 1.名称沟槽管件DN50 2.管件材质：热镀锌铸铁/钢；公称压力PN1.6MPa； 3.规格：DN50 4.连接方式：沟槽/卡箍连接 | 个 | 15
26 | 031003001062 | 截止阀 DN25 | 1.类型：截止阀 DN25 2.材质：黄铜 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接，管件安装含带丝配件 5.强度及严密性试验符合设计及规范要求 6.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 28
27 | 031003002063 | 信号蝶阀DN50 | 1.名称：信号蝶阀 2.材质:公称压力PN1.0MPa；阀体材质：铸铁；信号输出：无源干接点；开启压力≤0.15MPa；阀杆材质：不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式：法兰连接 | 个 | 2
28 | 031003002064 | 信号蝶阀DN65 | 1.名称：信号蝶阀 2.材质:公称压力PN1.0MPa；阀体材质：铸铁；信号输出：无源干接点；开启压力≤0.15MPa；阀杆材质：不锈钢 3.规格:DN65 4.连接方式：法兰连接 | 个 | 2
29 | 031003001065 | 闸阀（DN50，带电信号） | 1.类型 :闸阀 2.材质 ;阀体材质：铸铁；连接方式：法兰/螺纹；带电信号输出；阀杆材质：不锈钢 3.规格、压力等级 :公称管径DN50；公称压力PN1.0MPa； 4.连接形式 :螺纹连接 | 个 | 2
30 | 031002001066 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 2.管架形式:型钢 3.管道支吊架外表经除锈后,底漆：红丹防锈漆（干膜厚度≥40μm）；面漆：丙烯酸聚氨酯面漆（干膜厚度≥40μm）；总干膜厚度≥80μm；涂覆方式：刷涂/喷涂 | Kg | 45
31 | 030905002067 | 喷淋系统调试 | 1.联动对象：火灾自动报警系统（FAS）；调试内容：喷头动作信号→报警主机→联动启动消防泵；含报警主机编程及点位测试 | 点 | 2
分部小计
消防器材
32 | 011501001068 | 不锈钢消防应急柜 1200*900*400 | 1.名称：不锈钢消防应急柜 2.规格： 1200*900*400 3.五金种类、规格：满足设计规范要求 | 台 | 28
33 | 030901013069 | 过滤式自救消防呼吸器 | 1.名称：过滤式自救消防呼吸器 2.规格： 详设计 | 具 | 336
34 | 030901013070 | 强光手电 | 1.名称：强光手电 2.规格： 详设计 | 具 | 28
35 | 030901013071 | 灭火毯 | 1.名称：灭火毯 2.规格： 详设计 | 具 | 56
36 | 030901013072 | 消防斧头 | 1.名称：消防斧头 2.规格： 详设计 | 具 | 56
37 | 030901013073 | 应急逃生绳 | 1.名称：应急逃生绳 2.规格： 详设计 | 具 | 28
38 | 030901013074 | 耐高温逃生防护手套 | 1.形式 2.规格、型号 | 具 | 180
分部小计
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
专业措施项目
1 | 031301017082 | 脚手架搭拆 | 1.建筑结构形式：综合 2.檐口高度：详设计、综合 3.脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计及相关规范要求 | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 031302001075 | 安全文明施工费 |  |  | 6607.80
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 380.55
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1107.07
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2871.45
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2248.73
2 | 031302002076 | 夜间施工增加费
3 | 031302003077 | 非夜间施工增加
4 | 031302004078 | 二次搬运费
5 | 031302005079 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006080 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008081 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13-1)一般计税【安装工~
规费、税金项目计价表
（适用于一般计税方法）
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 3581.80
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合 计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：晋阳院区避难间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注